暖通技术规格书

一、风机

1、一般要求

A. 按照图纸及设备表要求提供加压风机、排烟风机、防爆风机等通风设备及配套风阀、风口，应满足国家现行的法律法规，权威部门及当地政府验收机构认可的要求。

B. 消防排烟风机、防火排烟阀门应通过国家消防产品合格评定中心认证的消防认证证书，供货时应出具与所供产品名称、型号规格相一致的证书，并可在中国消防产品信息网http://www.cccf.com.cn/中查询；根据GA846-2009《消防产品身份信息管理》规定，每台产品在出厂前上传至消防网上的“消防产品生产、销售流向登记管理系统”中，确保工程项目能顺利通过消防验收。

C. 防爆风机应通过国家防爆CCC强制性认证证书，供货时应出具与所供产品名称、型号规格、防爆等级相一致的证书，并可在国家认监委网站http://www.cnca.gov.cn/中查询。D.设备噪音调试的要求和不超过环保局所订定的标准，并且最大噪声量不超过 75dB(A)。

E. 须在制造厂内进行叶轮静平衡与动平衡试验及整机动平衡试验，叶轮动平衡试验标准按照GB/T 9239.1的G2.5进行。供货时应出具所供产品的振动频谱图和8倍噪声频谱图。

F. 如无特别标明，电动机转速不可超过 1450 转／分钟。

G. 所有风机及其电动机于正常操作情况下，不能产生太大的震动和噪音。如发觉所产生的震动和噪音超越可接受的程度时，承包单位须提供足够的防震和消音措施。

H. 投标人或制造商须具有生产安装同类型产品的经验，且其生产及安装的产品必须为其常规定型产品。

I. 投标人或制造商应具备完善的生产质量管理体系，应通过ISO9001质量体系认证、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全体系认证；

J. 风机须附有详细标明制造商名称、设备型号及编号、生产日期及各技术数据等资料的标志铭牌。铭牌采用经久耐用的材料制成，在恶劣环境中应能抗腐蚀。

K. 除了轴承及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件应在当地实际环境条件下正常运行15年，第一次大修前的安全运行时间应大于30000小时。

L. 产品标准及规范：

JB/T10563 一般用途离心通风机技术条件

GB26410   防爆风机

GA211     消防排烟风机耐高温试验方法

GB/T2888  风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

JB/T8689  通风机振动检测及其限值

上述标准应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本的标准。

M. 风机应在正常运行情况下不发生超负荷运行，电机无过载现象。若风机有变频要求，则该风机应为变频风机，适合于变频使用。投标时提供风机设备的全套性能曲线以及在变频工作范围内提供30Hz, 35Hz, 40Hz, 45Hz, 50Hz频率下的性能型谱图。

N. 当电动机的负载量大于0.37kW时，需于控制箱内提供电流过载保护装备。

2、轴流风机

A. 按图纸和设备表所标注，提供直接驱动机翼型叶片设计的轴流式风机。

B. 风机外壳：

a) 外壳须可完全覆盖电动机和叶轮。外壳在制成后须进行热浸镀锌处理。

b) 外壳两端须配有接驳柔性接头的法兰连接器。

c) 外壳上须设有电源接线盒，以供电源的接驳。

C. 叶轮

a) 叶轮应由钢或铝合金压铸制成。

b) 叶片应可以人手调校而不需拆除叶轮。

c) 各叶片须能稳固地锁定在旋制的叶壳上。

D. 风机电动机须为全封闭、E 级绝缘及 IP44 保护设计，可在 40℃的室温下不停操作，最低能效等级为 IE3。

E. 风机在无需接驳风管时，在其两端须提供一易于装拆的镀锌保护钢网。

F. 风机应配备安装架和防震弹簧。

G. 风机须配置平均寿命不少于 200000 小时的轴承。

3、同轴式离心风机(箱体式风机)

A. 前倾叶片式离心风机、叶轮及外壳应采用镀锌钢板制成。

B. 风机应设有安装架、防震弹簧，风管接驳法兰及气密式检修门等配备。

4、离心式风机

A. 按图纸／设备表所标注提供该类型的离心风机。

B. 除特别标明外，如风机工作功率超过 7.5kW，则须采用后弯叶片风机，其效率不应低于75%。

C. 风机外壳:

a) 风机外壳应采用厚规镀锌钢板制造，并需适当地加固以避免在正常运作时产生震 动。

b) 如风机的进风口直径大于 300mm 时，在风机外壳上应加设一适合清理及维修用的检修门。

c) 风机的出风口须配有接驳风管及柔接头的法兰。

d) 如风机的进风口须接驳风管时，应设有法兰作接驳之用。

e) 须配有检查门或检视口以观察风机的转动方向。

D. 风机叶轮：

a) 须按图纸或设备表要求提供双进风双宽度或单进风单宽度的叶轮和前倾／后弯式叶 片。

b) 叶轮应稳固地附在一实心钢制驱动轴上。

E. 如无特别标明，所有风机的电动机应是全密封式及E级绝缘设计，而且适合在40°C的 情况下连续运作，最低能效等级为IE3。

F. 风机及电动机应安装在低碳钢槽制底座上，底座须有导轨装置以供调校电动机的位置。

G. 风机应为直驱式，具备耐侵蚀结构。

H. 应提供由原厂润滑的自位滚轴式风机轴承，轴承须具有平均寿命不少于200,000 操作小时。

I. 驱动轴应延伸在驱动侧轴承外，并设有槽键以安装皮带轮。

J. 驱动轴须经防锈处理，并在轴的非工作面上由原厂加上防锈保护涂层。

K. 所有离心式风机应在工地内进行动态平衡的标准试验。

5、防排烟系统风机

A. 按照图纸及设备表要求提供加压风机、排烟风机及排烟系统补风送风机。

B.  加压风机应是直驱轴流式或混流式或离心式风机，风机可满足有关加压系统的操作要求。

C. 排烟风机应是皮带驱动的离心式风机，风机须在 280℃情况下运行半小时而不影响正常操作。

D. 所有轴承、皮带轮、皮带、驱动轴的设计等应适合防排烟系统操作。

E. 电动机的设计亦应达到在280℃的高温运行半小时的要求。

消防排烟风机箱技术要求

A. 框架采用镀锌钢板材料，板厚不少于0.8mm。箱板采用镀锌基板表面环氧静电喷塑(壁厚不低于0.8mm)。底架采用镀锌钢板冷弯成形C形槽钢，如需焊接加工的应在焊接部位喷涂富锌油漆。

B.风机叶轮及叶片

1)前倾式叶片采用镀锌钢板制成，后弯式叶片采用焊接钢板及静电喷塑。

C.风机轴及轴承

1)主轴选用C45优质碳素钢制造，强度应能满足最高设计转速的125%的要求。

2)轴承理论寿命L10不小于100000小时，其形式为UKP系列锥套锁紧式可调心带座轴承。

3)消防排烟和事故风机轴承可选用国优品牌产品。

D.电机

1)电机防护等级IP55，绝缘等级不低于F级。

2)电机品牌应选用国优知名产品。

3)风机安装在户外的，投标方应对电机设防雨罩保护电机，材质可为镀锌板或彩钢板。

4)功率0.55KW以上的电机，均应设双向顶丝电机调节装置，以便于皮带张紧操作维护。

E.其他附件

1)传动皮带传送量最少满足125%电动机功率,皮带应采用窄型强力带，传动装置至少需2根皮带组成。皮带的品牌应选用优质合资产品。

2)外露皮带驱动装置加上安全保护外罩，户外安装的保护罩不得采用钢丝网材料防止阳光直射皮带老化缩短寿命。

3)风机所有部件为提前防腐性能，不得采用油漆喷涂，应采用镀锌钢板或静电喷塑。

消防排烟轴流风机技术要求

A风机叶轮及外壳

1)叶轮采用Q235Q钢板焊接，外表用防锈底漆一道中间漆一道，聚胺脂双组份面漆。

2)外壳采用Q235Q钢板焊接，外表用防锈底漆一道中间漆一道，聚胺脂双组份面漆。

B.电机

1)电机防护等级IP55，绝缘等级不低于H级。

2)电机品牌应选用国优产品。

6、防爆离心风机箱技术要求

A. 设备进场时应附对应的防爆CCC证书。

B. 箱体面板及底座

1)框架采用镀锌钢板材料，板厚不少于1.2mm。箱板采用双层复式板，外板采用镀锌基板表面环氧静电喷塑(壁厚不低于0.8mm)。内侧为25mm厚的消声材料，与外板安装牢固。

2)底架采用镀锌钢板冷弯成形C形槽钢，如需焊接加工的应在焊接部位喷涂富锌油漆。

C.风机叶轮及叶片

1)前倾式叶片采用镀锌钢板制成，后弯式叶片采用焊接钢板及静电喷塑。

2)叶轮与毗领件应采用防爆措施，叶轮两侧的进风口集流器和叶轮旋向正面的挡风舌均应采用铜或铝制的有色金属材料，杜绝在碰擦时产生火花的可能性。

D.风机轴及轴承

1)主轴选用C45优质碳素钢制造，强度应能满足最高设计转速的125%的要求。

2)轴承理论寿命L10不小于100000小时，其形式为UKP系列锥套锁紧式可调心带座轴承。

3)轴承注油口应采用铜管引至箱体外部，便于保养。除事故通风、消防排烟外的平时通风机，注油口在箱体内部的产品不易维保，均视为招标方拒绝的产品。

E.电机

1)电机防护等级IP55，绝缘等级不低于F级。

2)电机品牌应选用国优品牌，防爆等级与招标风机的等级对应，在供货时附电机厂家的防爆CCC证书。

3)防爆电机与皮带应置于箱体外部，不暴露在气流介质中。招标方只负责电源线接到风机壳体外部的防爆接线盒中，如在风机内部的投标方应将防爆接线盒设在壳体外部便于接线位置。

4)风机安装在户外的，投标人应对电机设防雨罩保护电机，材质可为镀锌板或彩钢板。

5)功率0.55KW以上的电机，均应设双向顶丝电机调节装置，以便于皮带张紧操作维护。

F.其他附件

1)传动皮带传送量最少满足125%电动机功率,皮带应采用窄型强力带，传动装置至少需2根皮带组成。皮带的品牌应选用优质合资产品。

2)外露皮带驱动装置加上安全保护外罩，户外安装的保护罩不得采用钢丝网材料防止阳光直射皮带老化缩短寿命。

3)风机所有部件为提前防腐性能，不得采用油漆喷涂，应采用镀锌钢板或静电喷塑。

4)用于空气净化的过滤风机箱，招标人提供压力为机组出口余压，投标人提供的余压应为扣除机组内部的风机动压和过滤器阻力损失后的压力。初效过滤器应选用板式G4，中效过滤器为袋式F8，高效过滤器为组合式H13，配置过滤器的数量及过滤面积应按生产商的技术数据执行，供货时应附生产商的技术数据表，过滤品牌应选用国产优质品牌。

5)非防爆用的离心风机箱，除不需要考虑防爆功能外，其余配置均按本技术要求执行。

7、边墙风机、方形壁式风机技术要求

设备进场时应附对应的防爆CCC证书

A.风机叶轮

1)非防爆风机叶轮采用Q235Q钢板与电机外壳焊接一体，外表静电喷塑。

2)防爆风机叶轮采用铝合金材料，外表用防锈底漆一道中间漆一道，聚胺脂双组份面漆。

B.外壳

1)外壳为方形结构，便于墙洞安装，外表静电喷塑。

2)进口设防护网，网孔不大于20mm。

3)出口设60度防雨罩和防止气流倒灌的止回风阀，送风机应设90度防雨罩，防雨罩外表静电喷塑，止回风阀为铝合金。

C.电机

1)非防爆电机采用外转子电机，防护等级IP54，绝缘等级不低于F级。

2)防爆电机品牌应选用国优知名品牌，防爆等级与招标风机的等级对应，供货时附电机厂家的防爆CCC证书。

8、安装

A. 在所转动部件如皮带、驱动滑轮、链、连轴节或向外凸出的螺丝等需加以适当保护，以保证维修人员的工作安全。

B. 在预定的位置安装风机，并须提供足够的操作空间。

C. 提供足够的永久吊眼，以便安装及维修之用。

D. 所有会受锈蚀的配件都须经防锈处理并加上适当的防锈涂料，而同时在进行安装工作 时，应防止因不同的金属直接接触而发生的电解作用。

E. 在风机运行前，清洁整个系统。

F. 在安装隔尘网之前要清洁整个系统，而安装隔尘网须于框架密封。在交给业主接管前应 更换所有已经使用及弄污的隔尘网。

G. 当电动机的负载量大于 0.37kW 时，需设有电流过载保护装备。

二、消声器

A、基本要求

1）消声器和静压箱产品应符合本标准要求，并按规定程序批准的图样和技术文件制作。

2）消声器及法兰制作尺寸的允许偏差应符合表2规定。

消声器及法兰制作尺寸的允许偏差              表2

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(mm ) | 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形消声器 | φ≤500mm | 0-1 | 4 | 板料对角线 | 3 |
|  |  | φ>500mm | 0-2 | 5 | 圆形法兰直径 | +20 |
| 2 | 矩形消声器大边长 | A≤1000mm | 0-1 | 6 | 矩形法兰边长 | +20 |
|  |  |  |  | 7 | 矩形法兰两对角线之差 | 3 |
|  |  | A>1000mm | 0-2 | 8 | 法兰平整度 | 2 |
| 3 | 消声器长度 | L | 0-2 | 9 | 法兰焊缝搭接处的平整度 | 1 |

B、消声器强度要求

1）由于消声器内填充多孔吸声材料并且尺寸较大，为保证内外板面平整，须设置龙骨，龙骨间距450-550毫米，龙骨紧贴板壁，用φ5抽芯铝铆钉，铆钉间距150- 250毫米。

2）消声器外壳厚度可按照矩形或圆形风管用料标准降低一级标准，内孔板采用厚度0.5镀锌板。外壳厚度见表3：

消声器外壳厚度                        表3

|  | 法兰长边尺寸或直径或静压箱最大面尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120～320 | 340～630 | 670～1250 | 1320～2000 | 2000以上 |
| 板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |

3）洁净与密封要求

消声器在制作过程中，应将孔板、镀锌板表面擦干净，无油污和灰尘；在板材拼接处及四角处用胶密封，防止漏风漏声；其共振腔的分隔应符合设计要求，隔板与壁板结合处紧密。

4）外观要求

消声器表面无严重划伤，折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无扭翘,表面凹凸不大于5mm。

消声器法兰铆接平整，铆接牢固。

管式消声器及消声弯头的内衬消声材料应均匀紧贴，不得有脱落，拼缝应严密，表面应平整，吸声片间距均匀牢固。

消声器合口严密，无明显锤痕和不严现象，孔板应平整无毛刺，其孔径和孔的排列应符合设计要求。

消声器充填的消声材料，应按规定的容重均匀铺放，并应有防止下沉的措施，消声材料的覆面层不得有破损，搭接时应顺气流方向，且界面不得有毛边，消声器内直接迎风面的布置应有保护措施。

消声弯头的平面法兰边长＞500时，应加设导流吸声片，吸声片表面应平滑，不得有毛刺，圆弧均匀，与弯管连接紧密牢固，不得有松动现象。

5）材料要求

消声器壳体材料，用于一般空调系统采用镀锌板，如用在有腐蚀性气体的厂所,应采用不锈钢等防腐材料。

消声器所用材料均应符合设计规定的防火,防腐,防潮和卫生要求.。有一定的力学性能,在使用和运输过程中,不易损坏,经久耐用,不易老化。在宽频带范围内,吸声系数要高,吸声性能要长期稳定可靠。

三、风口技术要求

总体要求

A、材料要求

1）风口采用铝合金型材制作，表面抗氧化处理；

2）风口边框铝合金型材应有足够的强度，材料厚度不得低于1.0mm；

3）风口叶片铝合金型材应有足够的强度，材料厚度不得低于0.8mm。单层百叶、双层百叶

叶片材料厚度不得低于0.6mm；

B、外观要求

1）风口安装在防排烟系统中原则上为铝合金本色。如有需要外表喷塑处理（另行明确），

所选颜色应与所在建筑相一致，由采购方确定；

2）风口安装在新风、平时通风系统中原则上为铝合金外表喷塑处理（另行明确），所选颜

色应与所在建筑环境和装修风格相一致，由采购方确定；

3）各风口装饰面应无明显的划伤和压痕，颜色应一致，无花斑现象，焊点应光滑牢固；

4）风口的活动零件应动作自如(喷塑后也应保持)；

5）各种尺寸偏差，阻力系数等应符合国标JGJ 77-91的要求。

散流器

A. 散流器应由预制铝合金材料制作，经氧化防锈蚀处理后，表面按建筑师要求涂上认可的颜色。

B. 散流器之中心部件应为可拆除设计,配以方形或圆型接驳口。散流器大小须按图中所示尺 寸和送风量进行选型。

C. 每个散流器须配有一个由铝合金制成的对开多叶式风量调节阀，叶片须涂上黑色并配以内置隐敝式调校杆，并安排可在送风口之正面作调校。除特别注明外散流器所配备的风量调节阀必须是与散流器同一厂家，并配以内置隐敝式调校杆，并安排可在送风口之正面作调校。但凡只配有一个送风散流器的风机盘管,  散流器可毋需装配风量调节阀。

D. 所有为配合内装设计要求而附加虚设的散流器，须在其接驳口位置以表面涂黑的镀锌钢 板作封盖以利观瞻。

E. 当散流器是用作回风用途时，该散流器的外观、结构、材料和颜色须于送风散流器互相 吻合。而散流器中心可拆除部件可利用作为检查和清理过滤器, 过滤器须紧附在散流器 上或在回风管道内,  以防止回风旁通返回系统不经过滤。

喷射型风口或散流器

A. 喷射型风口/散流器包括圆型散流组件须组装在正方或长方型的底板上,后附有对开式调节 风阀和接驳口。

B. 每个喷射型风口/散流器所配置的圆型散流组件类型须配合建筑师的设计要求。

C. 每个散流组件须可独立在正面或背面调校,  而调校幅度为正面上下左右任何方向。

送风格栅

A. 双层调节百叶式送风口须适合安装与风管道的侧面或底部，各送风口须配有可在 0°-90° 范围内上下左右任意调节的叶片，以调校送风距离和送风角度。叶片调较工具须由原厂 提供，而每个送风口设计的有效截面面积应不少于百分之八十。

B. 每个格栅及调风器，须由原厂装配覆盖整个格栅及调风器的对开多叶式调节阀，叶片须 涂上黑色并配以内置隐敝式调校杆，并安排可在送风口之正面作调校。

C. 须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的格栅/调风器，同时须提供气密垫圈以防止空 气外泄。

D. 须按照图纸所示提供连接风管道和格栅及调风器之转接段。

E. 格栅及调风器须由预制铝合金材料制作，经氧化防锈蚀处理后，表面按建筑师要求，涂 上认可的颜色。

F. 所有格栅须为易装拆型，能方便从风管道拆除以对管道内之附件作检修。

回风格栅

A. 单层固定倾斜角度百叶防直规式设计回风口，叶片倾斜度为 45°及相互间距为 19mm 以能有效地遮盖回风开口以利观瞻。

B. 每个回风口应具有不少于百分之八十的有效截面面积。

C. 其它要求与上面送风格栅的 C、D、E、F 相同。

外墙百叶

除特别说明外，所有设在外墙的排风及进风百叶将由土建承包单位负责供应及安装，本承包单位应按工地的情况，予以技术支持配合和安装位置复核。所有未安装的预留百叶应由本承包单位以双面钢板夹棉进行封堵并做保温。

测试点

A. 须在下列位置设置测试点，以测量空气的流量：

a) 在所有空气处理器/风机送风管道靠近风机的送风出口处的平直位置。

b) 在所有主分支管道的调节风阀下方的下游侧。

c) 在图纸上所标注的位置。有关正确位置须于建筑师进一步确定。

B. 测试点的孔径须为 25mm 并配上密封和易于拆除的封盖。

实施

风管安装

A. 在施工期间，须对有关风管道、辅助设备及各开口位置作出妥善的保护或覆盖，以避免受外来物体污染和损坏。如发现部分管道及附件受损时，须作无偿更换。

B. 按照国家标准GB50243-2016规定提供风管道的吊架和支撑，吊架须按所承托的风管大 小采用8mm、10mm或12mm 的圆钢作为吊杆，而所有吊杆的末端，须提供足够螺纹 段供调节风管道的水平高度。所有螺帽及防松锁紧螺帽须配有垫圈，而突出螺帽的螺杆 部件均需齐平切割。支吊架所用之非镀锌型钢需涂防锈底漆两道面漆两道做防锈保护。

C. 所有承托支架不能以铆钉或螺钉直接连接风管道上。

D. 无论在图纸上有否明确显示，所有风管道的分支管均应装设调节风阀或分风阀，以便能有效地调节干管和支管的风流量。

E. 有关配件须妥为安装使能在操作范围内操作自如，而其四周须保持气密。

F. 承包单位应就图纸上所示与现场实测可能产生的任何尺寸上的误差，对受影响的所有通 风管道，按照工地现场实际空间作出调整。所有在风管上的分支开口及其它开口须在管 道制作时作预留，除经特别批准外，一概不能在风管道安装后，才进行切割。

G. 通风管道内壁须保持光滑，不能容许有任何阻碍气流的障碍物。

H. 所有管道外连接口须采用符合当地消防处所批准的密封胶剂、橡胶垫片等材料以保证接 口位置气密封，并提供法兰接头，以方便日后维修工作进行。

I. 风管道四周与相邻的对象如墙壁、楼板、吊顶天花及其它结构障碍物等，须预留不少于75mm 的距离，以便于清理使环境能保持高清洁水平。

J. 无论在图纸上有否明确显示，本承包单位须按照消防规范的要求，在所有需设防火阀的 位置，装设符合当地消防部门要求的防火阀。

K. 在连接风管和风机之间，须设置不少于100mm长的柔性接头，以防止风机于操作时所 产生的振动经风管道传至相邻地区。

风口安装

A. 除特别注明外，所有安装在管道内的导风板、风量调节阀和多叶式导风器应可经由散流 器、调风器和通风格栅拆除，以方便对风管道进行维护。

B. 散流器、调风器和通风格栅应安装在一连接风管道的框架上，并采用软性橡胶气密封垫 圈或其它方式，以防止空气从散流器、调风器和通风格栅的外围泄漏。

风系统阀门安装

A. 所有调节风阀须按照生产厂家所建议的方法进行安装，以确保调节风阀的开关能操作自如。

B. 风阀操作连杆须采用高拉力金属材料制成，以能应付风阀实际操作需求, 如风阀在安装 及操作后发现连杆出现扭曲和变形时,须无偿更换合适的风阀连杆。

C. 所有电动调节风阀须提供独立支撑, 绝对不能依附在所接驳的风管道上。

D. 所有拼合组装的风阀须在每个组件与组件和与框架之间须加上密封垫片。而用于消防防 排烟的风阀更须采用耐高温的密封垫片, 有关材料必须为当地消防部门认可产品并能在280℃的气流温度下持续运行不少于0.5小时。

E. 有关风阀的开度须在明显和易于操作的位置作显示,  而风阀经调试完成后，须将有关开度标注在风阀调控器上作为标记

通风管道系统清洁

A. 在风管道安装期间，须将管道分段采用工业用的强力吸尘机，清扫管道的内壁以清除留 在管道内的灰尘和污染物。

B. 对于小尺寸的风管，应在风管制作阶段就进行清洁。

C. 管道的外壁亦需进行清理，清除所有附在表面的一切油脂和污染物，以方便进行风管道 的保温或油漆工作。