一、 电梯及扶梯采购清单

| 梯号 | 类型 | 是否 贯通 | 数量 | 载重 （Kg） | 速度 （M/S） | 层/站/门 | 服务楼层 | 井道净尺寸（宽*深 mm） | 提升高度 | 底坑 深度 | 机房 | 轿厢净尺寸 （宽*深 mm） | 开门净尺寸 （宽*深 mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14#-25# | 无机房货梯 | 否 | 12 | 5000 | 0.5 | 2/2/2 | 1F-2F | 3700*4100 | 9.6 | 2.1 | 无机房 | 2000*3600 | 2000*23000 | - 1、市场主流货梯运行速度按0.5m/s设计 - 2、5吨货梯现有井道尺寸偏小，建议增加井道宽度约500mm - 3、基坑深度可缩小为1.7米 |
| 28# | DT1 贯通门 （无障碍功能） | 是 | 1 | 1600 | 1.5 | 9/6/6 | -1F-8F （2F\3F\4 F 不停） | 2800*2600 | 36.658 | 1.7 | 无机房 | 1650*2050或2000*1700 | 1100*2100 |  |
|  | DT2 贯通门 （无障碍功能） | 是 | 1 | 1600 | 1.5 | 9/6/6 | -1F-8F （2F\3F\4 F 不停） | 2800*2600 | 36.658 | 1.7 | 无机房 | 1650*2050或2000*1700 | 1100*2100 |  |
|  | 消防电梯兼货梯 | 否 | 1 | 1600 | 1.5 | 9/9/9 | -1F-8F | 2800*2500 | 36.658 | 1.7 | 无机房 | 2000*1700 | 1100*2100 |  |
|  | DT3 （无障碍功能） | 否 | 1 | 1600 | 1.5 | 5/5/5 | 1F-5F | 2800*2500 | 19.2 | 1.7 | 无机房 | 2000*1700 | 1100*2100 |  |
|  | DT4 （无障碍功能） | 否 | 1 | 1600 | 1.5 | 5/5/5 | 1F-5F | 2800*2500 | 19.2 | 1.7 | 无机房 | 2000*1700 | 1100*2100 |  |
| 1#-12# | 无机房货梯 | 否 | 12 | 3000 | 0.5 | 3/3/3 | 1F-3F | 3700*4200 | 15.6 | 2.1 | 无机房 | 2100*2600 | 2000*2100 | - 市场主流货梯运行速度按0.5m/s设计 - 基坑深度可缩小为1.7米 |
| 26-27# | 无机房货梯 | 否 | 12 | 5000 | 0.5 | 2/2/2 | 1F-2F | 3700*4100 | 9.6 | 2.1 | 无机房 | 2000*3600 | 2000*23000 | - 1、市场主流货梯运行速度按0.5m/s设计 2、5吨货梯现有井道尺寸偏小，建议增加井道宽度约500mm 3、基坑深度可缩小为1.7米 |
| 扶梯编号 |  | 楼层 | 数量 | 额定速度（m/s） |  | 角度 | 提升高度(米) |  | 最大理论输送能力（人/h） |  |  |  |  | 备注 |
| FT1-2 |  | 1F-2F | 2 | 0.5 |  | 30 ° | 5.6 |  | 9000 |  |  |  |  | 梯级和扶手带夜晚带照明 |
| FT3-4 |  | 2F-3F | 2 | 0.5 |  | 30 ° | 4.8 |  | 9000 |  |  |  |  | 梯级和扶手带夜晚带照明 |

注：后续优化内容另行确认，所有费用已包含在投标报价内，请各投标人自行报价。

- 技术规格

（一）、环境和工作条件

除技术规格中另有规定外，供应商提供的一切货物应能按下列条件运行：

1.电源：动力 380V(±20％)、照明 220V(±7％)，50Hz。（三相五线制）

2.环境温度：-5℃~+40℃。

3.工作环境湿度：0～85%RH。

（二）、电梯主要部件（客梯及货梯）

1、驱动主机：永磁同步无齿轮主机，与整梯同品牌；

2、曳引介质：客梯优先推荐钢带，舒适性更好，免维护、使用寿命长于钢丝绳，低噪音等特征；货梯采用钢丝绳；

3、控制系统：双32位微机控制，串行传输通讯网络系统，满足电压±20%波动试验，-20℃~80℃温湿度老化试验要求，具备抗雷击能力，浪涌复合波测试电压不低于±20KV，与整梯同品牌；

4、门机及光幕系统：自动中分变频门机，门电机防水防尘等级IP54，具备2000万次开关门试验后门机正常运行，门安全光幕数量不低于150束，与整梯同品牌；

5、限速器、安全钳、缓冲器：满足国标并符合特种设备安全标准，具有模拟30年寿命测试试验，与整梯同品牌；

6、产品能效：满足行业A级能效标准ISO25745或VDI4707认证

扶梯主要部件：

- 驱动主机：采用蜗轮蜗杆驱动主机，永磁同步电动机，与整梯同品牌；

- 控制柜：采用微机一体化控制系统，配置雷达感应系统，具备待机变频运行功能，与整梯同品牌；

- 主桁架：采用矩形方管桁架结构

- 梯级及围裙板材质：发纹不锈钢

- 扶手带材质：黑色合成橡胶扶手带，扶手带导轨材质为304发纹不锈钢

- 扶手栏板：10mm钢化玻璃，平层扶手高度930mm

- 前沿板、梳齿材质：本色铝合金

- 扶手照明：LED侧置式暖白色（多色可选）

- 梯级照明：绿色梯级间隙照明并具备交通流量灯

- 扶梯装潢：外框架不低于1.2mm发纹不锈钢材质三面包覆

- 产品能效：满足行业A级能效标准ISO25745或VDI4707认证

- （三）、客梯及货梯装潢及配置

- 客梯(28#楼）

- 轿厢材质：前壁采用1.5mm厚度古铜色抗指纹镜面不锈钢，侧壁1.5mm厚度条纹古铜色抗指纹镜面蚀刻不锈钢配圆形不锈钢扶手，后壁采用1.5mm厚度抗指纹白镜面不锈钢（不含贯通门电梯）

- 轿厢及开门：不低于2600mm，开门高度不低于2200mm（需结合设计井道数据）

- 吊顶：古铜色抗指纹镜面不锈钢，大面积匀光LED光源，自动通风及照明

- 地板：大理石地板材质

- 厅门及轿门：采用1.5mm厚度古铜色抗指纹镜面不锈钢

- 大门套：采用1.2mm厚度304发纹不锈钢/黑钛金镜面不锈钢（考虑通顶安装）

- 轿内操纵箱：左右侧双一体式面板操纵箱，面板采用古铜色抗指纹镜面不锈钢，不低于15英寸显示屏，具备播放宣传动画、图片通知等功能

- 外呼面板：采用易维护玻璃面板材质，表贴式安装，每部电梯都配置独立外呼

- 轿厢监控：预留视频电缆接口供弱电安装摄像头使用

- 轿厢空调：采用1.0匹单冷无水空调

- 其他：预留RS485接口，后续可接入智能控梯系统

- 备注：中标后需提供三种整梯装潢方案供业主免费选择。

- 货梯（1#~12#、14#~25#、26#~27#）：

- 轿厢材质：轿壁采用1.5mm厚度喷涂钢板

- 轿厢及开门：不低于2600mm，开门高度不低于2200mm（需结合设计井道数据）

- 吊顶：LED光源，自动通风及照明，喷涂钢板

- 地板：防滑耐磨花纹钢板

- 厅门及轿门：采用1.5mm厚度喷涂钢板

- 大门套：采用1.5mm厚度喷涂钢板

- 轿内操纵箱：常规6.4英寸显示屏，发纹不锈钢按钮，就有独立延时开关门按钮

- 外呼面板：采用发纹不锈钢面板材质，表贴式安装，每部电梯都配置独立外呼

- 轿厢监控：预留视频电缆接口供弱电安装摄像头使用

- 其他：预留RS485接口，后续可接入智能控梯系统（AGV）

| 客货电梯标准配置功能 |  |
| --- | --- |
| 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷，此时，机房检修开关无效。 |
| 检修下可屏蔽抱闸检测 | 检修状态下可短时屏蔽抱闸检测，便于电梯的检修或救援。 |
| 静态定位 | 驱动器在断电、参数更改、发生故障的情况下，再次运行前会进行自动磁极捕捉，无需人为干预定位。 |
| 板载键盘操作 | 可通过板载键盘实现UCMP、抱闸力矩检测等功能。 |
| 故障代码显示 | 主板数码管可循环显示当前的所有故障。 |
| 测试运行 | 测试运行包括新电梯的疲劳测试运行、禁止外召响应、禁止开关门等测试运行方法；无需内外召，电梯按照设定自动运行。 |
| 厅外呼梯切除开关 | 主板上设置开关，只需通过拨码，就可以取消外呼指令，方便调试、检修等专业人员操作。 |
| 厅门自学习 | 当增加层站时，必须进行厅门自学习。确保安全后方可正常运行。 |
| 楼层间距自学习 | 有井道位置自学习功能，并存储井道位置信号，当电梯正常运行时实现直接停靠。 |
| 司机服务 | 通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理。 |
| 锁梯开关 | 当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼开门，重新关门后切断轿内照明和通风，并点亮厅外锁梯指示灯。 |
| 独立服务 | 为满足客户的特殊需要，设计的独立服务状态，进入独立服务后，电梯不再应答厅外召唤信号而只能由人工控制开关门和运行。 |
| 抱闸力矩检测 | 系统可自动或者手动检测制动器力矩的功能（同步机时）。 |
| 抱闸反馈检测 | 对抱闸继电器信号进行全程监控，当发现抱闸继电器的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 控制系统温度监测 | 实时监测控制系统温度情况，在检测出有过温趋势时，提前转入安全救助模式运行，防止停梯困人。 |
| 接触器反馈检测 | 系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行。 |
| 门锁短接检测 | 系统可自动检测出门锁短接状态，并报故障保护，可设置检测到DLM后开门的次数。 |
| 电网异常检测 | 电网波动幅度超过一定的安全范围，错相（仅8642检测）、缺相时，系统进入保护状态，电梯停止运行。 |
| 速度反馈检测 | 系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较，对电梯运行速度进行控制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行。 |
| 终端楼层保护 | 当电梯运行到终端楼层，速度未减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |
| 自动校正运行 | 电梯因故障或者检修运行停止在非平层区域时，故障复位或由检修转入正常状态，此时只要符合起动的安全要求，电梯将以慢速进行校正运行。 |
| 驱动设备过热保护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行。 |
| UCMP | 防止轿厢在开锁区域内且开门状态下无指令意外移动的保护功能。 |
| 故障历史记录 | 系统可存储故障记录，包括故障产生的时间与楼层等信息。 |
| 门旁路装置 | 为了配合电梯检修需要，可通过特有的旁路装置短接厅门锁或者轿门锁，短接后电梯仅能检修操作或紧急电动运行，且运行时有声光报警系统提示。 |
| 五方对讲 | 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。 |
| 光幕保护 | 利用红外光束对射的原理，对乘客出入轿厢进行检测，提供关门的安全保障。 |
| 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，会发出超载报警信号。此时显示超载，取消已登记轿内指令，轿厢不关门，电梯不能起动。 |
| 轿厢开门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。 |
| 关门力矩保护 | 如轿厢门关闭时发生机械卡阻，当力矩超过预定值时，电梯门将重新打开。 |
| 轿厢关门延迟保护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |
| 轿厢内应急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 机房紧急电动运行 | 电梯机房的控制柜或紧急操作盒内设有紧急电动操作装置，可用于紧急情况时的救援。 |
| 安全救助 | 当电梯监测到异常时，在保证安全的前提下，进入安全救助运行模式，发出语音安抚和提示，并就近楼层停靠开门释放乘客，释放乘客后根据实际情况智能判断电梯是否可再运行。 |
| 就近平层 | 开启复位救援，当电梯因电源中断、故障或检修运行停在非平层区域，电源恢复、故障复位或由检修转入正常状态，此时只要符合启动的安全要求，电梯将以慢速就近平层重新寻找位置；复位救援未开启时，电梯将驶向端站寻找位置。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |
| 消防返回 | 消防返基站后可关闭轿内照明，等待消防员进入后再点亮。 |
| 紧急消防返基站 | 大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客。 |
| 语音安抚 | 在电梯处于特殊状态时,以语音的方式对轿厢内乘客进行安抚。 |
| 静音模式 | 针对酒店、公寓等场所设计，可以在特定的时间段（例如夜晚），自动关闭到站钟等发生装置的声音，为楼宇住户提供安静的休息空间；其它时间段，到站钟等发生装置自动恢复声音，为电梯使用者提供声音提醒。 |
| 智能舒适运行 | 控制系统根据不同目的层间距自动计算最优运行曲线，使电梯平稳舒适运行。 |
| 平层微调 | 可通过相关参数的调整，对平层精度进行微调，支持平层精度分层调节。 |
| 斜线撤电流 | 在永磁同步电动机应用现场中，电梯运行减速停车后，电动机的维持电流通过斜坡的方式撤除，避免这个过程中电动机的异常噪声，提高舒适感。 |
| 免称重力矩补偿 | 电梯启动时，不需要增加称重开关，系统自动根据轿厢当前的重量，进行力矩补偿，达到良好的启动舒适感。 |
| 厅外、轿内开门时间分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和轿内指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |
| 按钮微亮 | 轿厢内指令按钮未登记时微亮（约全亮的10%），登记指令后全亮。电梯按钮清晰明亮。 |
| 开关门按钮灯 | 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。 |
| 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 错误指令取消 | 乘客在轿厢内可以采用连续按动操纵箱身上的指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。 |
| 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，系统通过对载重量进行逻辑判断把不正常的指令作消号处理。此功能可避免恶作剧和错误的轿内指令（如同时按下三个及以上按钮）。 |
| 外召按钮粘连识别 | 系统可以识别出厅外召唤按钮的粘连情况，自动去除该粘连的召唤，避免电梯由于外召按钮的粘连情况而无法关门运行。可根据实际情况选择是否关闭。 |
| 本层厅外重开门 | 当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯重新开门。 |
| 厅外显示 | 在每层楼的大厅召唤盒上显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 轿内显示 | 在轿内的操纵面板显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 厅外及轿内方向指示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 厅外到站提醒 | 轿厢运行时，外召箭头闪烁，提示轿厢正在运行。 |
| 末站换向预指示 | 电梯运行至目的层之前，计算得知响应完该目的层后，已无相同方向的指令和方向时，显示方向提前换向。 |
| 个性化楼层显示设置 | 可以根据客户的需求，设置不同的楼层显示信息，该信息可设0-9，A-Z或者任意两个字符的组合，也可以是3位显示。注：0与O，5与S，不能区分。 |
| 轿厢到站钟 | 当电梯到达停靠楼层时，操纵箱将发出清脆的铃声提示乘客已到站。 |
| 轿厢警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 轿内消防状态提醒显示 | 进入消防状态时，在轿内显示提示信息并伴有蜂鸣，提醒乘客退出电梯、不要乘坐电梯。 |
| 司机友好提醒 | 当电梯处于司机状态，外部有召唤登记时操纵箱内蜂鸣会响，所对应的轿内按钮灯闪烁，友好提醒司机。 |
| 显示节能 | 当长时间没有呼梯信号显示屏将自动进入节能模式。 |
| 轿内照明风扇自动控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。 |
| 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。 |
| 自动返回基站 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在设定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |
| 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 自动泊梯 | 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。 |
| 本层厅外开门 | 在无其它指令或者外召的情况下，若轿厢停靠在某一层站，按下该层站外的召唤按钮后，轿厢门自动打开。 |
| 开门保持时间智能调节 | 电梯系统根据层站出入口人流情况，以及按照轿内指令、厅外指令的不同自动对开门保持时间进行自动调整。 |
| 层站召唤智能登记 | 群控模式下，当一台电梯未能接走所有等待的乘客，该层站按钮将自动再登记并保持呼梯状态，系统将自动派遣另一台电梯来服务。 |
| 并联群控 | 该功能用于两台或两台以上同型号电梯成组控制时使用，使梯群能自动选择最合适的应答，避免电梯重复停梯，缩短乘客候梯时间，提高运行效率。 |

| 自动扶梯标准配置功能 |  |
| --- | --- |
| 自动润滑 | 油泵每隔一定时间间隔会自动加油一次，取代了国内大多数厂家专职人员手动加油的方式，从而避免加油量难以控制或达不到预期润滑效果的风险。 |
| 扶梯速度保护 | 为保证乘客的安全，当扶梯运行速度超过额定速度的20%时，扶梯将自动停止运行，且需专业人员处理后才能启动运行。 |
| 扶手速度监测 | 控制系统通过传感器信号实施监测扶手带相对梯级或踏板的运行速度偏差，当偏差超过±15%且持续时间超过15s，自动扶梯或人行道自动切断电源停梯。 |
| 扶手带防静电刷 | 扶手带通过铜环接地，将静电释放。 |
| 扶手入口保护装置（扶手带进出口处开关） | 在扶梯上下头部的两侧的扶手入口处都装有扶手入口保护装置。当一个物体被夹在扶手带和橡胶保护装置的中间时，它在推动橡胶保护装置的同时会使接触器动作，使扶梯停止运转。 |
| 急停开关 | 位于上下平层扶梯入口处的围裙板上，在紧急情况下，可供人员使用使扶梯紧急制停 |
| 工作制动器（制动器监控） | 自动扶梯配置一个工作制动器，正常情况下，按动集团开关，工作制动器工作，自动扶梯制停。 |
| 梳齿安全保护装置（梳齿板触点） | 如果有异物卡进梳齿和踏板之间，梳齿会发生上抬现象，这时会触发安全开关动作并停止扶梯运行。 |
| 错缺相保护装置（断相错相保护） | 整合在控制柜中，这个保护装置可以在U、V、W 三相主动力电源缺相或者错相或者低电压时使自动扶梯或自动人行道停止运行。 |
| 梯级安全保护装置（梯级下陷监控） | 控制系统通过梯级安全保护装置中的安全开关监测是否发生了梯级塌陷和滚轮破碎危险，控制系统一旦检测到安全开关状态发生变化，安全回路断开，使主机断电停止运行。 |
| 梯级防静电刷 | 通过静电毛刷，在扶梯运行过程中将梯级或踏板上的静电释放。 |
| 梯级丢失检测/ 梯级丢失保护 | 为防止扶梯梯级意外缺失，采用上下头部各安装一个传感器，正常运行过程中控制系统实时监测梯级或踏板的运行状态，确保扶梯梯级完好无缺的情况下运行，保护乘客和维修人员的安全。 |
| 梯级传送链保护装置（梯级链断链装置） | 如果梯级链过分伸长或缩短会触发安全开关动作并停止扶梯运行。 |
| 主回路断路器 | 位于桁架的上机房内，可以切断扶梯的供电（不包含插座和照明用电）。 |
| 电子式超速和防逆转保护 | 两个传感器安装在主驱动齿轮的对侧，通过非接触的接近开关，传感器信号监测自动扶梯或自动人行道的运行方向。如果自动扶梯或自动人行道发生逆转或超速，控制系统会立即发出指令使制动系统包括主机和附加制动器(如果有)同时动作。 |
| 电机过热保护 | 如果电机线圈温度超过130°C，扶梯就会被停止。 |
| 手提行灯及插座 | 扶梯配有手提式检修灯， 上机房和下部维修站均配置有插座。 |
| 检修点动/检修运行 | 为了方便扶梯的维护和维修，扶梯设有检修点动功能。把检修插头插入到上下机房的任何一个检修插座上，扶梯即进入检修状态。扶梯在检修状态下所有的安全开关与正常运行时一样起作用。 |
| 主机抱闸打开监测/制动臂开启监控 | 自动扶梯主机标配抱闸打开检测装置，控制系统实时监控抱闸状态，一旦检测到开梯时抱闸未抬起或停梯时抱闸未落下，自动扶梯和自动人行道会在设定时间内自动停梯，在故障未手动复位前无法重新开梯。 |
| 围裙板防夹装置 | 安装在围裙板两侧，当用户人员距围裙板过近时会接触到毛刷，提到警示乘梯人的作用。 |
| 星三角转换 | 扶梯启动动时电机以Y 星接线方式启动，减少启动电流，设定时间后切换到三角形运行 |
| 前沿板打开检测开关 | 防止扶梯在前沿板未盖好的情况下使用，当前沿板没有完整安装好之前扶梯只能做检修动作，保护乘客和维修人员的安全。当前沿板被完整安装好之后才能用钥匙开梯，正常运行过程中一旦检测到前沿板被打开，自动扶梯或人行道立即停止运行 |
| 主驱动链断链保护 | 主驱动传感器时刻监测扶梯速度，当主驱动链发生意外断链时，控制系统监测到异常后会立即发出指令使制动系统动作，自动扶梯停止运行 |
| 主驱动链条涨紧 | 当驱动链过度伸长时，自动扶梯将停梯保护 |
| 启动前示警 | 检修操作或正常运行启动前示警，先电铃响3秒钟，然后Y型启动，3秒钟后，△型正常运行，铃声消失。启动前后如有异常情况，可以按操纵面板的急停按钮，终止启动 |
| 开停机钥匙 | 在扶梯的入口处的裙板上，设有一个钥匙开关盒，可以开上行或下行，还设有一个红色停止按钮。 |
| 接地保护系统 | 扶手带静电释放、梯级静电毛刷、控制柜接地保护。 |
| 自动故障显示 | 由微机系统控制的安全开关遍布扶梯的各个关键部分。对整机的运行状态保持不断的监控，（在某部位出现了故障或可能导致事故的不正常现象时，控制系统将自动切断动力电源并刹车，然后会跳出故障代码，这使维修人员能够立即找到故障部位，方便了维修，减少了因故停机的时间） |
| 警示标签 | 包括： 挂牌上锁标签、电压标签、触电危险标签、确保安全护栏在合适位置、电机高温警示标签、电机运转方向标签、控制柜提升标签。 |