电气材料规格表

| 项目名称 | 项目特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低压配电箱(柜)柜体(变电所内的低压出线柜除外) | 1、规格及安装方式：GXL-I，经12#槽钢落地抬高100靠墙安装 2、元器件规格详见设计图纸； |  |
| 低压配电箱(柜)柜体(变电所内的低压出线柜除外) | 1、规格及安装方式：GXL-II，挂墙明装，中心距地1.5M 2、元器件规格详见设计图纸； |  |
| 低压封闭式插接母线槽 | - 名称：密集型铜母线；2、型号：详见设计图纸；3、规格：含连接器、弯头及支架等； |  |
| 始端箱、分线箱 | 1、名称：母线插接箱； 2、规格详见设计图 |  |
| 桥架 | 1、名称：普通金属槽式桥架（热镀锌）； 2、规格：600x150、500x150、400x150、300x150、200x150、100x100等，壁厚2mm； 3、材质：金属 |  |
| 桥架 | 1、名称：消防专用金属桥架（热镀锌）； 2、规格：600x150、500x150、400x150、300x150、200x150、100x100等，壁厚2mm，外刷防火涂料，内置金属隔板； 3、材质：金属 |  |
| 桥架 | 1、名称：晶须改性塑料防腐桥架； 2、规格：600x150、500x150、400x150、300x150、200x150、100x100等； 3、材质：塑料 |  |
| 焊接、镀锌电线管 | 1、名称：电气配管；2、材质：热镀锌钢管；3、规格：RC20\25\32\40\50\70\100； |  |
| JDG薄壁电线管 | 1、名称：电气配管；2、材质：套接紧定式钢管；3、规格：JDG20\25\32\40\50； |  |
| 电力电缆 | 1、名称：无卤低烟阻燃电缆；2、型号：WDZB1-YJY-0.6/1KV-；3、敷设方式、部位：综合； | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1 |
| 电线 | 1、名称：无卤低烟阻燃电线；2、型号：WDZB1-BYJ-0.6/1KV-；3、敷设方式、部位：综合； | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1 |
| 电力电缆 | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火电缆；2、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1KV-；3、敷设方式、部位：综合； | 耐火温度大于等于750°, 耐火时间大于等于90min，燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0 |
| 电力电缆 | 1、名称：矿物绝缘电缆；2、型号：RTXMY-；3、敷设方式、部位：综合； | 耐火温度大于等于950°, 耐火时间大于等于180min，燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0 |
| 电线 | 1、名称：无卤低烟阻燃耐火电线；2、型号：WDZB1N-BYJ-0.6/1KV-；3、敷设方式、部位：综合； | 耐火温度大于等于750°, 耐火时间大于等于90min，燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0 |
| 控制线缆 | 1、铜芯电缆；2、配线形式：综合；3、型号：WDZB1-KYJY- | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1 |
| 控制线缆 | 1、铜芯电缆；2、配线形式：综合；3、型号：WDZB1N-KYJY- | 耐火温度大于等于750°, 耐火时间大于等于90min，燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0 |
| 火灾自动报警系统 | 1、名称：火灾报警主机 2、控制回路：火灾报警控制器、联动控制器、CRT显示装置、火警电话总机、广播控制盘、液位显示器、备用电源、双电源切换装置、打印机等等 3、安装方式：落地式 |  |
| 漏电火灾报警系统 | 1、名称：漏电火灾报警主机柜 2、规格：壁挂式，带显示及打印功能 |  |
| 消防电源监控 | 1、名称：消防电源监视器 2、规格：壁挂式，带显示及打印功能 |  |
| 防火门监控系统 | 1、名称：防火门监视器 2、规格：壁挂式，带显示及打印功能 |  |
| 智能疏散应急照明系统（含灯具） | 1、名称：消防应急照明和疏散指示系统控制装置； 2、规格：壁挂式，带显示功能；3、灯具及集中电源规格详见设计图纸 |  |
| 智能照明系统 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 综合能耗监测系统 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 电力后台监控系统 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 预付费系统 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 多功能仪表 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 光伏系统 | 名称:光伏发电站，工作内容:光伏发电站项目(包含单晶硅组件、光伏汇流箱，带接线、调试、技术服务等，详见设计)，满足设计及验收要求。 |  |
| 照明灯具 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 开关 | 规格：详见设计图纸 |  |
| 插座 | 规格：详见设计图纸 |  |

变压器、高低压柜、电缆招标图纸质量要求清单（技术说明专用）

- 变压器质量要求

室内变压器应采用干式变压器，接线组别为 Dyn11，单台容量不宜超过1000kVA。

（一）核心电气性能要求

1. 损耗性能

空载损耗：额定电压下的铁损（硅钢片、铁芯结构决定），需符合 GB/T 1094.11-2023 1 级能效要求（10kV干式变压器≤1.2kW）；

负载损耗：额定负载下的铜损（导线材质、截面积决定），75℃（75摄氏度为油变干式变压器参考GB 20052）时测量（10kV 干式变压器≤6.5kW）；

要求：设备进场前，中标人需提供损耗计算书，明确测试方法，实际运行损耗不得超过标注值，且需承诺长期运行稳定性（如运行 5 年损耗增长≤5%）。

2. 短路承受能力（GB1094.5-2008电力变压器 第5部分：承受短路的能力）

绕组需通过短路冲击试验，无变形、位移，绝缘无损伤；设备进场前，中标人需提供短路承受能力校核报告及同型号产品型式试验报告。

- 绝缘性能（耐压、防击穿，保障人身及设备安全）

GB 1094.1-2013电力变压器 第1部分：总则

绝缘电阻：

高压绕组对地 / 相间：≥1000MΩ（25℃，2500V 兆欧表）；

低压绕组对地：≥500MΩ（25℃，1000V 兆欧表）；

耐压试验：

工频耐压：高压侧≥35kV/1min，低压侧≥6kV/1min（无击穿、闪络）（分油浸式和干式参考GB/T 1094.3-2017）；

雷电冲击耐压：高压侧≥75kV（峰值，符合 GB/T 311.1-2012）；

局部放电量：≤10pC（树脂浇注式变压器重点要求，避免绝缘老化）。

4. 空载性能

空载电流需通过试验实测，设备进场前，中标人需提供测试曲线（电压 - 空载电流关系）。

（二）热性能要求（温升控制，避免绝缘老化）

试验要求：需通过温升试验验证（自然风冷 / 强制风冷工况下均需达标），提供温升分布曲线；

（三）噪声与振动性能（环保要求，适用于室内安装）

噪声限值：额定负载下，1m 距离测量≤65dB (A)（大容量变压器如 2000kVA 可放宽至≤70dB (A)），符合 GB/T 1094.10-2022；

降噪要求：通过铁芯拉板夹紧结构、绕组紧凑绕制、风机低噪声设计实现；设备进场前，中标人需提供噪声测试报告，注明测量方法及环境；

振动限值：设备运行时振动加速度≤0.1g（避免影响周边设备及建筑结构）。

（四）环境适应性与环保性能（适配使用场景，符合绿色标准）

1. 环境适应性

防尘、防腐蚀：防护等级≥IP3X，外壳密封结构可靠。

2. 环保性能

绝缘材料：采用无卤、阻燃、低烟环保材料（符合 GB/T 19264-2019），

（五）试验与验证要求

1. 出厂试验（每台必做，提供完整报告）

绝缘电阻测量、工频耐压试验、变比及接线组别试验；

空载损耗 / 电流、负载损耗 / 短路阻抗测量；

温升试验、噪声测量、风机与温控器联动试验；

短路承受能力模拟试验（抽样）。

2. 型式试验（近 3 年内同型号产品报告）

雷电冲击耐压试验、局部放电试验、短路承受能力试验；

环境适应性试验（高低温、湿热）；

燃烧性能试验、绝缘老化试验。

3. 现场验收试验（安装后复核）

绝缘电阻复测、变比复核、空载 / 负载试运行（验证损耗、噪声、温升达标）；

故障报警功能测试（超温、风机故障报警）。

（六）质保要求

- 质保期：整机质保 5 年，核心部件质保 10 年，质保期内免费维修更换故障部件，响应时间≤24 小时

- 技术文件：供货时提供完整的出厂试验报告、安装说明书、维护手册、部件清单（含品牌型号），电子版 + 纸质版各 1 套

二、高低压柜质量要求

电气性能与安全要求

- 绝缘水平：

  - 高压柜：对地绝缘≥28kV/1min，相间绝缘≥28kV/1min，爬电距离≥25mm（10kV）

  - 低压柜：对地绝缘≥2kV/1min，相间绝缘≥2kV/1min，爬电距离≥12mm（铜排）

- 联锁功能：

  - 高压柜：柜门与断路器机械联锁（带电不能开盖、开盖不能合闸），隔离开关与接地开关联锁（防止带接地合闸）

  - 低压柜：抽屉单元与断路器联锁（未到位不能合闸），柜门与主母线联锁（带电不能开盖）

- 接地系统：

  - 高压柜：接地排截面≥50mm²（铜排），接地螺栓规格≥M12，高压柜安装后，其接地连接点的工频接地电阻应不大于4Ω

  - 低压柜：接地排截面≥25mm²（铜排），所有金属部件可靠接地，接地连续性电阻≤0.1Ω

检测与合规要求

- 必做试验：

  - 高压柜：工频耐压试验、局放试验、回路电阻测试、机械操作试验（100 次无故障）

  - 低压柜：工频耐压试验、绝缘电阻测试、回路电阻测试、通断能力试验

- 合规标准：符合 IEC 62271 系列（高压柜）、GB 7251 系列（低压柜）标准，供货时提供第三方检测报告（CMA/CNAS 认证）

- 标识要求：柜体明显位置标注设备型号、额定参数、生产厂家、生产日期、CE/GB 认证标识，内部元器件标注型号、规格、编号

- 高压柜主接线方式应满足单母线分段要求，环网柜应具备故障寻址、除湿功能。

质保与服务

- 质保期：整机质保 3 年，核心元器件（断路器、接触器）质保 5 年，质保期内免费维修更换，故障响应时间≤12 小时，现场维修时间≤48 小时

- 技术文件：供货时提供出厂试验报告、元器件清单及认证文件、接线图（CAD 格式 + 纸质版）、安装维护手册，支持招标方现场抽检元器件真伪及参数

- 电缆性能与安全要求

- GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

- 居住区内电力电缆应采用铜导体、埋地敷设

1.电气性能指标

- 绝缘电阻：20℃时，电缆绝缘电阻≥1000MΩ・km（1kV 电缆）、≥5000MΩ・km（10kV 电缆）(按标称截面积确定检测标准)

- 耐电压性能：

  - 工频耐压：1kV 电缆施加 3.5kV/5min 无击穿，10kV 电缆施加 30kV/5min 无击穿

  - 局部放电：1.732 倍额定电压下，局放量≤10pC（10kV 及以上）、≤20pC（1kV）

- 短路性能：能承受额定短路电流（如 31.5kA/3s），短路后绝缘层无击穿、导体无熔断，直流电阻变化率≤10%

2. 机械与环境性能

- 拉伸性能：电缆断裂拉力≥导体额定拉断力的 90%，拉伸后绝缘层无开裂（伸长率≤10% 时）

- 弯曲性能：按规定弯曲半径弯曲 10 次后，绝缘电阻≥初始值的 80%，工频耐压无击穿

3. 防火要求

- 耐火性能：耐火性能需符合 GB/T 19666-2019，在 950℃±40℃火焰中燃烧 180min，能维持额定电压下正常供电（压降≤10%）

检测与合规要求

1. 出厂与型式试验要求

- 必做出厂试验：导体直流电阻测试、绝缘电阻测试、工频耐压试验、局部放电测试、护套厚度与外观检查

- 型式试验要求：供货时提供近 3 年内的型式试验报告（涵盖老化试验、短路试验、阻燃 / 耐火试验）

- 抽样检测：每批供货中抽样（每批次抽样比例≥20%），送第三方检测机构复检，复检不合格则整批次退货

2. 标准与认证要求

- 合规标准：符合 GB/T 12706 系列（电力电缆）、GB/T 19666-2019（耐火电缆）、IEC 60502 系列（国际标准）

- 认证要求：供货时提供 CQC 产品认证证书（如节能认证、阻燃认证）、ISO 9001 质量管理体系认证，出口电缆需提供 CE/UL 认证（编号可查）

- 溯源要求：每盘电缆需标注生产批次、生产日期、质检员编号，关键材料（导体、绝缘料）提供原厂材质证明（含成分分析报告）

质保与服务要求

1. 质保期限与范围

- 质保期：质保≥5 年（埋地 / 水下电缆≥8 年），质保期内出现绝缘击穿、导体断裂、护套开裂等质量问题，厂家免费更换并承担安装费用

- 质保延伸：质保期内提供每 2 年 1 次的现场检测服务（含绝缘电阻、外观检查），出具检测报告

2. 技术文件与服务

- 技术文件：供货时提供完整的出厂试验报告、产品合格证、安装说明书（含敷设注意事项、维护指南）、材料质保书，电子版 + 纸质版各 1 套

- 服务响应：故障响应时间≤24 小时，现场维修时间≤72 小时

3. 验收要求

- 到货验收：检查电缆标识（型号、规格、厂家、批次）、外观（无划伤、变形）、长度（偏差≤±0.5%），核对材质证明与认证文件

- 安装后验收：敷设完成后需做绝缘电阻测试（≥规定值的 90%）、工频耐压试验（无击穿），验收合格后方可通电运行

四、关于材料、设备的其他要求：

- 所有设备、材料所用品牌需报备招标人并经招标人同意后使用。

- 电缆的耐压试验、击穿试验等性能需要满足供电公司要求。

- 所有设备、材料及施工工艺除满足本技术说明及所列国家标准外，尚应符合安徽省现行地方标准《居住区供配电系统技术标准》DB34/T 1469-2021 的相关规定。