### 中新苏滁高新区超级电容智能制造基地二期项目招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

### 一、重要提示

本工程取费和不可竞争费费率按“  建筑  工程取费标准”中费率计取，《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》。

### 二、招标需求

### （一）招标范围：

中新苏滁高新区超级电容智能制造基地二期项目，位于安徽省滁州市滨河北路与滁州大道交叉口东北侧。招标范围包括不限于厂房三、电芯库、厂区道路等主体，项目总建筑面积约3.23万㎡，包括但不限于土方工程、地基与基础工程、建筑结构及装饰工程、钢结构工程、安装工程、厂区道路、绿化等。

- 大型土石方工程：包含单体基础土石方、室外道路工程土石方等本项目涉及的所有土石方挖填弃。

- 土建工程：包含砌筑工程、钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、屋面及外墙保温、门窗等图纸范围内的全部内容。

- 装修工程：包含单体范围内的楼地面装饰工程、墙面装饰工程、室内金属门、金属门套等图纸范围内的全部内容。

- 室外工程：包含厂区道路、厂区绿化工程等图纸范围内全部内容。

- 各厂房单体消防强电及机房照明按照图示计取。

- 消防工程：各单体按照图示计取，包含但不限于火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、应急照明监控系统、气体灭火控制系统、防火门监控系统、消火栓系统、喷淋系统、吸气式感烟火灾报警系统、气体泄漏报警系统、空气采样烟雾探测报警系统等；报警及控制系统接入消防控制室主机按原有处理，本次不做新增；单体至消控室控制线本次计入。

- 给水工程：室内距外墙皮工程量计入各单体，外墙以外工程量计入室外安装工程，包含但不限于管道、阀门件、卫生洁具等。

- 排水工程：由室内引出的排水管算到第一个污水井处。

- 暖通工程：按图计算，图纸设计不明确的，按照实际发生为准。

- 光伏系统不计入。

- 厂房三变电所及进线不在此次范围；变电所出线至动力箱按图纸计入。

- 室外排水工程：按照图示计取。

- 室外照明：按照图示计取。

- 室外火灾报警、智能化不在本次范围。

- 室外不考虑现状道路、绿化等破除恢复做法。

补充说明：图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：

- 屋面光伏系统、光伏基础，不计入本次招标范围；

- 厂房三挡水围堰及换热机房地沟基础，不计入本次招标范围；

- 厂房三仅计入卫生间装饰装修,其余装饰装修不计入本次招标范围；

- 厂房三内墙面钢丝网，不计入本次招标范围；

- 厂房三变电所及进线不在此次范围；变电所出线至动力箱按图纸计入

- 厂房三抗震支架，不计入本次招标范围；

- 室外火灾报警、智能化不在本次范围。

- （二）暂定项目

1.以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算：无

2.本项目按照业主要求，暂列金额为 580 万元，计入“ 室外道路 ”单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

3.执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

3.1 材料的名称、规格型号、金额：无。

3.2 设备的名称、规格型号、金额：无。

3.3 专业工程名称、工程内容、金额：无。

3.4发包人供应材料、工程设备的采购、保管费，最高投标限价中不再另行计取费用，投标人在总报价中综合考虑此费用：无。

### （三）按项列入清单的内容，标后不予调整：

1.抗震支架按项计价计入电芯库安装分部分项清单中，投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

2.消防水箱系统迁移按项计价计入厂房三安装分部分项清单中，投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

### （四）补充图纸及修改图纸的说明：无。

### （五）总承包服务费：无。

### （六）温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

- 本项目投标前须实地踏勘现场，多余土方、淤泥、植被、建筑垃圾等须外运出场，运距自定。若需外借（购）土方，自行解决取土点，回填土质须满足施工图纸设计及相关规范要求，运距自定。投标人应考虑各方面因素后审慎报价，综合报价应考虑土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、外购土方费用、保洁费、办证、现场苗木、建筑垃圾等杂物的清理及其他可能发生的一切费用，中标后不予调整。

- 投标人投标前须实地踏勘现场，结合相关资料综合考虑土方开挖、回填、平衡、外运等相关工程量，回填土压实度必须满足图纸设计要求，此项内容一次性包死，结算时不予调整。

- 预留洞口封堵，封堵包括但不限于水电气等相关配套单位敷设的管道与套管之间的空隙及线缆与相应管道间的空隙，含门洞、室内管、井等在内的各种管道封堵；包括但不限于防火封堵、给水、排水、供水、电气、弱电、燃气、消防等配套单位的洞口预埋、开洞、封堵（含一次封堵及二次封堵）、修复、清理等一切工序及费用，满足防火构造及防火封堵要求；由投标人自行踏看现场，充分考虑费用列入投标报价，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 所有配电箱、柜等孔洞的防火封堵，以及自管配电房内低压柜孔洞的防火封堵均包含在内，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 所有影响项目施工的地上地下杆、各类综合管线、障碍物及建筑物保护加固、迁移、拆除、清运等，并按规定办理手续，清单控制价不单独列项，投标人根据设计图纸并结合现场踏勘情况综合考虑进行报价，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 由于项目特殊性，建设过程中的迎检、检查，总包单位要配合做好场地布置、保洁等工作，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 竣工资料备案费：本项目相关的竣工资料备案费（包含移交档案馆的电子扫描并刻录光盘、声像档案等一切费用），并确保移交验收;清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 投标单位自行结合图纸及规范,留设沉降观测点及基坑变形监测点，满足后期观测需求，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 道口开设，包含施工范围内道口（含临时道口拆除恢复）开设、日常维护费用、开道口费用、市政道路破复费用等所涉及的一切费用，并由投标人自行申报相关资料和手续，施工期间必须保证沿线车辆、居民通行的正常通行,投标人根据图纸并结合现场情况后综合考虑报价，控制价不单独列项，中标后不予调整，并确保移交验收。

- 电梯的配套工程，包含但不限于电梯井底坑缓冲桩及机房槽钢承台的砼浇筑、机房开孔（洞）、修补，电梯楼层显示盒及按钮盒等洞口预留、修补，电梯安装后的门套与墙体间隙塞实修补等所有配套内容，确保电梯验收合格，清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 投标报价除考虑临时设施费用外，还应考虑临时设施的拆除及其拆除后建筑垃圾外运及复耕复绿等费用，做到工程完工时“工完、料尽、场地清”。清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 按照相关部门批复的水土保持方案，严格做好水土保持相关工作，包含水土保持监测费、水土保持验收费等所有与水土保持一切费用，均在本次招标范围内，清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目所有涉及需进行专家评审及论证费用，由投标单位自行考虑，清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目消火栓、配电箱（盘）等所有暗装设施设备的部位,埋入走道隔墙且保留墙体，须满足耐火极限要求，清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目所有消防设备选用需兼容一期消控室，确保消防控制系统完善，投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目所有单体需设置竣工铭牌，材质、规格、样式需满足建设单位要求，清单控制价不单独列项，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目考虑观感效果及后期维护，所有综合管线必须进行分色， 便于识别，且管道类型、走向等均须统一进行永久标识，具体标识方案，后期现场经甲方确认实施，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目涉及的防火卷帘、楼梯层间、防火分区间等部位的防火封堵须按消防验收要求实施，涉及相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本项目不排除有深化设计等，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，因上述深化设计所发生的工程变动调整费用等所有费用含在投标报价中，中标后不予调整（调整后的方案或图纸等需经原设计单位和发包人确认）。

- 卫生间地面防水施工前混凝土面应打磨、清理干净，清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

- 钢结构应包含深化设计方案及方案评审、施工、现场管理等涉及该项目的所有费用，深化设计方案需报业主审核通过，清单不单独列项，投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。

- 本工程桩基工程采取机械成孔，具体成孔方式投标人自行勘察现场结合地勘报告综合考虑进行报价，施工时应结合自身的经验选择合适的施工工艺和施工机具，结算不予调整。

- 本项目防雷检测费用由中标人负责完成，请投标人在投标报价中综合考虑，清单控制价中不单独列项，中标后不予调整。

- 砌块墙体顶部、侧边及底部与钢筋混凝土结构墙、柱、梁、板交接处墙缝做法，包含在砌块墙综合单价内，不单独列项，投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

- 吊顶工程完成后，若因施工需要拆除吊顶，须配合后道施工单位有序拆除吊顶并恢复，投标人自行考虑此工序造成的施工重复及降效报价，结算时不予调整。

- 本项目中所有地砖、墙砖、其他材料等厚度选型最终由业主和设计确定，由此产生的一切费用，投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

- 本项目除清单所列的变形缝、伸缩缝等以外的各类分格缝、墙地交接缝、门窗塞缝等所有缝隙的基层清理、嵌缝材料、密封胶、填塞保温、防水填充材料、收口收边、打磨清理、辅材及人工等全部施工工序内容；投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

- 原有建筑物、设施设备的成品保护措施（施工结束后原样恢复等费用，须对现有物品设施及场地进行保护，施工中若有破损，须无偿恢复原样）和已完工程的成品保护，投标人综合考虑后报价，中标后不予调整。

### 三、设计文件及技术补充说明

- 共性问题

- 请明确智慧工地建设费是否计入，若计入，请明确智慧工地等级。

回复：基本级计入。

- 请明确本项目土方开挖、运输及运距如何考虑？本项目场内是否有堆土场，基础土方开挖后是全部外弃，还是基础土方回填后，余土外运。

回复：余方弃置及外购土运距5km。现场不可堆土全部外运。

- 本项目有无推荐品牌，如有请提供？

回复：有推荐品牌。

- 屋面光伏系统是否在本次招标范围?

回复：不在本次范围。

- 土建共性问题：

- 请明确是否需要考虑试桩，若需要，请明确各单体具体根数？试桩是否兼做工程桩使用？

- 回复：各单体按每栋3根试桩计入，试桩不作工程桩使用。

- 请明确桩顶防水具体做法？

- 回复：2.0厚水泥基防水涂料。

- 请明确镀锌材料是否需要刷油漆或防火涂料？

- 回复：只有洁净室内镀锌构件涂刷涂料或者油漆。

- 请明确屋面找平层具体掺入哪种？

- 回复：聚丙烯。掺加抗裂纤维提高找平层的韧性和抗裂能力。

- 请明确建筑与结构防锈漆说明不一致，以何为准？

- 回复：以结构为准。

- 彩钢板外墙面建筑设计说明与结构设计说明不一致，以何准？

回复：以建筑为准。

- 请明确建筑与结构说明不一致，是否均设置，若不，以何准？

- 回复：楼梯间及人流通道以结构为准，其余两种做法均可。

- 请明确说明不一致，以何准？

- 回复：以结构为准。

- 请明确保温托架具体规格及间距？

- 回复：本工程砖墙岩棉板外保温系统可参照图集10J121第附录3-1~附录3-9页执行。

- 请明确光伏基础是否在本次设计范围内，若在请明示具体位置及规格？

- 回复：不在本次范围。

- 请明确彩钢板外墙变形缝盖板材质及厚度？

- 回复：同外墙彩钢板材质，0.6厚镀铝锌彩钢板。

- 电梯井内壁、风井内壁是否需要抹灰，如需抹灰做法请明确？

- 回复：不用。

- 请明确卫生间地砖、墙砖规格？

- 回复：地砖600x600,墙砖300x600。

- 请明确卫生间洗手台，台面材质及厚度？

- 回复：见建施15卫生间详图。20厚白色人造石台面，200高。

- 请明确蹲便隔断、小便器成隔断的具体材质以及厚度、高度？

- 回复：见建施15卫生间详图。32厚复合合成树脂隔断，高至吊顶。

- 请明确大便蹲位轻骨料垫层的厚度，防水层的做法？

- 回复：250高，防水见用料做法表-地2防滑地砖地坪。

- 请明确电梯门套具体是采用石材饰面还是不锈钢饰面？（另请明确饰面厚度及型号）

- 回复：见建施-21节点详图3-电梯门套详图。不锈钢饰面。

- 建筑设计说明一中轻钢龙骨隔墙底部设150高C20砼翻口，节点详图中底部设为200高C25混凝土，是否以节点详图为准？

- 回复：200高同详图。

- 请明确屋面女儿墙铝板压顶具体做法及厚度？

- 回复：同外墙彩钢板0.6厚镀铝锌彩钢板。

- 请明确竖向折件檩条规格厚度？

- 回复：本项目竖板横檩不用折件檩条。

- 出屋面砖砌踏步是否采用MU20页岩多孔砖，M5.0砌筑砂浆砌筑？

- 回复：是的。

- 外墙涂料饰面做法是否为底漆一遍面漆两遍，罩面清漆一遍？

- 回复：底漆一遍面漆两遍，罩面清漆一遍。

- 请明确吊装口上部DN60防撞栏预埋钢板厚度？

- 回复：无预埋钢板。

- 请明确室外、室内φ150钢管防撞柱壁厚？室外装卸区φ100钢管防撞带壁厚？

- 回复：3.0mm厚。

- 请明确吊装口线性截水槽304不锈钢u型槽厚度？

- 回复：1厚。

- 请明示屋面排气管具体采用何种材质？

- 回复：上图已有，镀锌钢管。

- 结构设计说明（二）第3.1.2混凝土抗渗等级中屋面板混凝土P8抗渗，是否采用？

- 回复：抗渗等级P6即可。

- 杯口基础内部是否回填混凝土？请明确混凝土等级。

- 回复：C40细石混凝土。

- 防火卷帘门套平面图做法与节点详图做法不一致，以何为准？若采用图集做法，请明示岩棉厚度？

- 回复：按节点

- 厂房三与电芯库窗型材采用系列不同，是否统一？

回复：统一为80系列断热铝型材。

- 土建个性问题

- 厂房三

- 电梯基坑大样图中，下图所示是否为砖胎膜？如是请明确砖胎膜厚度材质及抹灰做法？

回复：200厚非黏土实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆抹灰。

- 13.950~18.950m柱平面布置图中13轴交E轴KZ6平面尺寸（700*700）与大样尺寸（600*600）不一致，以何为准？

- 回复：以平面为准，配筋不变。

- 未见楼梯间女儿墙和砼雨棚结构配筋及厚度？

- 回复：

- 请明确电梯基坑底板，侧壁混凝土等级？

- 回复：C35,抗渗等级P10。

- 请明确集装箱装配区铰接柱脚，无收缩高强灌浆料包裹，等级？

- 回复：C40细石混凝土。

- 连廊平面图中未见女儿墙短柱规格？

- 回复：H250*180*6*8。

- 请明确沉淀池底板、侧墙混凝土等级是否为C40 P10？

- 回复：C35 P10。

- 沉淀池详图中垫层混凝土等级为C15,是否修改为C20混凝土？

- 回复：C20。

- 请明确沉淀池下图所示是否为钢爬梯，如是请明确做法？

- 回复：可参考22S804 191页钢梯做法。

- 结构图纸中天沟为1.5mm304不锈钢，节点详图中为3mm钢板天沟，以何为准？

- 回复：以建筑为准。

- 请明确一层电解液暂存间纤维水泥复合钢板吊顶，吊顶龙骨规格材质等做法？

- 回复：可参照14J938 E2 1做法。

- 请明确一层电解液暂存间成品抗爆墙平面图中参照图集C2-C6页，图集中有多种做法，选用哪种？(另请明确槽钢龙骨规格)

- 回复：可选用KBQ2，需专业厂家深化设计确认。

- 请提供一层预留提升基坑节点大样？一层电解液暂存间漏液收集坑节点大样？

- 回复：可参照以下做法，用于提升基坑时不需要盖板。混凝土C30 P10。

- 集装箱装配区下图所示墙面装饰做法，是否为外墙涂料饰面1？

- 回复：集装箱范围内的此墙按内墙1做法。

- 请提供集装箱装配区、变配电间，电缆井结构节点大样？

- 回复：混凝土C30 P10。

- 电解液暂存间此处墙体标识是否有误，是否为成品抗爆板抗爆墙？

- 回复：是成品抗爆板抗爆墙。

- 钢结构设计说明（一）7.1本工程耐火等级为二级，7.3条耐火等级为一级，建筑施工图说明一1.3.1土建信息表中耐火等级为一级，请明确？

- 回复：耐火等级为一级。

- 建筑平剖面图纸中标注：卫生间茶水间、清洗间等有水房间墙下设300mm高C25混凝土；结构设计说明中，有水空间设200mm高（自建筑完成面）混凝土翻边；目录说明防水专篇为250mm高C20,以何为准？

- 回复：卫生间按200mm，其他有水房间按250mm。

- 茶水间装饰（墙面、地面、吊顶）是否在本次范围，做法是否同卫生间？

- 回复：本次设计内装除卫生间外均为毛坯。

- 二次装修是否在本次范围？

- 回复：同上。

- 内墙墙面抹灰为二次装修，楼梯间及人流通道、不同材料交接处的钢丝网，本次是否计入？

- 回复：二次装修一并考虑。

- 图中未见防撞柱、防撞带具体位置，请明确？

- 回复：外墙上卷帘门两侧设置防撞柱，集装箱装配区内消火栓设置室内防撞柱。集装箱三面彩钢板设置防撞带。

- 空调机房挡水围堰，平面图纸中未见其位置，请明确？

- 回复：洁净设计阶段空调定位好之后补充，不在本次范围。

- 屋面变形缝图集做法请明确具体采用的是彩钢板还是铝合金盖板？

- 回复：铝合金盖板。

- 女儿墙内侧是否也刷外墙涂料饰面？

- 回复：需要。

- 本单体层高达8米、6米、5米轻钢龙骨隔墙属于超高隔墙，是否有加强构造，如有请明确做法？

- 回复：5米，6米高隔墙可参照图集13J502-1 A13，14页，控制龙骨壁厚1.0mm、龙骨间距300mm、变形量L/240,压强值240Pa。8米高隔墙可4米一道增加75x50x1.0方钢加强，厂家深化图纸后设计确认。

- 茶水间柜体是否在本次范围？

- 回复：属于二次装修范围。

- 请明确铝合金玻璃门，铝合金型材系列？

- 回复：铝合金门框型材壁厚不小于2mm。

- 请明确不锈钢格栅盖板厚度？成品镀锌花纹钢盖板厚度？

- 回复：均为50厚。

- 屋顶深灰色铝板压顶由专业厂家深化设计，是否在本次招标范围？未见节点6/34？（如在请明确具体做法）

回复：按下面节点做法，铝板压顶按3厚。

- 出屋面机房,楼梯间外墙面装饰做法是否同电芯库外墙涂料饰面2？

- 回复：按外墙做法需要保温。

- 电梯基坑、沉淀池、提升基坑、漏液收集坑、电缆井，底板及侧壁防水做法是否下图所示做法？

回复：是的。

- 节点详图F3-32节点6活动栏杆，平面图中用于吊装口；节点详图F3-38节点1吊装口卷帘门可拆卸不锈钢防护栏杆也用于吊装口，两个节点是否重复？

回复：吊装口按F3-38节点1。

- 节点详图中防撞带1大样图中标注“护柱时详右图”，右图为防撞带大样2，其钢管为φ100，与节点9（室内柱阳角等防撞带）φ50*3，不一致，请明确护柱，防撞带具体采用哪个节点？

回复：护柱按节点9，防撞带按节点8。

- 室内独立柱是否设置防撞柱？货梯电梯门洞俩侧是否设防撞柱？室外防火卷帘内侧是否设防撞柱？

回复：设置防撞柱部位：集装箱装配区的消火栓，室外卷帘门两侧及货梯。混凝土柱可不设。

- 室外彩钢板雨棚钢挑梁无规格请明确？

- 回复：挑梁C200x70x20x2.5挑梁间距1200一道，檩条C200x70x20x2.0。

- 电芯库

- 请明示檩托的规格材质？

- 回复：材质为同檩条

- 请明示箭头KFZ腹板及翼缘板规格？

- 回复：标准的热轧H型钢:HW200*200*8*12

- 请明示女儿墙钢柱规格？

- 回复：按HW200*200*8*12

- 平面图内未见1-1大样图，请明示？

- 回复：在这个位置

- 请明示非外漏构件是否需要刷防火涂料？

- 回复：需要刷防火涂料，但防火涂料厚度计算可减除外维护构件防火时效

- 图纸内未见TD5-100桁架大样，是否参照大样图内TD5-90大样，若不，请明示具体大样做法？

- 回复：可参考TD5-90大样，但桁架高度应成100mm。

- 请明示檩条说明不一致，以何准？

- 回复：以单体图名下的为准。

- 本单体属于超长结构楼层梁板需采用补偿收缩混凝土，请明示楼层补偿收缩材料？

- 回复：后浇带采用比主体混凝土强度等级提高一级的补偿收缩混凝土，内掺合格膨胀剂，限制膨胀率≥0.025%；

- 请明确散水、坡道图集做法与节点详图大样不一致，以何准？

- 回复：散水，坡道详图见建施-19节点详图1-1，2节点。

- 请明确建筑说明与结构不一致，以何准？若以建筑为准，是否所有墙体均设反坎？

- 回复：有水房间200高，水电管井300高。

- 防火门上观察窗玻璃是否同厂房三，为6厚铯钾玻璃？

回复：按图，防火玻璃。

- 室内独立柱是否需要抹灰，做法是否为内墙1？

回复：是的。

- 楼梯间地砖规格及厚度请明确？

回复：8厚，宽度同踏步宽度，长度可按300

- 请明示楼梯增加地梁反坎，底部位置无地梁，是否需要设置，若需要，请明确具体做法？

回复：从两侧地梁起TZ做地梁：

- 请明示建筑与结构图屋面柱规格不一致，以何准？

回复：结构柱以结施图为准

- 请明示屋面梁规格不一致，以何准？

回复：按截面按300*500，其余不变

- 平面图内未见楼梯间墙、顶及地面做法，请明确？

回复：无机涂料墙面，无机涂料顶面；地面找平参照地面4做法4、5、6条

- 请明示小便隔断高度？及复合树脂板隔断厚度？

回复：到吊顶，隔板厚度32。

- 请明示箭头处是否涉及，若涉及，请明确具体位置？

回复：本单体不涉及

- 请明示形缝图内大样与图集不一致，以何准？若以图纸为准，请明确泛水板、附加龙骨、角件等具体规格材质？

回复：参照大样

- 请明示大样图内轻钢龙骨墙本单体是否涉及，若涉及，请明确具体位置？

回复：本单体不涉及

- 请明示包管是否在本次设计范围内，若在，请明确包管尺寸？消火栓是否需要包封，若需要，请明确具体做法？

回复：本单体不涉及

- 请明示出屋面风井板顶、底是否需要做抹灰，若需要，请明确具体做法？

回复：板顶为20厚防水砂浆抹平。内部不用

- 请明示建筑雨棚箭头处与结构雨棚不一致，以何准？若以建筑为准？请明示槽钢具体规格？

回复：按结构

- 请明示预埋件规格不一致，以何准？

回复：锚板厚度按12mm，弯折钢筋长度按150mm。

- 请明示下列大样是否在本次设计范围内，若在，请明示折件材料厚度？

回复：该项目无折件

- 请明示箭头处是否为砖胎膜，若为，请明确具体做法？

回复：示意是砖胎膜，具体由施工单位决定；240厚非黏土实心砖，20厚1：2.5水泥砂浆抹灰。

- 请明示箭头处具体做法？

回复：3mm厚铝板

- 请明示雨棚压型钢板、条板材质厚度？

回复：0.6厚彩钢板

- 请明示包边、包角板、收边板、女儿墙顶收边板材质规格？

回复：0.6厚彩钢板

- 请明示防撞带是否在本次设计范围内，若在，请明确具体材质及做法？

回复：不在本次范围。

- 请明示镜面玻璃高度？

回复：1.2米

- 请明示结构中排水沟在建筑图内未见，请明确具体位置？

回复：不涉及

- 请明示屋面房间装修做法是否参照其他楼层相应房间？

回复：是的

- 请明示防撞柱说明与大样不一致，以何准？

回复：按详图

- 请明示排水沟内衬是否为成品排水沟，若是，请明示具体材质规格？

回复：不是

- 请明示本单体是否涉及护窗栏杆，若涉及，请明确具体位置？

回复：本单体不涉及

- 请明示地下电梯基坑装饰做法是否参照厂房三？

- 回复：是

- 室外道路

- 请明示是否路面等均在本次设计范围内，若不是，请明确本次具体范围？

回复：绿化、道路等范围见下图

- 请明示说明中基层与结构图内不一致，以何准？

回复：按详图

- 请明确箭头是否涉及，若涉及，请明确具体位置？

回复：暂不计入

- 请明确透层、封层、粘层具体材质及等级？

回复：粘层0.4L/m2，4mm乳化沥青透层、下封层。

- 请明确绿化草坪具体材料？

回复：百慕大草

- 请明确种植土具体材料？

回复：见建施总-04第8.2条

- 请明确箭头处是否涉及，若涉及，请明确具体位置？

回复：不涉及

- 请明确绿化养护等级及成活养护、保存养护、日常管理时间？

回复：成活100%，二级养护、成活养护一个月，保存养护三个月，日常养护20个月。

- 请明示围墙是否在本次设计范围，若在，请明确具体做法？

回复：不计入。原厂区有60m围栏需拆除至指定区域恢复安装。

- 请明确减速带是否在本次设计范围内，若在，请明确具体做法？

回复：不在

- 请明示景观本次是否涉及，若涉及，请明确各做法及具体位置？

回复：不在

- 请明示限速牌是否在本次设计范围内，若在，请明确具体做法？

回复：不计入

- 请明示反光镜是否在本次设计范围内，若在，请明确具体做法？

回复：不计入

- 请明示垃圾桶、限高杆是否在本次设计范围内，若在，请明确具体做法及位置？

回复：图中无

- 请明示道路标线、消防划线、箭头、人行道划线是否均采用热熔漆，若不是，请明示具体方法？

回复：采用热熔漆。

- 请明确散水、坡道，室外与建筑做法不一致，以何准？

回复：按单体

- 请明示地磅是否在本次设计范围内，若在，请明示具体做法？

回复：地磅不在本次招标范围

- 请明示箭头防水两侧宽处距离？及排水沟具体尺寸？混凝土是否为C30?

回复：结构见下图，排水沟现场已完成，本次不计入

- 请明示混凝土是否需要养护，若需要，请明示养护形式？

回复：需要，薄膜洒水养护

- 请明示箭头处尺寸是否有误？

回复：该处为毫米单位

- 请明示员工停车场及非机动车道是否在本次设计范围内？

回复：本次不涉及

- 请明示本工程是否涉及新老路面的衔接，若涉及，请明示具体范围及做法？

回复：按路基搭接1米，路面搭接1.5米

- 请明示箭头处标注是否有误？

- 回复：该处是指混凝土路面时道牙做法

- 请明示下列做法是否在本次范围内，若在，请明示具体位置？

- 回复：本次不涉及

- 请明示下列是否在本次范围内，若在，请明确具体做法及位置？

- 回复：本次不涉及

- 请明示下列标线、定位器是否在本次范围内，若在，请明确具体位置？

- 回复：机动车及货车停车本次不涉及，其它涉及

- 请明示箭头平石规格？

- 回复：无平石

- 请明示箭头处标线宽度？

- 回复：10CM

- 请明示箭头处是否在本次设计范围内，若在，请明确规格、具体做法？

- 回复：计入

- 请明示下列是否在本次设计范围内，若在，请明示具体做法及范围？

- 回复：不在本次范围

- 请明示下列做法本工程是否涉及，若涉及，请明确具体位置？

- 回复：用于篮球场地面

- 请示篮球架为甲购，本次是否考虑安装？

- 回复：业主自理

- 请明示塑胶厚度不一致，以何准？

- 回复：篮球场地面采用3mm厚

- 请明示篮球场标线厚度？

- 回复：不限定。需满足篮球场划线要求

- 硬化场地是否在本次范围？

- 回复：硬化场地不在本次范围，下图框示区域在本次范围。

- 安装

- 厂房三

- 共性问题

- 请补充各个系统抗震支架图纸。

回复：厂房三抗震支架不在本次范围。

- 给排水

- 请明确通气立管、材质。

- 回复：同污水管管材。

- 请明确机房废水立管、管井废水管材质。

- 回复：同污水管管材。

- 请明确空调除湿机房底层排水、纯水间排水管材质。

- 回复：同污水管管材。

- 设计说明中明确了卫生间地漏、仓库地漏、洁净车间地漏采用不同类型，请明确纯水车间、机房地漏类型。

- 回复：不锈钢大流量地漏。

- 负极清洗间、正极清洗间，系统图中描述吸水管采用耐腐蚀材料，请明确具体材料材质。

- 回复：同泵后管道。

- 请明确负极清洗间、正极清洗间阀门材质。

- 回复：球磨铸铁外壳，不锈钢内芯。

- 消防废水管，室内埋地重力流部分采用砂型离心铸铁管，请明确铸铁管埋地的防腐措施。

- 回复：消防废水埋地管道管材调整为热浸镀锌钢管。

- 通用设计说明中，“室内、外架空消防管道的阀门采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。”，请明确本项目室内架空消防管道蝶阀采用哪种材质，屋面消防水箱阀门采用哪种材质。

- 回复：全部采用球墨铸铁材质。

- 屋顶消火栓系统、喷淋系统图与平面图压力表数量不一致，请明确以哪个为准？

- 回复：此套消防从动力站此移至此。

- 屋顶消防水箱系统从动力站迁移，是否水箱、阀门、管道、管道附件等均为利旧？

- 回复：是。

- 卫生间二，水表处管径给水系统图与平面图不一致，以哪个为准？

- 回复：De40。

- 请明确给水系统阀门材质。

- 回复：不锈钢外壳，铜芯阀门。

- 喷淋系统，以下部位系统图与平面图描述不一致，以哪个为准？

- 回复：湿式报警阀。

- 暖通工程

- 请明确以下立风管尺寸是否与水平风管一致。

- 回复：与水平风管相同，为2100*750mm。

- 二层防排烟平面图中，以下截图中标注1个排烟风口，平面图中2个风口，请明确是否2个风口规格均为800*800？如不是，请明确未标注处的风口规格。

- 回复：数量是2个，尺寸均为800*800mm。

- 防排烟系统，有多处风管尺寸D＞2000，请设计明确风管尺寸D＞2000镀锌板材厚度。

- 回复：厚度2.0mm。

- 以下风阀未见图例说明，请设计明确。

- 回复：单向阀。

- 以下截图位置，描述单层百叶排风口共4个，平面图只见一个，请设计明确。

- 回复:数量是1个。

- 请明确固定挡烟垂壁材质。

- 回复：防火布

- 请明确风口材质。

- 回复：铝合金风口。

电气系统

- 请明确光伏系统是否计入本次预算范围内？

- 回复：不在本次范围。

- 动力配电系统图中，多处动力电箱标注FROM" 厂房三变电所低压出线柜 "，引自变电所低压配电柜出线,出线回路待变电所深化确定。请明确变电所低压出线柜至动力配电箱部分管线/桥架是否计入本次预算范围内？如计入，请明确变配电间是否设置电缆沟，低压柜出线敷设方式。

- 回复：1、计入，变配电间不设置电缆沟，低压柜出线使用桥架敷设上进上出。

- EAP-F3箱末端，同为BV-3*2.5电线，配管规格不一致，其他配电箱BV-3*2.5电线配管也不一致，请明确是否统一为一种规格。

- 回复：BV-3*2.5配管SC25的情况仅在电梯井道照明和井道插座情况，因为电梯井环境潮湿，因此选择大一规格线管增加壁厚。此处按图即可，不做统一。

- EAP-F3-102电箱回路WP1，未明确管线型号，请明确是否为预留，如不是，请明确管线规格。

- 回复：本处为预留。

- 应急照明集中电源箱进线配管描述不一致，请设计明确。

- 回复：本处应为SC20。

- 请明确动力配电箱、双电源配电箱参考尺寸或安装方式，如MP-F3-101~MP-F3-401箱、EAP-F3箱、PPB-F3-101箱等。

- 回复：以上配电箱设计建议参考尺寸均800Wx1000Hx250D.以盘柜厂深化为准。

- 平面图及电力干线系统图中均有NMP回收配电箱PPB-F3-101，请明确至该电箱管线是否计入本次范围，如计入，请明确桥架至配电箱部分配管/桥架规格。

- 回复：计入，桥架至配电箱部分配管为SC125。

- 桥架干线平面图中 MP-F3-102、MP-F3-103、MP-F3-104引自变电所配电柜出线，出线规格平面图与动力配电系统图不一致，请设计复核。

- 回复：此处平面图有误，均以系统图为准。

- 请明确以下截图中如何布置电缆桥架/线槽。

- 回复：截图为预留母线槽洞口示意，本次仅做洞口不需要施工。

- 桥架干线平面图与动力配电平面图图纸分开显示，桥架位置与动力配电图中路径位置有偏差，系统图中有不同的配线方式，请设计复核明确是否按系统图标注布置管线，还是优先走桥架。

- 回复：动力配电平面图中管线均优先走桥架。

- 请明确图中防爆开关为几联开关？

回复：单联开关。

- 照明及插座系统图中，插座均为沿顶敷设，请设计确认是否无误。

回复：插座管线应为地面暗敷。此处后续修改图纸。

- 应急照明系统，安全疏散方向标志灯吊装(安装高度小于3.5m)，一层层高8米，如何设置？

回复：图面编号带D的疏散方向标志灯为大型标志灯，一层吊装高度6.0m，后期工艺设计阶段出具修改图纸会根据实际吊顶高度调整。

- 请明确安全疏散方向标志灯具体吊装高度。

回复：二~四层疏散方向标志灯吊装高度3.9m。

- 防雷接地平面图中，屋面接闪带标注为明敷，此区域接闪带如何敷设？

回复：此处接闪带沿屋面明敷，光伏深化设计后将会配合调整接闪带。

- 防爆分区内，电缆为明敷，照明管线为明敷还是暗敷？

回复：防爆分区内照明管线为金属管明敷。

- 未见临时接地接线柱做法描述，请明确。

回复：见图集14D504 P55，56页。

- 箭头处未明确配管/桥架规格。

回复：2xSC50。

19、EMCC-F3-R01箱WP2回路系统图标注CT，平面图未见桥架，请明确。

回复：用150x75的桥架。

- 弱电工程

- 火灾报警系统设计说明中，描述通信及视频监控系统不在本次范围内，请明确应急照明通讯干线是否在本次范围内？

- 回复：在。

- 火灾报警系统设计说明及图例中，线路型号规格及穿管敷设方式标注为JDG/SC,请设计明确具体采用哪种配管？

- 回复：除设计说明及平面图中要求为SC的管路外，其余均可穿JDG。

- 请明确弱电间中，综合布线桥架对应规格。

- 回复：按200*100mm预留。

- 以下图例未见说明，请明确。

回复：门禁控制器切除预留。

- 四层弱电间未见接线端子箱，是否为漏画？

回复:是的。

- 设计说明中液位计线型号与火警系统图中不一致，请明确以哪个为准？

回复:系统图为准。

- 请明确弱电手孔井做法。

- 回复：作法按07SD101-8 P121.

- 电芯库

- 共性问题

- 请补充各个系统抗震支架图纸。

回复：暂列，专业单位二次深化设计。

- 电气系统

- 由1#厂房变电所及动力站变电所分别引至MP-W1-101~103配电箱间电缆是否属于此次计入范围。若是，请明确从1#厂房那个变配电室引出，厂房内部电缆长度如何考虑。

回复：是，从厂房1西侧变电所引出，厂房内部电缆长度约59m。

- 请明确各个配电箱尺寸及安装方式。

回复：配电箱尺寸建议参考值：动力配电箱800（W）×1000（H）×250（D）;照明配电箱500（W）×600（H）×200（D），具体尺寸以盘柜厂深化为准。安装方式见设计说明5.3。

- 请明确火灾报警系统采用何种管材。

回复：除设计说明及平面图中要求为SC的管路外，其余均可穿JDG

- 请补充以下框选设备名称、参数及安装高度？

回复：密闭防水三联/二联单控开关、AC250V 10A安装高度距地1.3米

- 请明确以下设备各自名称分别是什么？

回复：安全疏散方向标志灯向右、安全疏散方向标志灯向左向右、双面安全疏散标志灯

- 本单体是否无需设置电气火灾监控系统，未看到相关系统图，请补充。

回复：根据建筑设计防火规范GB50016-2014 10.2.7，本单体无需设置电气火灾监控系统

- 请明确本单体消防电源监控系统及消防应急疏散指示系统接至消控室线缆，是接入哪个消控室？

回复：接至厂房1消防分控室

- 请明确消防电源监控系统此部分配管规格型号。

回复：SC25

- 请明确以下走桥架再走管回路管道是明敷还是暗敷。

回复：明敷

- 给排水系统

- 请明确卫生间及湿式报警阀间地漏材质

回复：地漏采用不锈钢材质，自带存水弯。

- 请明确各个系统自动排气阀规格型号

回复：生活给水系统自动排气阀采用DN20口径，消防给水系统自动排气阀采用DN25口径，预作用喷淋系统快速排气阀采用DN32口径。均为不锈钢材质。

- 平面图和系统图规格不一致，请明确以哪个为准？

回复：屋面光伏冲洗管采用DN25口径。

- 请明确湿式报警阀间排水管道材质，且无平面图，请补充。

回复：内外壁热浸镀锌钢管。

- 以下框选部分是否为卫生间处大样图？与平面图喷头类型及数量均不一致，以哪个为准？

回复：此为小房间顶板上方喷头。

- 请明确以下框选阀门及管道规格。

回复：快速排气阀DN32+电磁阀DN32。均为不锈钢材质。

- 请明确以下框选设备名称及规格型号。

回复：上截图为压力开关和安全阀，口径同管道。下截图为电子流量计，口径同管径。

- 请明确以下框选管道规格及材质。

回复：DN10 铜管，压力开关和安全阀设备自带。

- 请明确≤50的采用何种阀门，＞50采用何种阀门。

回复：DN≤50采用截止阀，DN＞50采用闸阀。

- 暖通工程

- 平面图中此次画出的空调是否在本次范围

回复：在本次范围。

- 请明确挡烟垂壁采用哪种材质？

回复：不燃防火玻璃。

- 请明确通风系统平面图中以下框选处是何种布置，是否需要设置通风立管?若是，请明确立管规格和高度。

回复：红色方框处为风管立管，立管尺寸同水平管，分别为320*250和400*250。

- 室外安装

- 厂区内现状道路、绿化带是否已施工完成，室外工程是否需要考虑道路、绿化破除恢复？

回复：不考虑

- 室外电气

- 请明确室外排管开挖回填做法？

回复：做法参照国标图集08D800-7.

- 电芯库和厂房3进线电源是否在本次范围，若在本次范围请明确

- 引自哪个配电房以及电缆规格、工程量？

回复：施工范围业主确定。电芯库电源见施工图说明中利用的一期配电柜。厂房3电源进线尚无设计，无工程量，利用一期从动力站引来的预埋排管。

- 图示未明确是否是新建排管请补充具体内容

回复：此处管线从地面连廊内的桥架敷设，连廊内的桥架一期图纸已经包括，电缆为本次新增。

- 平面图未见配电箱AL-F12-101具体位置，请复核

回复：AL-F12-101配电箱位于已施工的门卫2内。

- 地磅是否在本次范围是否需要计入，若需要计入请补充具体内容

回复：地磅为成品，仅需按图示位置预留电源线。

- 图示预埋排管单体图纸未明确具体内容

回复：该处管路规格见厂房3一层图纸。

- 单体图纸未明确入户管道预埋内容，请复核

回复：该处进线管见一层桥架干线平面图。

- 图示内容是在本次范围，若在本次范围请完善具体内容

- 回复：手电动启闭机为成品，仅需预留电源线，设备内容详给排水图纸。

- 请明确图示排管根数

- 回复：3根SC50线管。

- 图示内容是否在本次范围

- 回复：在本次范围内，在原有门卫2新增2根SC100出线。

- 图示现状井是否预留现状排管接口，是否需要考虑现状井开孔修复费用

- 回复：需要考虑现状井开孔修复费用。

- 请明确电气室外排管敷设做法，图纸做法有多种内容需要明确具体参照做法

- 回复：参考图集08D800-7第35页直埋保护管做法

- 审核图纸未见智能化图纸内容是否取消不在范围

- 回复：智能化在工艺机电设计阶段设计。

- 图纸描述过路管塑料管道需要做混凝土包封请明确做法

- 回复：过路采用钢管直埋不考虑包封

- 图纸仅描述了电缆井规格为明确做法

- 回复：按照08D800-7 60页，规格尺寸按图纸描述计入

- 图纸未描述路灯基础规格

- 回复：按下图做法计入

- 室外φ160MPP管壁厚未明确

- 回复：11mm。

- 室外给排水

- 请完善管道开挖回填做法，明确回填具体做法

- 回复：详见最新总图。

- 图纸未明确新建排水井高程内容，新建井埋深按多少计入

- 回复：图纸已有表达。

- 图示截水沟是否在本次范围，若在本次范围请补充具体做法

- 回复：详见建筑专业节点详图。

- 图示管网是否算至图示长度，平面图未明确原管网位置

- 回复：图中均有表达原已建管网位置。请勿关闭底图。

- 图纸描述消防车道下给水管道需要包封处理，是否仅图中描述道路未消防车道其他均不需要考虑管道包封

- 回复：室外堆场及消防车道重型车道下方敷设的供水管道设混凝土包裹。

- 图示一期给水管道是否已经预留接口？

- 答复：是，现场已有预留。

- 请确定图示图例名称参数

- 答复：金属波纹管

- 室外喷淋管道前后规格不同以哪个为准

- 答复：按大管径预留三期。

- 图示磷酸铵盐推车灭火器是否在本次范围

- 答复：是。

- 图示消火栓箱是否为箱式消火栓？

- 答复：消防箱内仅配置水带2卷和水枪2具，型号同室内消火栓参数。

- 图示内容是否为消防车道

- 答复：是

- 给水管道开挖回填做法请明确

- 答复：详见截图。

- 室外给水、消防阀门材质

- 答复：不锈钢外壳，不锈钢阀芯

- 室外阀门与管道连接方式

- 答复：法兰

- 图纸描述阀门前后不同以哪个为准

- 答复：明杆闸阀 PN1.6

- 单体与室外管道规格不同以哪个为准

- 答复：已单体为准

- 是否仅图示位置消火栓在本次范围其他消火栓均不在本次施工范围

- 答复：是

- 请明确室外消火栓材质

- 答复：堆场区域的室外消防箱旁额外设置全铝消防箱，箱内配置2股25m长水带+2个水枪。并非室内消火栓。

- 室外水泵接合器阀门做法以哪个为准？

- 答复：按图集计入

- 请确定室外给水管道埋深，是否同单体系统高度计入

- 答复：给水管道埋深1.2m

- 请明确混凝土垫层的混凝土等级

- 答复：C25

- 混凝土管道未明确基础做法

- 答复：参照塑料管道做法计入

- 雨水口是否考虑截污篮

- 答复：考虑

- 雨水口和检查井是否考虑加固

- 答复：雨水口不考虑加固措施，过路检查井按下图加固

- 雨水连接管道做法未明确

- 答复：参照塑料管道做法计入

- 室外火灾报警

- 火灾报警是否新建排管敷设线缆

- 回复：部分管线走室外官网，部分走室内连廊，详火警系统图

- 请明确单体至消控室火灾报警线如何敷设，系统图未明确线缆敷设路径无法计算工程量

- 回复：详最新图纸