滁州学院2026年部分教学场所改造工程弱电建设需求

# 一、项目概况

本项目主要是确保2026年部分教学场所改造后新的多媒体终端设备能够正常接入校园网。

# 二、项目主要建设内容

本项目主要涉及教室内双绞线敷设、管道预埋以及部分楼宇桥架安装等内容。

## 1.增加桥架

### ⑴文学楼安装桥架

在文学楼每层楼道，由东至西，距离地面至少2.4米，安装约80米长的水平桥架，宽度150mm，高度75mm,厚1.2mm的水平桥架，其中文学楼1楼、2楼水平桥架放至两端阶梯教室；

在文学楼2604至2106房间垂直新增约30米长、宽度150mm，高度75mm,厚1.2mm的垂直桥架，并与每层的水平桥架连通；另外，2层水平桥架也需同时与文学楼汇聚设备存放点2202连通；

图2 文学楼桥架位置示意图

### ⑵琅琊校区教科楼安装桥架

①从413房间内至113房间垂直新增约15米长、宽度150mm，高度75mm,厚1.2mm的垂直桥架；

②从教科楼4楼楼道由东至西，安装距离地面至少2.4米，约50米长、宽度150mm，高度75mm,厚1.2mm的水平桥架至413房间门并与其内部的垂直桥架连通；

③从教科楼1楼、2楼楼道的东边开始，安装距离地面至少2.4米，约20米长、宽度150mm，高度75mm,厚1.2mm的水平桥架至分别至113房间、213房间并与其内部的垂直桥架连通；

教科楼新增桥架具体走向情况如图3所示：

图3 教科楼新增桥架具体走向示意图

## 2.教室内预埋管道并与室外桥架连通

⑴在与教室讲台同侧的房间门头上方，在与现有室外桥架同样高度位置处打1个直径为5cm的孔，穿管并与桥架连通；

⑵从每间教室讲台机柜处开始预埋直径3cm的PVC管道2根，其中一根至门头上方与室外桥架连通，另外一根至讲台正对面墙中间距离地面30CM处，具体室内管道敷设与室外桥架连通具体示意图如图4所示：

图4 教室内部管道预埋与室外桥架连通示意图

⑶无线AP管道预埋

①100人以内教室预埋无线AP管道

从与讲台同侧的教室门头上方打孔处至教室顶部中间位置预埋1根直径3cm的PVC管道，并与室外桥架连通，如图5所示：

图5 100人以内教室预埋无线AP管道示意图

②100人以上教室预埋无线AP管道

从与讲台同侧的教室门头上方打孔处分别至教室顶部长度1/3位置处各预埋1根直径3cm的PVC管道，并与室外桥架连通，如图6所示：

图6 100人以上教室预埋无线AP管道示意图

## 3.敷设双绞线

⑴从每间教室讲台柜内开始在预埋的管道内分别部署2根6类双绞线，经楼道新增桥架至各楼宇网络接入点，具体接入点如表1所示：

表1部署双绞线的房间及其接入点

| 序号 | 楼宇 | 教室编号 | 网络接入点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文学楼 | 1楼打印机旁值班室 | 2202 |
| 2 |  | 2111 | 2202 |
| 3 |  | 2112 | 2202 |
| 4 |  | 2114 | 2202 |
| 5 |  | 2113 | 2202 |
| 6 |  | 2110 | 2202 |
| 7 |  | xijie103 | 2202 |
| 8 |  | xijie104 | 2202 |
| 9 |  | 2209 | 2202 |
| 10 |  | 2210 | 2202 |
| 11 |  | 2211 | 2202 |
| 12 |  | 2207 | 2202 |
| 13 |  | 2214 | 2202 |
| 14 |  | xijie204 | 2202 |
| 15 |  | xijie203 | 2202 |
| 16 |  | 2208 | 2202 |
| 17 |  | 2106 | 2202 |
| 18 |  | 2108 | 2202 |
| 19 |  | 2206 | 2202 |
| 20 |  | 2212 | 2202 |
| 21 |  | 2314 | 2202 |
| 22 |  | 2404 | 2406 |
| 23 |  | 2601 | 2406 |
| 24 |  | 2602A、2602B | 2406 |
| 25 |  | 2603 | 2406 |
| 26 |  | 2605 | 2406 |
| 27 |  | 2607 | 2406 |
| 28 |  | 2606 | 2406 |
| 29 |  | 2608 | 2406 |
| 30 |  | 2609 | 2406 |
| 31 |  | 2611 | 2406 |
| 32 |  | 2612 | 2406 |
| 33 | 逸夫1号楼 | YF1509、1510 | 3楼弱电间 |
| 34 | 逸夫2号楼 | YF2505 | 3楼弱电间 |
| 35 |  | YF2505 | 3楼弱电间 |
| 36 | 逸夫3号楼 | YF3102 | 1楼111房间 |
| 37 |  | YF3103 | 1楼111房间 |
| 38 | 逸夫4号楼 | YF4501 | 5楼弱电间 |
| 39 |  | YF4502 | 5楼弱电间 |
| 40 |  | YF4503 | 5楼弱电间 |
| 41 |  | YF4504 | 5楼弱电间 |
| 42 |  | YF4505 | 5楼弱电间 |
| 43 |  | YF4506 | 5楼弱电间 |
| 44 | 教科楼 | 东二楼 | 213房间 |
| 45 |  | JK101 | 213房间 |
| 46 |  | JK103 | 213房间 |
| 47 |  | JK403 | 213房间 |
| 48 |  | JK405 | 213房间 |
| 49 |  | JK407 | 213房间 |
| 50 |  | JK408 | 213房间 |

⑵从每间教室讲台柜内开始在预埋的管道内部署1根6类双绞线至讲台正对面墙面并安装信息面板（含信息模块连接）；

## 4.敷设室外光纤

①在2406房间已有设备安装固定、线缆拔插以及新敷设双绞线两端水晶头制作、测试等；

②从2406房间机柜沿桥架敷设12芯光缆至2202房间机柜内并熔接光缆两端为ST-ST接口；

③在教科楼213房间机柜内接入1楼、4楼新敷设的双绞线；

④在逸夫4号楼5楼弱电间部署一根12芯室外单模光纤至3楼弱电间，并熔接光缆两端为ST-ST接口。

# 三、项目内容

本项目包含线路敷设、光纤熔接、固定、双绞线两端水晶头制作、测试等施工。