- 隆基乐叶光伏组件厂房改扩建项目一期工程（答疑）

- 一、弱电工程IT

- 弱电桥架平面图：桥架的规格型号图纸未标注；

设计回复：桥架为原有移位，桥架规格为300x100mm，镀锌槽式桥架。

- IT及安防系统图：图纸中标注“交换机需根据现场情况复核评估是否新增”，本次编制是否考虑交换机，如果需要考虑，请明确具体的数量及规格；

- 设计回复：暂不考虑新增交换机。

- IT及安防系统图：图纸中说明“在现场弱电机房内已有的网络机柜内,增加硬盘录像机,按30天存储时间计算配置硬盘容量”，请明确具体增加硬盘录像机的数量及规格型号参数；

- 设计回复：本次增加3台32路硬盘录像机。

- 安装大样图：图纸中有关于门禁安装的大样图，但没有对应的平面图，是否在本次编制范围内；

设计回复：本次无新增门禁。

- 火警工程

- 下列图例对应的名称是什么；

- 设计回复：301-M09为模块箱；301-DHZ为电气火灾监控分机。

- 消防系统图：图纸注明、“火灾自动报警回路共新增1个回路,接入原消控室火警主机,消控室应进行适应性改造。若原主机回路、容量不够,则需对主机进行扩容”，本次编制是否考虑主机扩容；

- 设计回复：暂不考虑对主机进行扩容。

- 消防系统图：图纸注明、“应急广播系统不新增回路,均接入原回路,消控室应进行适应性改造。若原主机回路、容量不够,则在消控室对应新增功放，本次编制是否考虑新增功放；

- 设计回复：暂不考虑新增功放。

- 消防系统图：图纸注明、“若原消控室电气火灾监控主机主机回路、容量不够,则在消控室新增主机，本次编制是否考虑新增主机；

- 设计回复：暂不考虑新增主机。