- 暖通工程（工艺管道）

- 设备平面布置图-拆除：平面图标注的为管道加压送风机EF30110D和管道加压送风机EF30110C，但设备表中为斜流式管道风机，图纸不一致，请复核；

- 设计回复:两张图纸表达同一内容，以设备材料表为准。

- 设备平面布置图-利旧：AHU30101C~D，AHU30102A~B，AHU30103D~F组合式空调机组是将原机组内风机拆除后更换为EC风机，跟换的EC风机的型号是否主要设备材料表中标注红颜色的部分

- 设计回复:是的，原机组内风机拆除，更换材料表中的红色标注EC风机。

- 设备平面布置图-利旧：柜式恒温空调机组（RAC30102D~F )、柜式恒温空调机组（RAC30101D~F）管道加压送风机（EF30110C），离心式风机箱（EF30101C和EF30101D）、活性炭有机吸附装置（DC30103B）和（DC30102B）是否为原有设备，是否需要拆除后重新安装；

- 设计回复:以上的利设备图纸中的相关空调设备，均为利旧设备，不需要拆除再安装。

- 设备平面布置图-新增：水冷小循环机组RCU-V-300是新增设备，还是利旧改造；

- 设计回复:水冷小循环机组RCU-V-300为利旧设备。

- 送风风管平面图-拆除：图纸中标注下列文字，请明确是否为原有风管需要需要拆除，还是新增管道；

- 设计回复:拆除图纸中的风管和风口等均需要拆除。

- 送风风管平面图-拆除：下列风管的规格图纸未标注

- 设计回复:此段风管按圆形风管计算，直径以图纸中测量为准。

- 送风风管平面图-拆除：下列的截图中的图例代表的是什么阀门；

- 设计回复:此图例为不同标高风管之间的乙字弯头，不是风阀。

- 送风风管平面图-拆除：拆除的风管材质是否为镀锌钢板还是纤维织物保温风管；

- 设计回复:送风风管平面图-拆除中的风管均为镀锌钢板。

- 送风风管平面图-拆除：下列的截图中的图例代表的是什么阀门

- 设计回复:手动多叶调节阀。

- 送风风管平面图-利旧：是否仅考虑增加盲板和橡塑保温，图纸的中风管是否为原有风管，不需要变动；

- 设计回复:仅考虑增加盲板和橡塑保温，图纸的中风管不需要变动；

10、送风风管平面图-新增：送风管的是采用镀锌钢板还是纤维织物保温风管

- 设计回复:空调机房外1米至机房内的所有风管均为镀锌钢板。机房外一米至车间范围内的风管均为纤维织物保温风管。

- 回风管平面图-利旧：下列图纸中风管是否为原有风管，不需要变动；

- 设计回复:利旧，不需要变动，不计入工程量。

- 回风管平面图-新增：下列截图对应的是否为手动调节阀；

- 设计回复:为手动对开多叶调节阀。

- 回风管平面图-新增：图纸中立管RA-1000*500，+0.2m，带阀，请问是什么阀；

- 设计回复:手动对开多叶调节阀。

- 排风风管平面图-利旧：下列图纸中风管是否为原有风管，不需要变动

- 设计回复:利旧，不需要变动，不计入工程量。

- 空调水管平面图-利旧：下列图纸的管道是否为原有管道，不需要变动；

- 设计回复:利旧，不需要变动，不计入工程量。

- 空调风管的保温图纸不一致，请问采用哪一种；

- 设计回复:空调风管采用难燃橡塑保温。在穿越防火墙时，防火墙两侧1米内空调风管的保温采用防火与防爆的相关做法。

- 暖通工程（普通机电）

- 防排烟风管平面图-利旧:下列图纸中风管是否为原有风管，不需要变动;

- 设计回复:利旧，不需要变动，不计入工程量。