隆基乐业编控答疑

一、强电部分

- 动力配电平面图如下区域图层叠加，文字看不清

- 回复：后续图纸隐藏部分此图层

- 5#-1APW4系统图回路编号5-自动加药装置-301-A3-CTW3/JY-01平面图上无，动力配电平面图上的对应设备为301-A3-PCW2/JY-01，以哪个为准？其他类似情况以哪个为准？动力配电平面图上的301-A3-CTW2/JY-02在系统图上无。

- 回复：以系统图为准，301-A3-CTW2/JY-01、301-A3-CTW3/JY-01由5#-1APW4 的4、5回路引来

- 空压机冷却水站房、401-A4（组件生产车间4）位置在哪？相应位置的配电箱进线电缆工程量不好确定

- 回复：401-A4（组件生产车间4）为业主现场改造新增房间，具体位置需与业主确认

- 系统图上无四角预清洗进线电缆回路

- 回复：详见最新系统图

- 配电箱5#-1APC10、5#-1APC11系统图上有，平面图上未见

- 回复：5#-1APC10、5#-1APC11为流水线配电箱，待后期流水线设备确定后同步确定配电箱位置，目前仅作系统预留

- 2ALEM1/2ALEM2位置在哪？平面图上未见

回复：配电箱位于1/0J轴交19-20轴处，本次改造未挪动，为原设计位置。对应在桥架平面图补充。

- 供电的高压部分只增加了一条到空压机的出线电缆。

- 回复：是的

- 8、1AP27电缆型号不一致以哪个为准？

回复：以单体系统图为准（余同）。

9、工艺机电配电箱系统图利旧的部分，这种有颜色的回路是否是旧电缆拆除，重新布置新电缆

回复：是的