## 基础指标(A)
冷水机组基础指标评价
基本信息 |  |  |  | 厂家 | 权重计算方法
冷机制冷冷吨RT |  |  |  | 1000RT | 根据每种机型制冷量在总制冷量的占比分配权重。 举例：某项目机器配置：4×2000RT+2×1000RT+2×500RT=11000RT，则第一种机型得分权重为4×2000÷11000×100%=72.8%。
冷机数量 |  |  |  | 1
该型号冷机得分权重
水温工况 |  |  |  | 7/12℃，32/37℃。
评价项目 | 技术指标 | 要求值 | 权重得分 | 参数 | 评分标准
主要参数 | 型号 | 厂家填写
| 电压（KV） | 380V |  |  | 废标项
| 选型曲线 | 厂家填写 |  |  | 提供准确选型曲线，不提供废标。
| 设计工况制冷量（US/RT） | 厂家填写 | 25 |  | 低于招标要求废标。
| 电机额定功率（kW) | 厂家填写 | 20
| 国标名义工况满负荷COP/IPLV | 厂家填写 | 20 |  | 不满足一级能效废标
| 蒸发器冷冻水/冷凝器冷却水压降（kPa） | ＜80KPA | 10 |  | 两器有任一水压降超过80kPa废标。
| 冷却水最低进水温度（℃） | 厂家填写 | 10
| 油预热时间 | 厂家填写 | 5
| 噪音 | ≤85dB(A) | 5
| 功率因数 | 见《技术要求》 | 5
小计 |  |  | 100
投标产品与样本一致性（k1） | 系数分 | 厂家提供投标产品样本或选型报告 | 0.95~1
型式试验报告（k2） | 系数分 | 厂商提供产品检验报告 | 0.95~1
电脑选型报告/给定工况条件一致性（k3） | 系数分 | 厂商提供产品选型软件的报告、认证报告等 | 0.95~1
质保时限（k4） | 系数分 | 厂商填写质保期限 | 0.95~1
总计
加权得分
8000h耗材费用 |  | -
2年耗材费用 |  | -
5年运行电费 |  | -
5年运行电费和耗材总费用 |  | -

## 设计原理及可靠性（B）
冷水机组基础指标评价
基本信息 |  |  |  |  | 机型权重计算方法
冷机制冷冷吨RT |  |  |  | 1000RT | 根据每种机型制冷量在总制冷量的占比分配权重。 举例：某项目机器配置：4×2000RT+2×1000RT+2×500RT=11000RT，则第一种机型得分权重为4×2000÷11000×100%=72.8%。
冷机数量 |  |  |  | 1
该型号冷机得分权重
水温工况 |  |  |  | 7/12℃，32/37℃。
评价项目 | 技术指标 | 要求值 | 权重得分 |  | 评分标准
结构形式 | 冷机形式（离心/螺杆/磁悬浮离心） | 见《技术要求》 | - |  | 废标项：满足招标要求得满分，不满足得0分。
| 两器接管方向 | 同侧
| 运行方式（变频/定频） | 见《技术要求》 | -
| 启动方式（变频/降压/固态软启动） | 见《技术要求》 | 5
| 压缩机形式（开启/封闭/半封闭） | 厂家填写 | 10
| 压缩机选型（压缩机系列，注明所选压缩机系列所能覆盖的冷量范围） | 厂家填写 | 25
| 蒸发器、冷凝器换热面积 | 厂家填写 | 10
| 蒸发器、冷凝器同侧接管，性能：管壳式、铜管直径、长度、厚度、根数 | 厂家填写 | 10
| 运输重量（不含冷媒） | 厂家填写 | 5
| 机组尺寸 | 厂家填写 | 5
| 冷媒流量调节形式（导叶/滑阀） | 厂家填写 | 5
| 油预热电压等级（高压XXV/低压XXV） | 厂家填写 | 5
| 润滑形式（从流量、压力、温度三个角度提供参数，提供供油方式压差供油/油泵供油） | 厂家填写 | 10
辅助功能 | 显示、保护及控制系统（补充控制回路是否有UPS，是否和冷机电源同一路；补充操作面板尺寸） | 厂家填写 | 10
合计 |  |  | 100
加权得分

## 关键部件优劣（C）
关键部件优劣评价
技术要求 |  | 要求值 | 权重得分 | 厂家 | 评分标准
关键部件（C） | 压缩机品牌和总装地 | 见《技术要求》 | 35 |  | 品牌和产地不明确废标。
| 电机品牌和产地 | 见《技术要求》 | 25
| 叶轮产地和品牌 | 见《技术要求》 | 20
| 齿轮、轴承产地和品牌 | 见《技术要求》 | 20
合计得分 |  |  | 100

## 低压变频启动柜（D）
低压变频柜技术性能参数表
技术指标 |  | 要求值 | 分值 | 型号1 | 备注
数量 |  | 厂家填写 | \ |  | 电气参数填写主要电气元器件（断路器、接触器、软启动器）的参数，此项为否决项，不响应废标
海拔校正（按规范要求校正） |  | ≤1500m
额定绝缘电压 |  | 660V
工频耐受电压（1分钟） |  | 2500V
拖动形式 |  | 一拖一
设计原理及可靠性(A) | 规格容量 | 填写电气系统的容量配置值（kW/kVA） | 10 |  | 不满足容量要求废标。
| 进线断路器（熔断器） | 品牌及具体型号 | 15
| 变频器 | 品牌及具体型号 | 20
| 旁路接触器 | 品牌及具体型号 | 15
| 主回路接触器 | 品牌及具体型号 | 15
| 继电器 | 品牌及具体型号 | 10
| 控制回路断路器（熔断器） | 品牌及具体型号 | 10
| 交流电压 | AC380 -10%～+10% | 5
| 小计得分 |  | 100
技术性能和保护功能指标（B） | 技术性能 | 启动时间可调、具有开关量输入/输出（启停、报警输出等）、具有4~20mA模拟量输入/输出（调频信号/运行电流等） | 20
| 保护功能 | 过载、启动时间过长、堵转、过压、欠压、接地保护等 | 20
| 测量显示 | 显示电流、电压、功率、频率等 | 10
| 通讯协议 | PROFIBUS协议或MODBUS协议 | 10
| 通讯接口 | RS-485/RS-422/RS-232 | 10
| 状态显示 | 电源、运行、报警指示等 | 10
| 柜体板材厚度(mm) | ≥2.0mm | 10
| 柜体尺寸（宽*深*高，mm） |  | 10
| 小计得分 |  | 100
总计得分（设计原理及可靠性（A）*权重50%+技术性能和保护功能指标(B)*权重50%）

## 8000h耗材费用
冷机招标8000h维保费用
机型 | 冷量（RT） | 厂家
|  | 8000H维保材料合计 | 8000H维保人工费合计 | 小计
低压变频冷水机组 | 1000RT