安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目

冷水机组技术要求

2026年6月

目录

1. 总则、执行相关标准	1

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	2

3. 通用要求	3

4. 项目地点环境条件	3

5. 供货范围及设备清单	3

5.1 设备范围	4

5.2 工程范围	4

5.3 设备清单	4

5.4 到货时间	4

6. 专用要求	5

6.1 技术要求	5

6.2 设备参数表	14

7. 质量保证	15

7.1 质量保证文件	15

7.2运输要求	15

7.3 监造要求	15

7.4 责任	15

8. 消防及安全相关要求	15

8.1设备生产安全要求	15

8.2.设备投用安全要求	16

9. 验收	16

9.1 现场设备验收	16

9.2 资料验收及交付	16

10. 技术及售后服务	17

10.1 技术服务	17

10.2 售后培训	17

11. 技术偏离表	19

12. 备品备件清单	19

13. 设备品牌要求	20

14. 附件	20

1. 总则、执行相关标准

本技术要求适用于安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目冷水机组设备的招标及施工，它提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

（1）本技术要求中提出了最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

（2）如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着卖方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

（3）本技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

（4）卖方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，卖方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| （一） 机械设备 |  |  |
| 1 | JB/T6443.1-2006 | 石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机 |
| 2 | GB/T18430.1-2024 | 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组 |
| 3 | GB/T10870-2014 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 |
| 4 | GB/T9237-2017 | 制冷系统及热泵 安全与环境要求 |
| 5 | GB7941 -2019 | 制冷试验装置 |
| 6 | GB50274-2010 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 |
| 7 | JB/T4329-1997 | 容积式冷水（热泵）机组 |
| 8 | JB/T8654-1997 | 容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求 |
| 9 | GB/T151-2014 | 热交换热器 |
| 10 | GB150.1-2011 | 压力容器 |
| 11 | TSG 21-2016 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| 12 | HG/T20592-20635-2009 | 钢制管法兰、垫片、紧固件 |
| 13 | JB/T7666-1995 | 制冷和空调设备名义工况一般规定 |
| 14 | GB/T9237-2017 | 制冷系统及热泵 安全与环境要求 |
| 15 | NB/T47012-2020 | 制冷装置用压力容器 |
| 16 | GB 19577-2024 | 冷水机组能效限定值及能源效率等级 |
| 17 | GB/T 45477-2025 | 无油悬浮离心式冷水（热泵）机组 |
| 18 | T/CAQI 230-2021 | 磁悬浮离心式冷水机组技术要求及试验方法 |
| 19 | GB 25131-2010 | 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组安全要求 |
| （二） 电气及控制 |  |  |
| 1 | GB755-2019 | 旋转电机 定额和性能 |
| 2 | GB50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| 3 | GB50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 4 | GB50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| 5 | GBJ63-1990 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| 6 | GBJ93-86 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 |
| 7 | GB/T13501-2008 | 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘相容性试验方法 |
| 8 | JB/T10597-2006 | 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 |
| 9 | GB7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| 10 | GB/T8840—1998 | 工业PC控制系统通用技术条件 |

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

2.1.供方必须保证所提供的各型机器在需方给定气象条件下的制冷量、能效比、电机功率等数据真实可靠，其保证值必须注明加工偏差和测试偏差的范围。

2.2.供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，需方到场后有权对每种机型随机抽取一台并委托第三方机构进行检测。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检。

2，3.第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

2.4.检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=机型1罚款金额+机型2罚款金额+机型3罚款金额+……机型N罚款金额

机型1罚款金额=机型1设计工况下制冷量÷（投标保证单机能效比-实测单机能效比）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型2罚款金额=机型2设计工况下制冷量÷（投标保证单机能效比-实测单机能效比）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型3罚款金额=机型3设计工况下制冷量÷（投标保证单机能效比-实测单机能效比）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

3. 通用要求

3.1供方须提供每种机型耗材清单、耗材更换周期表、单机年耗材费用（8000小时）及耗材价格；供方必须提供系统内所有设备的保养周期表，设备的备品备件明细表，备件编码，原厂替代件型号（如润滑油、滤芯、吸附剂等）；系统内吸附剂及保温材料的品牌、型号、填充技术要求及工艺，填充质量相关资料及数据文件；（电子版1份、纸质版4份）。

3.2 供方须提供系统调试报告、仪表设备第三方检验检测报告；（电子版1份、纸质版4份）。

3.3供方须提供投标机型在给定设计气象条件下的模拟选型单（电子版1份、纸质版4份）。

3.4供方在签订合同后，第一时间提供设备进门尺寸、设备基础尺寸以及对基础要求和其它专业的配套需求。

3.5供方在签订合同后，必须提供完备的压力容器合格证、焊缝检验报告等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查。

4. 项目地点环境条件

项目地址：安徽省滁州市滁州隆基乐叶二期工厂；

环境温度：夏季室外空调设计干球温度：34.5℃；夏季室外空调设计湿球温度：28.2℃；冬季室外空调设计干球温度：-4.2℃，相对湿度73%。

海拔高度：约31.1m。

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

1.冷水机组的制造、组装及配套附件的检验由供方负责；启动柜与电机之间电缆（动力及控制）由买方负责施工，供方提供图纸并指导安装；冷水机组设备之间管道连接由买方施工，供方提供图纸并指导安装。

2.供方负责设备运输至项目现场，车板交货，买方负责卸货吊装,定位安装由买方负责，供方提供技术支持；

3.供方负责冷水机组及系统指导安装、控制柜与高压断路器柜及启动柜的二次线的连接(控制线)、开机调试（需制造商专业服务工程师）、设备调试、测试及售后服务；供方提供基础图纸、设备资料、现场设备调试报告，并对买方操作人员进行技术培训。

设备范围：包括压缩机、冷凝器（计算书）、蒸发器（计算书）、节流阀、微电脑控制中心、启动装置以及其它的系统设备，如制冷剂、润滑油、减震器（包括计算书）、启动器、压差式水流开关等。

5.2 工程范围

车板交货，买方负责卸货吊装,定位安装由买方负责，供方提供技术支持；

5.3 设备清单

| 机型编号 | 冷机形式 | 冷水机组工艺参数 | 制冷（热）量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-5#-1-1 | 磁悬浮离心式冷水机组机 | 冷冻水温：7/12℃ 冷却水温：32/37℃ 电源：380V/3N/50Hz变频启动 | 1000RT | 1 | 双一级能效，同侧接管 |

5.4 到货时间

| 到货时间 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 60天 | 1台 |  |

设备如在双方达成交期内无法交货，厂家必须无偿提供临时设备供应甲方使用，且供应设备型号、台数必须满足甲方需求。

6. 专用要求

6.1 技术要求

| （一）压缩机 |  |
| --- | --- |
| 1 | 离心式压缩机 |
| 1.1 | 类型 |
| 1.1.1 | 坚固耐用的密封无需轴封型，或在驱动轴上配有旋转轴封，能有效地防止冷媒或润滑剂的泄漏的开放式型； |
| 1.1.2 | 压缩级数不限。 |
| 1.2 | 配备 |
| 1.2.1 | 叶轮：采用高强度铸铝合金或其它具相等质量之有色金属制成； |
| 1.2.2 | 转子： a、转子制成后须经过动态或静态平衡测试，测试速度须超过其正常运转速度的25%；b、具有足够刚度以防在正常转速（低于第一临界速度）运行时产生振动。 |
| 1.2.3 | 外壳：精密铸铁或其它具认可相等质量金属制成； |
| 1.2.4 | 强制循环润滑油系统，主油泵以电动机或以压缩机警齿轮驱动，以保证在电力发生故障时仍维持叶轮轴承之间的油压供应，直到叶轮自转停止； |
| 1.2.5 | 润滑油系统应包括下列全部由厂方安装及试验的装备： a、油压安全阀； b、供油循环管道； c、以仿真或数字显示的压力计或压力传感器； d、观察孔； e、以仿真或数字式显示的温度计或温度传感器； f、油压开关； g、润滑油冷却器：利用冷冻水、冷却水或直接以冷媒作冷却； h、润滑油过滤器； i、贮油池； j、油加热器以保持制冷机停止操作时润滑油的温度； k、油泵； |
| 1.2.6 | 负荷自动调节控制系统： a、由可变流量导流叶片控制冷媒的流量，从而实现负荷由15%至100%的调节控制。在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象； b、导流叶片由不锈钢或非铁质的合金制成，依附于高质和经热处理的不锈钢或非铁质的轴承上，轴承经热处理。导流叶片的转动部分需具有良好的密封性。 |
| 1.2.7 | 压缩机外壳配附有吊耳或安装吊耳的螺纹孔。 |
| 2 | 磁悬浮离心式压缩机 |
| 2.1 | 采用电磁轴承实现转子无摩擦悬浮运行，机械效率≥98% |
| 2.2 | 配置永磁同步电机，支持0-100%变频无级调速，启动电流≤2A，避免电网冲击‌ |
| 2.3 | 完全无油润滑系统，消除润滑油导致的能耗及故障风险‌ |
| 2.4 | 采用五自由度主动电磁轴承（AMB），悬浮间隙控制精度≤10μm，需提供第三方检测报告（依据ISO 14839-3标准）‌ |
| 2.5 | 转子径向跳动量≤0.005mm，轴向窜动量≤0.003mm。 |
| 2.6 | 其他要求同离心式压缩机 |
| 3 | 螺杆式式压缩机 |
| 3.1 | 螺杆压缩机须带有润滑油注射系统，使能宁静地运行。压缩机驱动轴上须配有旋转轴封，能有效地防止冷媒或润滑剂泄漏。压缩机须通过弹性连轴与电动机直联，以便能在无需移动压缩机或电动机的情况下更换轴封。 |
| 3.2 | 须提供设施，使无论在正常或紧急停机时，压缩机不会因压差而逆转。 |
| 3.3 | 润滑系统须设有连锁装置，以确保在压缩机启动前，所有转轴的油压充足，并在适当位置提供带有手动复位的压力开关或流量开关以停止压缩机的运行。同时，须利用温控的润滑油冷却器将旋转圆筒内的润滑油热量带走。当压缩机停机时，贮油池的温控电加热器将自行运作。 |
| 3.4 | 由冷媒冷却或风冷的半密封式或开放式压缩机的电动机须内置过热保护装置。 |
| 3.5 | 油加热器应接驳应急电源。 |
| 3.6 | 通过压缩机入口处之滑流阀控制装置，从而实现负荷由15%至100%的调节控制。在调节控制过程中制冷机不会因负荷的变化而产生喘振现象。压缩机须能够在没有负荷情况下起动。 |
| 3.7 | 于压缩机外壳提供吊环。 |
| （二）蒸发器 |  |
| 1.1 | 类型：管壳式（满液式或降膜式）； |
| 1.2 | 外壳：轧制碳素焊接钢板Q345R； |
| 1.3 | 水管： 1、管壁厚度不小于0.635毫米，内径不小于19毫米的无缝铜管（铜管表面面积不做硬性规定）。厂家须提供铜管厚度、直径和换热面积等参数； 2、管子以机械胀管法固定在承托钢板上（支撑板处采用光管并加厚一倍）； 3、管子可以单独拆移而不影响管板或导致相邻管子泄漏； 4、所有管子应安稳胀接于中间之承管钢板上。 |
| 1.4 | 承管板： 1、由可抵受系统工作压力之碳素钢制成； 2、焊接于蒸发器外壳的内壁上。 |
| 1.5 | 水室: 1、以高强度碳素钢或相当强度之材料制造且可承受系统之工作压力及实验压力； 2、附有吊耳螺栓的可分离盖板； 3、附有排气及排水接头； 4、接于外壳两端以防止筒体与水接触； 5、法兰水管接头以接连管道； 6、附有各种供感应及温度控制测试仪器安装用之插座； 7、水管接驳应便于维修，每根管子能单独地被清洁或更换，而无需拆去其它任何管道。 |
| 1.6 | 导流挡板: 1、用以防止液态冷媒直接与铜管发生冲击； 2、将液体冷媒平均分布。 |
| 1.7 | 挡液板: 1、采用非铁质金属材料； 2、装于压缩机入口处以防液体冷媒进入压缩机。 |
| 1.8 | 安全阀 1、类型：防爆阀或防爆片适宜与泄压管连接； 2、若采用防爆片，出口应以柔性接头连接。 |
| 1.9 | 水流速：铜管内的水流速度不能大于每秒2米； |
| 1.10 | 温度计：显示冷媒的温度； |
| 1.11 | 需配有配管箱（Marine Box）以方便管道的连接以及日后冷水机组的维修检查； |
| 1.12 | 蒸发器端板必须具有保温措施，且应在原厂进行保温，以防结露，所有冷表面均要覆盖优质保温层，保温层厚度应由厂家根据选型设备和机组安装地大气环境参数进行确认，确保在设备表面不结露。保温材料耐火等级为B1级。 |
| (三)冷凝器 |  |
| 1 | 类型及构造与蒸发器相同； |
| 2 | 水流速：管内水流速度不能大于每秒2.5米； |
| 3 | 控制屏需配设如下设备： 1）冷凝器、蒸发器、润滑油系统油、排气净化器压力表采用仿真或数字显示仪表； 2）油泵、排气净化设备的手动自动开关； 3）定时器； 4）温度计表盘不小于225mm、铜制外壳。 |
| (四)压缩机电动机 |  |
| 1 | 压缩机制造厂家要保证电动机的框架结构需特别加固，并且足以承托叶轮承座， 转速：额定转速满足技术要求； |
| 2 | 电动机能承受在连续20分钟内周期操作而不受损坏； |
| 3 | 需说明电机的结构形式、品牌、产地及电机的冷却方式； |
| 4 | 电机的最大功率与额定输入功率之比，标准工况下具有不小于5％的安全余量； |
| 5 | 工作电压：电压波动±5%的情况下，机组应能正常工作；电机噪音不超过中国标准GB/T 10069.2所规定的限制； |
| 6 | 制造商须保证电动机和离心式压缩能在最大制动马力下连续荷载运行。 |
| (五)控制系统 |  |
| 1 | 必须采用全中文显示的控制中心，动态图形显示，具备三级密码保护，能显示正常运转参数、设定参数和安全参数，能实时记录负荷；不允许任何形式的加密措施影响机组正常运行。 |
| 2 | 具备机组正常运行下的监控功能和故障联锁、故障报警、故障消除方法提醒功能； |
| 3 | 实时连续监测冷冻水进水/出水温度，冷却水进水/出水温度，压缩机吸排气压力，蒸发温度，机组电机的运行电流、轴承温度、频率以及故障状态等，并实现显示监测数据、调用和浏览历史数据、可显示数据曲线图；显示冷凝器小温差、蒸发器小温差（小温差必须明确，而非间接通过温度计算得出，现场调试验证）、蒸发压力、温度、冷凝压力、温度水流开关启闭情况、各蒸发器、冷凝器油槽、压缩机参数及运行情况、启动柜温度等实际参数； |
| 4 | 系统具备上下限值报警、末端设备故障报警、通讯失败报警；当机组发生故障时自动停止，并有蜂鸣报警器，具备弹窗报警。 |
| 5 | 系统实现报表打印功能，机组配通用协议接口，使用Modbus标准协议并及以太网开放协议，数据通讯采用RS-485/以太网远程传输方式，能够配合用户方自控系统进行远程操作。 |
| 6 | 异常断电时机组可以自动记录数据，不会丢失，通电后机组应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行。 |
| 7 | 设备的软件必须有原生产商出具的软件永久使用授权，设备生产商开发的设备软件及本次采购的设备含软件应允许用户在本项目中使用该软件产品，并且权利人和注册用户是设备最终用户，厂商须一次性提供企业版本终身使用许可，在责任期内免费为用户升级。对任何涉及版权的纠纷，均由设备供方承担全部责任。 |
| (六)机组保护功能要求： |  |
| 1 | 机组至少应具有缺水、冷冻水流量异常、冷却水流量异常、冷媒不足、冷媒压力过低、冷媒压力过高、冷冻水温度过低、冷却水温度过低、冷媒排气温度过高、超电压过电流保护、缺相保护、电动机绕组温度过高、油温低、断油、保护等。机组自带控制柜与变频柜（软启动柜）之间增加连锁保护，防止机组控制系统未满足启动条件，变频启动柜（软起动柜）直接启动机组（高压电机），造成设备损坏。 |
| (七)投标人应提供的技术资料 |  |
| 1 | 提供水质标准要求； |
| 2 | 提供运行期间与长期停机的管理要求，短时间停机两次启动间隔时间要求； |
| 3 | 提供机组机组总重量、整机尺寸、基础尺寸及基础做法要求； |
| 4 | 提供检修空间要求； |
| 5 | 提供机外配线图； |
| 6 | 提供供货明细表； |
| 7 | 提供制冷流程图； |
| 8 | 提供控制电路系统图； |
| 9 | 提供各种检验报告及其他应提供的有关资料；（包含整机出厂性能测试报告，蒸发器、冷凝器选型计算书、机组喘振测试数据） |
| 10 | 提供强电及弱电控制原理图、系统图； |
| 11 | 提供配电平面图； |
| 12 | 提供所供机组可实现的安全控制内容； |
| 13 | 额定工况下主机在100%、75%、50%及25%负荷时耗电指标及机组的部分负荷与输入功率曲线图； |
| 14 | 提供机组运行时冷量调节范围； |
| 15 | 提供机组噪音测试数据； |
| 16 | 提供电脑选型参数表（包括满负荷校核及恒定冷却水温部分负荷校核）。参数表必须加盖生产厂家公章，必要时进行现场电脑选型复核； |
| 17 | 提供具有压力容器检测资质的检测机构出具的蒸发器、冷凝器的《压力容器检测报告》； |
| 18 | 若是离心机需指明在定冷却水温下的喘振点；详细说明机组的防喘振的措施。 |
| 19 | 明确显示冷凝器小温差、蒸发器小温差（小温差必须明确是多少且现场调试时重点验证小温差参数，而非间接通过温度计算得出，蒸发器、冷凝器） |
| (八)其他要求 |  |
| 1 | 机组的标志、包装、贮存必须符合JB/T3355-1998中的相关规定； |
| 2 | 中标人提供的油漆必须是防锈蚀高质量油漆； |
| 3 | 中标人除须提供必需的附件、专用工具及仪表外，还应考虑提供由于运输或安装所造成的易损件； |
| 4 | 冷水机组机身应附有原厂的标志牌，标志牌上应有产家的名称、型号、编号及有关技术数据； |
| 5 | 冷水机所使用的保温和隔声材料必须为防火材料，且满足NFPA及国家标准； |
| 6 | 机组的所有主要部件、配件均需经过防锈处理包括不同金属的隔离以防止产生电化锈蚀； |
| 7 | 机组年制冷剂泄漏率：< 0.5%；机组运行噪音：≤85dB(A)； |
| 8 | 设备的预期正常使用寿命不少于二十年； |
| 9 | 冷水机组的制冷功能应满足下列标准要求： 1）美国制冷协会（ARI）575； 2）美国制冷协会（ARI）550/590； 3）ASHRAE15-94； 4）ASHRAE30-95。 |
| 10 | 车板交货，买方负责卸货； |
| 11 | 卖方提供设备水管进出口配对法兰（标准焊接法兰）和非机械式水流开关； |
| 12 | 设备到货包装需完整，与外部接口需进行封堵处理； |
| 13 | 每台冷机须提供1次添加的润滑油； |
| 14 | 质保期内提供一次免费保养； |
| 15 | 安全阀要有检验合格证，检验时间不得超过到货时间一个月。 |
| 16 | 供货商提供的机组整机使用寿命应不少于20年，整机维修周期应不少于30000小时；其轴承应为名优轴承，轴承及轴封的更换周期应不少于75000小时；压缩机无大修时间大于75000小时 |
| 17 | 启动柜要求详见附件1~3；高压机组功率因数不低于95%，不满足得需配置无功补偿柜； |
| 18 | 乙方保证机组符合国家节能、环保、安全相关政策要求，制冷剂采用ODP=0的环保型，不含CFCs物质，满足环保排放及节能认证要求。 |

6.2 设备参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（见表2）。“投标人保证值”应与报告相符。

注意：

1、厂家填写数值与试验报告不符，作废标处理；

2、技术参数表详见附件；

3、投标文件中未提供技术参数表的，作废标处理。

7. 质量保证

7.1 质量保证文件

7.1.1.中标厂家必须提供完备的压力容器合格证、焊缝检验报告等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查；

7.1.2.售后服务响应到现场时间为24小时内，设备整机质保期为买方验收合格后双方签署《设备验收完工单》之日起18个月或货到现场24个月两者以先到为准；

7.1.3.质保期结束后对设备提供终身售后服务，提供备件及相关测试服务，以成本价收取更换备件的费用；

7.1.4.本技术要求的解释权归需求方。

7.2运输要求

7.3．1运输手续（包括保险）由供方办理，途中押运由供方负责，运输费用由供方承担 (即由供方送达买方指定地点)。

7.3.2供方发货前7天电告买方，并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给买方。买方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由供方负责处理。

7.3 监造要求

7.4.1为了确保质量，买方可以选择任意时间参观生产厂房、检查各部件的生产工艺及品牌参数等

7.4.2买方可以对重要部件的材料检验、制造检验及工厂试验外，还将对合同设备制造质量进行全面监督。对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工焊接质量及装配检验与工厂试验。

7.4 责任

7.5.1设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、维护的要求。

7.5.2如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，买方应以书面形式通知供方缺陷或损坏的性质及程度，买方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、供方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求供方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由供方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。

8. 消防及安全相关要求

8.1设备生产安全要求

（1）符合上表中国内设备电气安全法规。

（2）在调试和试生产过程中不能出现设备安全事故(以EHS的评判为依据)。

（3）设备风险区域有安全防护措施。设备使用材料、电气件、管路要符合安全标准。

（4）可能对人体造成伤害的部分，在设备上有明显的警告标示；特殊部分有明确操作步骤。

8.2.设备投用安全要求

（1）接地可靠性: 机组明确要求须接地，安装前必须检测用户电源有无地线，如发现用户电源无地线，且无有效现场整改措施，禁止对机组进行安装；为便于用户的施工准备，制造商技术文件中必须提供接地工程规范和详细说明。

（2）漏电检查：使用漏电流检测装置，对机组进线漏电检查，如检测用户电源地线带电，在未纠正前，禁止对该产品进行安装；

（3）漏电保护：机组可能在保护性导体中产生直流电。当使用漏电断路器（RCD）提供额外保护时，在该设备的电源端推荐使用 B 类（延时型）RCD。

（4）线径检查：用户电源线的线径过小易引起发热，存在起火风险，对于用户电源线径低于实际机组明示所需线径或线径不符合总用电负荷时，禁止对机组进行安装。

（5）防鼠设计：电气接线施工完成后，须对电控柜进线侧防鼠处理，密封进线孔。

（6）设备技术要求安全防护需符合《LGiLE-E-EHS-009组件制造中心设备安全技术标准》相关要求

9. 验收

9.1 现场设备验收

9.1.1.供方必须保证所提供的各型机器在需方给定气象条件下的制冷量、能效比、电机功率等数据真实可靠，其保证值必须注明加工偏差和测试偏差的范围。

9.2.2.供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，需方到场后有权对每种机型随机抽取一台并委托第三方机构进行检测。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检。

9.2.3.第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

9.2.4.检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法详见条款2细则。

9.2 资料验收及交付

中标厂家必须提供完备的压力容器合格证、焊缝检验报告等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查；

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1.售后服务响应到现场时间为24小时内，设备整机质保期为买方验收合格后双方签署《设备验收完工单》之日起18个月或货到现场24个月两者以先到为准；

10．2.2.质保期结束后对设备提供终身售后服务，提供备件及相关测试服务，以成本价收取更换备件的费用；

10.2 售后培训

10.2.1培训方案

设备厂商将为用户提供培训服务，直至用户的工作人员全部掌握一般的运行操作、维护保养技术，并能够进行正确的检修、维护、排除一般故障水平为止。

10.2.2.培训计划说明

本项目的设备安装、调试和运行期间。

10.2.3.培训目标

通过工厂培训以及现场培训使项目最终用户技术人员熟练掌握以下内容：

每台冷水机组的性能和正确操作方法；

冷水机组安全操作规程和使用时必须注意的事项；

冷水机组常见故障发生的原因和排除方法；

现场各种设备和装置、仪器、仪表等的用法；

冷水机组的保养知识；

相关的保护装置。

10.2.4.培训时长

培训时长不少于5天。

10.2.5.理论培训

| 序号 | 培训内容 | 培训类型 | 培训 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组的工作原理及技术发展； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 合同设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 合同设备的电气和机械性能及有关试验方法； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 合同设备的运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点； | 理论 | 3小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 合同设备的调试、运行、维护检修及注意事项； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 设备运行节能及环保技术； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 多机系统的操作及控制； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 8 | 远程监控及其使用方法； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 9 | 故障诊断及处理方法。 | 理论 | 3小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |

10.2.6.现场培训

培训主内容、时间安排及培训人员数量如下（可根据用户具体需求进行调整）:

| 序号 | 培训内容 | 培训 类型 | 培训 时间 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组的运行操作 | 实操 | 8小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 冷水机组的制冷循环及原理 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 冷水机组的结构 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 换热器的结构、原理及日常保养 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 冷水机组机组的性能 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 冷水机组主要部件讲解 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 冷水机组组的日常维护及保养。 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 8 | 冷水机组组的常见故障及处理。 | 现场讲解 | 8小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 9 | 硬件电路结构和原理；软件结构 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 10 | 设备的经济运行和使用 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 11 | 安装相关的要求和注意事项讲解 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 12 | 应急措施和安全保护措施 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

（1）随机备品备件（供方填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

（2）随机专用工具（供方填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

13. 设备品牌要求

| 编号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶轮、齿轮 | 约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什 |  |
| 2 | 电机 | 雷勃、西门子贝得、东元 |  |
| 3 | 压缩机 | 约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什 |  |
| 4 | 轴承 | SKF斯凯孚、NSK日本精工 |  |
| 5 | 电气元件 | 西门子、 施耐德、ABB |  |

14. 附件

见附件