## 暖通0610
新增设备
主要设备材料表
序号 | 设 备 名 称 | 设 备 参 数 | 单位 | 数量 | 备注
空调器构件表1
| 组合式循环空调机组AHU-5#-1-1 | 新风：0~100000m3/h，回风：100000m3/h | 台 | 1 | 铜箔制备+去废段
1 | 混风段 | 端面新风口，风口尺寸满足裁面风速<6m/s，据地1.8m，带阀；顶部回风口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1 | 电动阀门设置于空调器入口处，输出联动讯号，当空调机组开启时打开风阀，反之关闭
2 | 粗效过滤段 | 过滤器效率（计重效率）Am≥90%，初阻力≤50Pa，过滤器两端带压差测试孔，过滤器的滤料和封堵胶的燃烧性能不应低于B2级 | 段 | 1
3 | 表冷盘管段 | 铜管套铝片，不锈钢凝水盘，最大风速不大于2.5m/s | 段 | 1 | 盘管处理能力应考虑20%余量
| 夏季工况 | 进风温度34.5℃，进风焓91.3kJ/kg；出风温度13℃，出风焓35.7kJ/kg
进出水温7/12℃，处理风量100000m3/h，冷量1860kW
4 | 风机段 | L=100000m3/h，机外静压：900Pa，N=61.83kW 带检修门（设观察窗，检修灯） | 段 | 1 | EC风机，一级能效
5 | 均流段 |  | 段 | 1
6 | 出风段 | 顶部开口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1
设备尺寸：长≤4400mm；宽≤3900mm；高≤3000mm；重量≤8000kg
空调器构件表2
| 组合式循环空调机组AHU-5#-2-1 | 新风：0~65000m3/h，回风：53050m3/h | 台 | 1 | 二合一贴合、贴膜、下料段，室外型
1 | 混风段 | 端面新风口，风口尺寸满足裁面风速<6m/s，据地1.8m，带阀；顶部回风口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1 | 电动阀门设置于空调器入口处，输出联动讯号，当空调机组开启时打开风阀，反之关闭
2 | 粗效过滤段 | 过滤器效率（计重效率）Am≥90%，初阻力≤50Pa，过滤器两端带压差测试孔，过滤器的滤料和封堵胶的燃烧性能不应低于B2级 | 段 | 1
3 | 表冷盘管段 | 铜管套铝片，不锈钢凝水盘，最大风速不大于2.5m/s | 段 | 1 | 盘管处理能力应考虑20%余量
| 夏季工况 | 进风温度26.7℃，进风焓55.9kJ/kg；出风温度13℃，出风焓35.7kJ/kg
进出水温7/12℃，处理风量65000m3/h，冷量440kW
4 | 风机段 | L=65000m3/h，机外静压：900Pa，N=41.22kW 带检修门（设观察窗，检修灯） | 段 | 1 | EC风机，一级能效
5 | 均流段 |  | 段 | 1
6 | 出风段 | 顶部开口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1
设备尺寸：长≤4100mm；宽≤3200mm；高≤2700mm；重量≤6000kg
空调器构件表3
| 组合式循环空调机组AHU-5#-3-1 | 新风：0~80000m3/h，回风：65000m3/h | 台 | 1 | 制膜区，室外型
1 | 混风段 | 端面新风口，风口尺寸满足裁面风速<6m/s，据地1.8m，带阀；顶部回风口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1 | 电动阀门设置于空调器入口处，输出联动讯号，当空调机组开启时打开风阀，反之关闭
2 | 粗效过滤段 | 过滤器效率（计重效率）Am≥90%，初阻力≤50Pa，过滤器两端带压差测试孔，过滤器的滤料和封堵胶的燃烧性能不应低于B2级 | 段 | 1
3 | 表冷盘管段 | 铜管套铝片，不锈钢凝水盘，最大风速不大于2.5m/s | 段 | 1 | 盘管处理能力应考虑20%余量
| 夏季工况 | 进风温度26.8℃，进风焓56.0kJ/kg；出风温度13℃，出风焓35.7kJ/kg
进出水温7/12℃，处理风量65000m3/h，冷量550kW
4 | 风机段 | L=80000m3/h，机外静压：900Pa，N=48.09kW 带检修门（设观察窗，检修灯） | 段 | 1 | EC风机，一级能效
5 | 均流段 |  | 段 | 1
6 | 出风段 | 顶部开口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1
设备尺寸：长≤4400mm；宽≤3900mm；高≤3000mm；重量≤6000kg
空调器构件表4
| 组合式循环空调机组AHU-5#-4-1 | 新风：0~100000m3/h，回风：51050m3/h | 台 | 1 | 层后装框区
1 | 混风段 | 端面新风口，风口尺寸满足裁面风速<6m/s，据地1.8m，带阀；顶部回风口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1 | 电动阀门设置于空调器入口处，输出联动讯号，当空调机组开启时打开风阀，反之关闭
2 | 粗效过滤段 | 过滤器效率（计重效率）Am≥90%，初阻力≤50Pa，过滤器两端带压差测试孔，过滤器的滤料和封堵胶的燃烧性能不应低于B2级 | 段 | 1
3 | 表冷盘管段 | 铜管套铝片，不锈钢凝水盘，最大风速不大于2.5m/s | 段 | 1 | 盘管处理能力应考虑20%余量
| 夏季工况 | 进风温度25.0℃，进风焓48.2kJ/kg；出风温度13℃，出风焓35.7kJ/kg
进出水温7/12℃，处理风量100000m3/h，冷量450kW
4 | 风机段 | L=100000m3/h，机外静压：900Pa，N=61.83kW 带检修门（设观察窗，检修灯） | 段 | 1 | EC风机，一级能效
5 | 均流段 |  | 段 | 1
6 | 出风段 | 顶部开口，顶部开口尺寸满足载面风速<8m/s，带阀；带检修门、检修灯 | 段 | 1
设备尺寸：长≤4400mm；宽≤3900mm；高≤3000mm；重量≤8000kg
4 | 管道式轴流风机