## 基础指标（A）
组合式空调机组基础指标评价
厂家填写参数表
评价指标 |  |  | 要求值 | 型号 | AHU-5#-1-1 | AHU-5#-2-1 | AHU-5#-3-1 | AHU-5#-4-1 | 评分标准
|  |  |  | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不同机型可根据该机型总送风量的占比分配权重（总送风量只考虑MAU、AHU、RCU，不包括FCU）。 举例：某项目机组配置：4×60000m³/h+4×30000m³/h+10×20000m³/h=560000m³/h，则第一种机型得分权重为4×60000÷560000×100%=42.9%。
权重
基础指标（Ay=a1+a2） | 主要参数（a1） | 型号 | 厂家填写 | —
|  | 数量（台） | 见技术要求 | — |  |  |  |  | 基本要求，不满足废标
|  | 制冷进出口水温（℃） | 7/12℃ | —
|  | 制热进出口水温(℃) | / | —
|  | 送风量（m3/h） | 见技术要求 | —
|  | 机外静压（Pa） | 见技术要求 | —
|  | 选型风机全压（Pa） | 厂家填写 | 15
|  | 风机全压效率(%) | ＞75% | 15
|  | 风机电机功率（kW） | 厂家填写 | 15
|  | 制冷量（kW） | 厂家填写 | 20 |  |  |  |  | 低于招标要求废标。
|  | 箱体漏风率（%） | 见技术要求 | 5
|  | 噪声 | 见技术要求 | 5
| 其他参数（a2） | 盘管换热面积评价（含铜管排数、铜管直径、每英寸翅片数、铜管根数评价） | 厂家填写 | 15
|  | 盘管水压降(kPa) | 厂家填写 | 5 |  |  |  |  | ＞80kpa废标。
|  | 初效过滤器等级/效率 | 厂家填写 | 5
合计 |  |  |  | 100
可信性（K）（仅针对于组空本身） | 产品检测报告（国家压缩机制冷设备质量监督检验中心）/漏风率报告（k1） | 系数分 | 厂家提供可覆盖投标产品的检验报告 | 0.95~1
| 电脑选型报告（机组、风机、电机、盘管）/给定条件一致性（k2） | 系数分 | 厂商提供软件选型报告 | 0.95~1
| CRAA认证报告/其它认证报告（k3） | 系数分 | 厂商提供该产品的认证报告 | 0.95~1
| 质保时限（k4） | 系数分 | 厂商填写质保期限 | 0.95~1
单项机组总得分 |  |  |  | -

## 设计原理可靠性（B）
组合式空调机组设计原理可靠性指标评价
厂家填写参数表
评价指标 |  |  | 要求值 | 型号 | AHU-5#-1-1 | AHU-5#-2-1 | AHU-5#-3-1 | AHU-5#-4-1 | 评分标准
|  |  |  | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不同机型可根据该机型总送风量的占比分配权重（总送风量只考虑MAU、AHU、RCU，不包括FCU）。 举例：某项目机组配置：4×60000m³/h+4×30000m³/h+10×20000m³/h=560000m³/h，则第一种机型得分权重为4×60000÷560000×100%=42.9%。
权重
设计原理及可靠性（B） | 结构形式（b1） | 型号 | 厂商填写 | -
|  | 机组功能段是否满足设计要求 | 厂商填写 | - |  |  |  |  | 否决项，不响应招标方案废标。
|  | 电机类型 | 变频电机 | -
|  | 加湿型式 | 水洗/湿膜 | -
|  | 箱板、皮带、保温材料、过滤器防火等级 | B1级 | -
|  | 箱体外表面材质/厚度 | 厂商填写 | 5
|  | 箱体内表面材质/厚度 | 厂商填写 | 5
|  | 内侧底板材质/厚度 | 厂商填写 | 5
|  | 夹芯材料名称传热系数容重、燃烧性能等级、绝热层厚度 | 厂商填写 | 5
|  | 空调箱板承压能力（Pa） | 厂商填写 | 10
|  | 空调箱体边框和框架结构形式、风阀的材质和密封材料 | 厂商填写 | 10
|  | 机组长×宽×高尺寸（mm） | 厂商填写 | 10
|  | 机组总重量（kg） | 厂商填写 | 10
|  | 风机叶片形式（前倾或后倾） | 厂商填写 | 5
|  | 风机的减震型式设计 | 厂商填写 | 5
|  | 电机防护等级、绝缘等级 | 见技术要求 | 5
|  | 挡水板、积水盘、保温材质及各材质厚度 | 厂商填写 | 5
| 辅助功能（b2） | 是否配检修照明和照明变压器 | 厂商填写 | 10
|  | 其它（箱体冷桥系数、过滤器旁通漏风率、箱体有无卫生死角、边框连接方式等） | 厂商填写 | 10
合计 |  |  |  | 100

## 关键部件优劣（C）
组合式空调机组关键部件用料优劣性评价
技术指标 |  | 要求值 | 分值 | 厂家 | 评分标准
关键部件用料优劣性（C） | 风机电机品牌风机（c1） | EBM、施乐百 | 25 |  | 低于品牌要求废标。
| 换热盘管及铜管品牌（c4） | 厂家填写 | 25 |  | 低于品牌要求废标。
| 风机和电机轴承品牌（c5） | NSK\SKF | 25 |  | 低于品牌要求废标。
| 过滤器品牌（c6） | Mayair美埃、Camfil康斐尔、AAF爱美克 | 15 |  | 低于品牌要求废标。
| 其它重要部件品牌（压差计）（c7） | 厂家填写 | 10
| 合计 C=Σc |  | 100