安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目

（滁二）

热排风机技术要求

2026年4月

目   录

1. 总则、执行相关标准	2

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	3

3. 通用要求	4

4. 项目地点环境条件	5

5. 供货范围及设备清单	5

5.1 设备范围	5

5.2 工程范围	5

5.3 设备清单	5

5.4 到货时间	5

6. 专用要求	6

6.1 技术要求	6

6.2 设备参数表	7

7. 质量保证	7

7.1 质量体系	8

7.2 质量保证文件	8

7.3 运输要求	8

7.4 监造要求	9

7.5 责任	10

8. 消防及安全相关要求	10

9. 验收	10

9.1 现场设备验收	10

9.2 资料验收及交付	11

10. 技术及售后服务	11

10.1 技术服务	11

10.2 售后培训	12

11. 技术偏离表	14

12. 备品备件清单	14

13. 设备品牌要求	14

14. 附件	15

14.1 图纸	15

14.2 计算书	15

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

1. 总则、执行相关标准

本技术要求适用于安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目热排风机设备的招标及施工，它提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

（1）本技术要求中提出了最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

（2）如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着卖方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

（3）本技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

（4）卖方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，卖方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| （一） 机械设备 |  |  |
| 1 | GB10178-2008 | 工业通风机现场性能试验 |
| 2 | GB/T3235-2008 | 通风机基本型式尺寸参数及性能曲线 |
| 3 | GB/T 50155-2015 | 供暖通风与空气调节术语标准[附条文说明] |
| 4 | GB 50738-2011 | 通风与空调工程施工规范[附条文说明] |
| 5 | GB/T2888-2008 | 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 |
| 6 | GB/T6391-2010 | 滚动轴承额定动载荷的额定寿命 |
| 7 | GB/T8690-2014 | 工业通风机噪声限值 |
| 8 | GB 50019-2015 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范[附条文说明] |
| 9 | GB9068-88 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率的测定 |
| 10 | JGJ 343-2014 | 变风量空调系统工程技术规程[附条文说明] |
| 11 | GB50365-2019 | 空调通风系统运行管理规范 |
| 12 | GB50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
| 13 | GB18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级 |
| 14 | GB50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| 15 | JGJ 141 | 通风管道技术规程 |
| 16 | GB 19761-2009 | 通风机能效限定值及能效等级 |
| 17 | GB26410-2011 | 防爆通风机 |
| （二） 电气及控制 |  |  |
| 1 | GB755-2019 | 旋转电机 定额和性能 |
| 2 | GB50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| 3 | GB50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 4 | GB50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| 5 | GBJ63-1990 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| 6 | GBJ93-86 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 |
| 7 | GB/T13501-2008 | 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘相容性试验方法 |
| 8 | JB/T10597-2006 | 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 |
| 9 | GB7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| 10 | GB/T8840—1998 | 工业PC控制系统通用技术条件 |

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

1.供方必须保证所提供的设备在需方给定气象条件下的排风量、风机全压效率、电机功率等数据真实可靠，其保证值必须注明加工偏差和测试偏差的范围。

2.供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，需方有权在设备场后对每种机型随机抽取一台并委托第三方机构进行检测。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检。

3.第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

4.检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=机型1罚款金额+机型2罚款金额+机型3罚款金额+……机型N罚款金额

机型1罚款金额=[（机型1投标保证单机风量-实测单机风量）*风机全压/(风机全压效率*3600*机械效率*1000)]×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型2罚款金额=[（机型2投标保证单机风量-实测单机风量）*风机全压/(风机全压效率*3600*机械效率*1000)]×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

……

机型N罚款金额=[（机型N投标保证单机风量-实测单机风量）*风机全压/(风机全压效率*3600*机械效率*1000)]×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

3. 通用要求

- 投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新的、技术成熟的、性能优良的、具有当代先进的水平，成套机组整体设计和控制软件版本均是最新版本的原厂产品。

- 投标人提供的设备应根据热排风机的标准和规范进行设计和制造，并应采用最先进的技术，做到：结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养便利。

- 投标文件必须进行实质性应答，量化指标必须列明具体数值；所有应答应如实响应，不得简单照抄、硬套招标文件所列条款、指标和参数。

- 本技术标准与要求仅提供本项目所需热排风机主要的亦即最低限度的技术要求，未对机组设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本标书的技术规格与要求为基本条件，负责机组的设计，提供满足本标书和有关标准规范的成熟货物。

- 投标人应仔细研究阅读招标文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请买方补充和澄清，否则按买方的实际要求和理解执行。

- 需求书所列设备、部件数量为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。买方保留在合同签订或工程需求发生变化时，变动货物的权利，卖方应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。

- 卖方应对投标内容所涉及的版权、商标、专利、软件等知识产权承担责任，并负责保护买方的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由卖方承担所有责任和所有费用。由此给买方造成损失的，卖方应予赔偿并承担全部法律责任。

- 本需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装、以及环保节能等）都应符合招标时已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 卖方须提供产品的中文版样本。

4. 项目地点环境条件

项目地址：安徽省滁州市滁州隆基乐叶二期工厂；

环境温度：夏季室外空调设计干球温度：34.5℃；夏季室外空调设计湿球温度：28.2℃；冬季室外空调设计干球温度：-4.2℃，相对湿度73%。

海拔高度：约31.1m。

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

设备范围：包括风机、减震器、基座、支架、排风口以及与其配套的其它相关部件等。

5.2 工程范围

工程范围：包括设备供货、运输、车板交货（搬移至现场由现场施工队完成，同时厂商安排技术人员在场指导）、安装指导、开机调试（需制造商专业服务工程师）、提供资料、售后服务及培训。

5.3 设备清单

| 序号 | 数量 | 风量m³/h | 机外静压pa | 电压/相数/频率 | 功率kw | 电机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEF-5#-1-1~3 | 3 | 35000 | 1500 | 380/3/50 | 22 | 变频 | 防爆风机电机，离心风机 |
| HEF-5#-2-1~3 | 3 | 32000 | 1500 | 380/3/50 | 22 | 变频 | 离心风机 |
| HEF-5#-3-1~3 | 3 | 35000 | 2000 | 380/3/50 | 37 | 变频 | 离心风机 |
| SF-5#-1-1~2 | 2 | 55000 | 590 | 380/3/50 | 18.5 | 变频 | 轴流风机 |

耐高温，介质温度＜80℃，厂家复核全压，风机效率大于75%。

5.4 到货时间

| 到货时间 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定标后45天内 | 11 | 依现场需求到货 |

6. 专用要求

6.1 技术要求

1.总体要求

（1）本次供货的风机须为专门生产同类型产品的厂家提供，相关风机须具有五年或以上运作良好的记录。

（2）电机与风机采用直连或者皮带驱动方式，根据要求所提供的风机设备应能满足设计和使用的性能要求。

（3）风机应由同一制造厂配套生产组装，并提供原厂出厂证明。附有原厂的产品合格证、质量保证书和测试报告。产品均在制造商官方网站可查询，不接受贴牌或OEM产品。由中国境外原装进口的风机产品，需附当地出具的原产地证明。

（4）在风机运送及交货过程中，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，禁止将已损坏的设备运至现场。

（5）风机的效率不低于《通风机能效限定值及能效等级》1级及以上标准，并需满足ASHRAE Standard 90.1-2007, Chapter 6, HVAC,中相关要求。

（6）风机电机采用永磁变频电机，能效等级符合《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》（GB30253-2024）一级能效要求。

（7）风机的噪声测量应符合GB/T2888-2008《采暖通风与空气调节设备噪声声功率的测定》标准，在风机前后1m、高度1.5m处测得的噪声值符合国家标准。

（8）要求使用防爆风机的，风机的构造和安装应符合相关国家标准和有关防爆风机等级，根据需要选择相应等级的防爆风机。

（9）风机必须经装配完成测试合格后，方可发货，不允许现场组装。

（10）风机厂家必须提供风机的电脑选型运行特性曲线，必要时需要对厂家进行现场电脑选型，以确保效率曲线为真实及准确的。

（11）风机轴承的润滑油加注油嘴应安装在方便加注位置。

（11）风机全压效率不小于75%。

2.风机构造要求

（1）轴采用热轧钢材料，经过打磨、抛光、环规处理，轴长度最大允许静偏差为0.025‰，轴的尺寸应确保第一临界速度至少为最大运行速度的1.35 倍。

（2）风机外壳采用优质镀锌钢板，厚度和强度要满足风机等级以及应用环境的要求。

（3）根据抗磨轴承制造商协会（AFBMA）制定的标准来选择轴承。对于直联驱动，轴承采用滚珠轴承或滚柱轴承，对于皮带驱动则风机和电机均必须采用滚柱轴承，轴承寿命为100000 小时以上。轴承支架采用槽钢或者角钢支架的尺寸以及强度应满足风机运行静、动荷载的要求。轴承建议选用进口SKF或NSK品牌。

（4）电动机

1）电动机的功率至少应为风机轴功率的1.2 倍。

2）选择电动机额定功率时，根据风机类型和重要性，应计入适当的储备系数。

3）电动机只能在铭牌上规定的电压下使用，允许工作电压上偏差为+10%~-5%。

4）电动机具有良好的绝缘和密封性能，铜质绕组。电机的绝缘等级不低于F级，防护等级为IP55。

（5）根据数据表中列出来的运行条件提供满负荷和部分负荷状态下风机的性能曲线，风机性能曲线应包括但不限于以下资料：

1）全压（Pa）

2）机外余压（Pa）

3）全压效率（%）

4）风机轴功率

5）电机功率

6）风机进出口噪音

3.消防要求

使用皮带传动的风机，皮带应符合阻燃皮带的相关标准（GB/12731-2014），即阻燃皮带明焰熄灭时间10秒，无焰燃烧熄灭时间12~15秒。

6.2 设备参数表

投标参数表至少包括（但不局限于）下表（厂家须完整填写，不填写内容视为无相关数据，影响技术评分）：

投标方必须填写下表中“供方保证值”内每种机型每项参数，并提供电子版，若没有则填“无”，否则此项得零分，且不再给予澄清机会。必须按原格式填写，有增补需单独列入《技术偏离表》。

详附件一、14.1热排风机参数表-厂家填写

7. 质量保证

7.1 质量体系

- 所有送到工地的热排风机均应是全新及原厂产品，需有标示以利辨别其等级及原生产厂，并需提供使用寿命检验证明文件。而且需要有超过十套同样风量的生产经验，且须通过工S09001认证，产品符合国际标准。

- 售后服务响应到现场时间为24小时内，设备整机质保期为买方验收合格后双方签署《设备验收完工单》之日起18个月或货到现场24个月两者以先到为准；

- 质保期结束后对设备提供终身售后服务，提供备件及相关测试服务，以成本价收取更换备件的费用；

- 本技术要求的解释权归购买方。

- 工厂必须配置能针对此投标机组进行所有相关性能测试之测试台。

- 安装于热排风机机身的原厂铭牌应标明厂家的名称，设备的编号，型号及有关的技术数据，并提供由原产地发出的产地来源证。

- 机组设计使用寿命不低于25年。

7.2 质量保证文件

- 焊缝检验报告等报备资料；

- 供运行期间与长期停机的管理要求；

- 提供机组总重量、整机尺寸；

- 提供检修空间要求；

- 提供机外配线图；

- 提供供货明细表；

- 提供控制电路系统图；

- 提供强电及弱电控制原理图、系统图；

- 提供配电平面图；

- 提供所供机组可实现的安全控制内容；

- 报检材料（安全阀、压力表）；

- 卖方必须向买方提供制造厂对整机出厂设备所必须具备的质量证明书等；

- 在国内有相应的零配件库，并出具证明文件；

- 在国内有相应的维修机构，并出具证明。

7.3 运输要求

- 对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），卖方必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。

- 产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。

- 设备、备品备件、专用工具必须按买方要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

- 设备包装箱内应有下列随箱资料一式八份：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单。

- 包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。设备的运输应符合（GB/T 191-2008）《包装储运图示标志》。

- 运输过程中损坏的部分应该更换；

7.4 监造要求

- 招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

- 如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求,招标方能够拒收,投标方更换被拒收的物资,或进行必要的改造使之符合技术规范的要求,招标方不承担上述的费用。

- 招标方有对物资运到招标方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权益,不得因该物资在原产由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。招标方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除投标方按合同规定负的责任,也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

- 投标方在开始进行工厂试验前10天,通知招标方进行日程安排。按照日程安排,招标方将确定对合同设备的试验项目和时期要进行现场验证,并将在接到投标方关于安装、试验和检验的日程安排通知后5天内通知投标方。招标方将派出技术人员前往投标方和(或)其分包商生产现场,以观看和了解该合同设备工厂试验的情形及其运输包装的情形 。若发现任一物资的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,招标方代表有权发表意见,投标方认真考虑其意见,并采取必要措施以确保采购设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

- 若招标方不派代表参加上述试验,投标方在接到招标方关于不派员到投标方和(或)其分包商工厂的通知后,招标方未按时派遣人员参加的情形下,自行组织检验。

- 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题。

7.5 责任

- 中标厂家必须提供完备的压力容器合格证、焊缝检验报告等报备资料，协助工厂在质量监督局进行报备；报检材料（安全阀、压力表）厂家提供两套，一套作为报验备查；

- 售后服务响应到现场时间为24小时内，设备整机质保期为买方验收合格后双方签署《设备验收完工单》之日起18个月或货到现场24个月两者以先到为准；

- 质保期结束后对设备提供终身售后服务，提供备件及相关测试服务，以成本价收取更换备件的费用；

- 本技术要求的解释权归需求方。

8. 消防及安全相关要求

- 符合上表中国内设备电气安全法规。

- 在调试和试生产过程中不能出现设备安全事故(以EHS的评判为依据)。

- 设备风险区域有安全防护措施。设备使用材料、电气件、管路要符合安全标准。

- 可能对人体造成伤害的部分，在设备上有明显的警告标示；特殊部分有明确操作步骤。

- 接地可靠性: 机组明确要求须接地，安装前必须检测用户电源有无地线，如发现用户电源无地线，且无有效现场整改措施，禁止对机组进行安装；为便于用户的施工准备，制造商技术文件中必须提供接地工程规范和详细说明。

- 漏电检查：使用漏电流检测装置，对机组进线漏电检查，如检测用户电源地线带电，在未纠正前，禁止对该产品进行安装；

- 漏电保护：机组可能在保护性导体中产生直流电。当使用漏电断路器（RCD）提供额外保护时，在该设备的电源端推荐使用 B 类（延时型）RCD。

- 线径检查：用户电源线的线径过小易引起发热，存在起火风险，对于用户电源线径低于实际机组明示所需线径或线径不符合总用电负荷时，禁止对机组进行安装。

- 防鼠设计：电气接线施工完成后，须对电控柜进线侧防鼠处理，密封进线孔。

- 使用皮带传动的风机，皮带应符合阻燃皮带的相关标准（GB/12731-2014），即阻燃皮带明焰熄灭时间10秒，无焰燃烧熄灭时间12~15秒。

- 皮带轮及皮带需要防护装置，保证人员不可触摸到，防护装置要求内外侧均防护且可拆卸。

9. 验收

9.1 现场设备验收

- 供需双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现异议，卖方应即时采取有效的补救措施。

- 卖方派出的现场调试人员应在接到买方书面通知（包括传真或电子邮件）后7日内到达买方约定的地点，否则买方有权自行开箱安装设备。此过程中如有任何缺货、错装、损坏或技术问题，由卖方承担全部责任。

- 投标方应派熟练的技术专家现场指导安装并按照投标方设备的主要说明书的规定进行调测、加电和操作，并对设备所要求的各项指标进行测试；

- 现场测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，投标方应免费更换其不合格产品，使之达到技术规范书要求，所有费用由投标方负担。

9.2 资料验收及交付

- 投标方在现场验收环节应提供本《技术要求》中规定的相关技术文件；

- 投标方应提供出厂试验记录：应详细记录标准条纹中规定出厂试验项目中的全部试验结果（注明测量时的环境温度和湿度）；

- 投标方应提供标准条文中规定项目的有关试验结果；

- 投标方应提供质量保证书、权威机构的产品检测报告等资料。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

投标人必须根据本招标文件中《技术规范》要求和设计图纸中提供的基础资料做出投标技术响应文件，投标技术内容必须对《技术规范》中的各项要求做出实质性响应。投标文件的技术内容应包括但不仅限于如下内容：

投标人应对投标热排风机的性能、结构、工作原理、材质、制造技术等内容进行详细介绍，对于招标文件中有具体数据要求的参数应提供投标设备所对应的具体参数数据。投标设备的介绍内容应包括：

- 热排风机的箱体结构形式、机械强度保证措施、整机漏风率、表面防腐处理工艺以及材料材质等介绍；

- 投标人应明确表示出热排风机各主要部件的品牌、生产商名称、型号、材质、性能特点、工作原理（若有必要的话）以及主要性能参数等；

- 热排风机材质说明汇总表（按结构分项列出）；

- 热排风机制造商的生产加工设备、制造工艺水平、生产能力以及产品质量保证体系介绍；

- 提供与投标设备同一系列的、类似的产品整机彩色照片。

- 投标人应提供每种型号热排风机的设备设计选型计算书，内容应包括：

热排风机的风量、全压、风机效率等参数设计计算，以及对应设备的选型与校核计算。热排风机的功能段结构示意图，提供基础图纸。

- 热排风机主要技术性能参数汇总表（包括每台热排风机的风量、全压、功率）。

10.2 售后培训

1.培训方案

设备厂商将为用户提供培训服务，直至用户的工作人员全部掌握一般的运行操作、维护保养技术，并能够进行正确的检修、维护、排除一般故障水平为止。

2.培训计划说明

本项目的设备安装、调试和运行期间。

3.培训目标

通过工厂培训以及现场培训使项目最终用户技术人员熟练掌握以下内容：

（1）风机的性能和正确操作方法；

（2）风机安全操作规程和使用时必须注意的事项；

（3）风机常见故障发生的原因和排除方法；

（4）现场各种设备和装置、仪器、仪表等的用法；

（5）风机的保养知识；

（6）相关的保护装置。

4.培训时长

培训时长不少于5天。

5.理论培训

| 序号 | 培训内容 | 培训类型 | 培训 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机的工作原理及技术发展； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 合同设备的结构特点、工作原理、组装工艺及有关工厂试验； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 合同设备的电气和机械性能及有关试验方法； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 合同设备的运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点； | 理论 | 3小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 合同设备的调试、运行、维护检修及注意事项； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 设备运行节能及环保技术； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 多机系统的操作及控制； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 8 | 远程监控及其使用方法； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 9 | 故障诊断及处理方法。 | 理论 | 3小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |

6.现场培训

培训主内容、时间安排及培训人员数量如下（可根据用户具体需求进行调整）:

| 序号 | 培训内容 | 培训 类型 | 培训 时间 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机的运行操作 | 实操 | 8小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 风机的工作原理 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 风机的结构 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 风机的减速机构、原理及日常保养 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 风机的性能 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 风机主要部件讲解 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 风机的日常维护及保养。 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 8 | 风机的常见故障及处理。 | 现场讲解 | 8小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 9 | 硬件电路结构和原理；软件结构 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 10 | 设备的经济运行和使用 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 11 | 安装相关的要求和注意事项讲解 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 12 | 应急措施和安全保护措施 | 现场讲解 | 4小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

13. 设备品牌要求

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | ABB、WEG 、西门子贝得、三菱 |  |
| 2 | 轴承 | SKF斯凯孚、NSK日本精工 |  |
| 3 | 传动皮带 | GOODYEAR固特异、OPTIBELT奥比特、MITSUBOSHI三之星、GATES盖茨 |  |
| 4 | 钣金 | 宝钢、马钢、首钢 |  |

14. 附件

14.1 热排风机参数表-厂家填写

14.2 图纸（供方提供）

14.3 计算书（供方提供）