## 板换数量汇总
位置 | 编号 | 名称 | 台数 | 换热能力 | 公称压力 | 备注
5#生产车间 | 301-A3-PCW1/HE-01~02 | UV固化及热压机冷却水换热器 | 2 | 换热量410kw；一次侧工况一：7/12℃，流量70m3/h；一次侧工况二：15/20℃，流量70m3/h；二次侧17/22℃，流量70m3/h；304不锈钢材质 | 1.0MPA | 1用1备，水-水换热，公称压力PN10，水损≤0.05MPa
5#生产车间 | 301-A3-PCW2/HE-01~02 | 层压机冷却水换热器 | 2 | 换热量1200kw；一次侧工况一：7/12℃，流量210m3/h；一次侧工况二：28/38℃，流量100m3/h；二次侧30/40℃，流量100m3/h；304不锈钢材质 | 1.0MPA | 1用1备，水-水换热，公称压力PN10，水损≤0.05MPa

## 板换参数
系统名称
分项 |  | 权重 | 要求值 | 要求值 | 投标厂家填报值
|  |  | 301-A3-PCW1/HE-01~02 UV固化及热压机冷却水换热器 | 301-A3-PCW2/HE-01~02 层压机冷却水换热器 | 301-A3-PCW1/HE-01~02 UV固化及热压机冷却水换热器 | 301-A3-PCW2/HE-01~02 层压机冷却水换热器
基本项（该项为基本要求，低于要求即废标） | 板换型号 | 0 | 供方选型 | 供方选型
| 介质 |  | 水-水换热 | 水-水换热
| 热侧水流量m³/h |  | 供方选型 | 供方选型
| 热侧进出水温度℃ |  | 17/22 | 30/40
| 冷侧水流量m³/h |  | 供方选型 | 供方选型
| 冷侧进出水温度℃ |  | 工况一：7/12 工况二：15/20 | 工况一：7/12 工况二：28/38
| 污垢系数(m²•K/KW) |  | 冷侧0.05， 热侧0.02 | 冷侧0.05， 热侧0.02
| 板换台数 |  | 2 | 2
校核项 | 单片有效换热面积 ㎡ | / | 供方选型 | 供方选型
| 单台板片总数 |  | 供方选型 | 供方选型
| 板片有效投影面积（不含管口等无效换热面积处的投影）m2 |  | 供方选型 | 供方选型
| 板片外形：高宽比 |  | 供方选型 | 供方选型
| 板片波纹角度 |  | 供方选型 | 供方选型
| 板片波纹深度 mm |  | 供方选型 | 供方选型
| 板片波距 mm |  | 供方选型 | 供方选型
| 单台安装空间 （长X宽X高mm） |  | 供方选型 | 供方选型
主要参数 | 板换尺寸 （长X宽X高mm） | / | 供方选型 | 供方选型
| 板片外形长宽尺寸（mm），板片厚度（mm），数量（片），单台用钢量（Kg） | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 单台换热量kW | 20 | 410kw | 1200kw
| 单台换热面积㎡ | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 传热系数W/㎡·K | 10 | 供方选型(不超过5000) | 供方选型(不超过5000)
| 有效换热面积富余量（%） | 10 | ≥10% | ≥10%
| 两侧板间流速m/s | 5 | 供方选型 | 供方选型
| 接口尺寸 DN（冷侧/热测） | 5 | 供方选型 | 供方选型
| 框架预留增容能力 % | 5 | ≥20% | ≥20%
辅助参数 | 冷侧压降kPa | 10 | ≤80 | ≤80
| 热侧压降kPa | 10 | ≤80 | ≤80
其他 | 强度、热力、水力计算书（需体现污垢系数的相关计算） | 5 | 有无提供 | 有无提供
| 其他技术要求响应情况 | 5 | 包括供货板换、质保期等情况 | 包括供货板换、质保期等情况
结构形式 | 板片材质 | 10 | SUS304 | SUS304
| 导杆材质 | 5 | 供方选型 | 供方选型
| 螺栓、螺母材质 | 5 | 供方选型 | 供方选型
| 适用流体 | 20 | 适用哪些流体： 净水、江河水、油等？ | 适用哪些流体： 净水、江河水、油等？
| 密封垫材质 | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 使用温度℃ | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 板换换热效率 | 5 | 供方选型 | 供方选型
辅助材料 | 板片材质品牌（宝钢、张浦、太钢等一线品牌得分高） | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 密封垫品牌 | 5 | 供方选型 | 供方选型
| 框架材质 | 10 | 供方选型 | 供方选型
| 接口材质 | 10 | 供方选型 | 供方选型
质量保证 | 有无热工测试报告 | 0.95-1 | 有/无 | 有/无
| 不锈钢及密封垫生产厂家的供货证明 | 0.95-1 | 有/无 | 有/无
| 质保期期限 | 0.95-1 | 供方填写 | 供方填写
| 业绩指标 相似工况业绩合同份数 | 0.95-1 | 供方填写 | 供方填写
到货期限 | 厂家承诺到货时间 | 0.7-1 | 供方填写 | 供方填写
注：请在“〝供方保证值 ”下面浅绿色区域逐项填写，没有则填〝无 ”，不填该项得0分。该表格不能添加插入行列项，也不能删除行列项。需要说明的单独写技术澄清。