安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目

水泵技术要求

2026年06月

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

目   录

1. 总则、执行相关标准	1

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	2

3. 通用要求	2

4. 项目地点环境条件	3

5. 供货范围及设备清单	3

5.1 设备范围	3

5.2 工程范围	3

5.3 设备清单	4

5.4 到货时间	4

6. 专用要求	4

6.1 技术要求	4

6.2 设备参数表	5

7. 质量保证	6

7.1 质量体系	6

7.2 质量保证文件	6

7.3 运输要求	6

7.4 监造要求	7

7.5 责任	8

8. 消防及安全相关要求	8

9. 验收	9

9.1 现场设备验收	9

9.2 资料验收及交付	9

10. 技术及售后服务	10

10.1 技术服务	10

10.2 售后培训	10

11. 技术偏离表	12

12. 备品备件清单	12

13. 设备品牌要求	13

14. 附件	13

1. 总则、执行相关标准

本技术要求适用于安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目动力水泵的招标及施工，提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

（1）本技术要求中提出了最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

（2）如果供方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着供方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

（3）本技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

（4）供方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，供方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

《离心泵技术条件》									GB/T5656

《离心泵的技术规范》									ISO5199

《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》		GB3216

《回转动力泵液压性能验收试验等级1和2》			ISO9906

《水泵流量的测定方法》								GB3214

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》				GB19762

《泵的噪声测量与评价方法》							GB/T 29529

《泵的振动测量与评价方法》							GB/T 29531

《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》					GB/T13006

《离心泵效率》										GB/T13007

《泵产品涂漆技术条件》								JB/T4297

《一般用途管道法兰连接尺寸》						GB2555

《单级离心泵底座技术规范》							EN23661

《6.3级旋转部件动平衡校正技术规范》				ISO1940

《离心泵驱动机功率匹配技术标准》					ISO5199

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

（1）检测结果优于或等于供方保证值则性能验收通过；若性能略有偏差整改后达到供方保证值或使用方要求值，则性能验收通过；若性能偏差整改后仍未达到供方保证值或使用方要求值，则视为供方违约，对供方进行罚款（具体视影响程度执行），罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=机型1罚款金额+机型2罚款金额+机型3罚款金额+……机型N罚款金额

功率以水泵的设计工况点的实际耗电功率计算。

机型1罚款金额=（投标保证单机功率-实测单机功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型2罚款金额（投标保证单机功率-实测单机功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

机型3罚款金额（投标保证单机功率-实测单机功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

……

机型N罚款金额（投标保证单机功率-实测单机功率）×8400小时×5年×该机型采购数量×项目所在地电价

（2）若性能验收未通过，除罚款外，隆基还会将供方纳入违约黑名单。

（3）如若供方提供的设备基础及设备安装尺寸图与设备实际到货尺寸盖章版基础需求尺寸有较大偏差，需接受处罚，并对项目造成的影响进行赔偿，赔偿金额视项目现场实际影响情况而定；

3. 通用要求

（1）本次供货的水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供，相关水泵须具有五年或以上运作良好的记录，并提供国内外同类业绩（应不少于5个）的用户证明和最终用户联系方式。

（2）电机泵为直连式，根据要求所提供的水泵设备应能满足设计和使用的性能要求。

（3）水泵应由同一制造厂配套生产组装，并提供原厂出厂证明。附有原厂的产品合格证、质量保证书和测试报告。产品均在制造商官方网站可查询，不接受贴牌或OEM产品。由中国境外原装进口的水泵产品，需附当地出具的原产地证明。

（4）在水泵运送及交货过程中，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，禁止将已损坏的设备运至现场。

（5）水泵的流量、扬程特性曲线应是从最大流量到关闭时的平滑而连续上升的光滑无驼峰曲线。水泵应运行在最高效率点附近，允许在超越设计流量20%的情况下运行而不超破坏点。水泵在负载变动时，能稳定运行，在正常使用状态下能保持高效率，并适合并联运行。

（6）水泵的工作压力根据设计规定确定，水泵的试验压力为工作压力的1.5倍。

（7）水泵的噪声测量应符合《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529标准，在水泵前后1m、高度1.5m处测得的噪声值符合国家标准。水泵电机功率≤37Kw 时，噪音不得超过 70 分贝；水泵电机功率>37Kw 时，噪音不得超过 80 分贝。

（8）水泵涂装应为制造厂的标准规格，所有水泵及配件的涂装必须一致。

（9）水泵的性能试验在制造厂内试验台上进行，按现行有关的中华人民共和国国家标准或相关行业标准进行测试。供方在水泵试验前应通知最终用户参加试验鉴定，并提供水泵出厂试验的测试特征曲线和测试报告。测试内容包括：水泵流量、扬程、转速、效率、功率和噪声等技术参数值。

（10）每台水泵必须经装配完成测试合格后，方可发货，不允许现场组装。

（11）水泵设备和所用材料必须是全新的未曾使用过的。

（12）水泵厂家必须提供水泵的电脑选型运行特性曲线，必要时需要对厂家进行现场电脑选型，以确保效率曲线为真实及准确的。

（13）水泵厂家必须提供投标水泵型号的电子版样册。

（14）满足《节能节水专业设备企业所得税优惠目录》2017版。

（15）《环境保护专业设备所得税优惠目录》2017版目录。

4. 项目地点环境条件

项目地址：安徽省滁州市滁州隆基乐叶二期工厂；

环境温度：夏季室外空调设计干球温度：34.5℃；夏季室外空调设计湿球温度：28.2℃；冬季室外空调设计干球温度：-4.2℃，相对湿度73%。

海拔高度：约31.1m。

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

（1）供方负责水泵的制造、组装及配套附件（包括但不限于底座、减震、地脚螺栓、配对法兰、螺栓、垫片等）的采购；电机泵控制系统与启动柜不在招标范围内；

（2）供方提供水泵配套减震设施。

（3）供方应提供必要的易损件备品备件及专用工具。

5.2 工程范围

（1）供方负责设备的运输(车板交货)；

（2）供方负责水泵指导安装、设备调试及测试；供方提供安装尺寸图、基础图纸、预留预埋图，结合工程施工，提前做好尺寸预留、预留预埋等工作。供方提供的设备基础提资必须为打印盖章版及可编辑版本；中文版设备使用说明书、设备资料并对需方操作人员进行技术培训，并提供易损件。

（3）启动柜与电机之间电缆（动力）由需方负责施工。

5.3 设备清单

本次水泵招标清单见附件一：水泵设备清单，其它水泵由总包方负责采购。

5.4 到货时间

| 到货时间 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 以项目部实际需求为准 |

6. 专用要求

6.1 技术要求

（1）单吸泵采用直联式离心泵。

水泵泵壳、泵体采用高强度HT250铸铁或球墨铸铁精密铸造而成，能承受本招标文件和设备清单中规定的工作压力和试验压力。静压测试为1.5倍工作压力。

（2）主轴

单吸泵主轴采用45#钢，双吸泵主轴采用2Cr13，有足够的抗拉强度、机械强度等，在各种工况下，长期运行不产生有害的振动和变形。

（3）叶轮

叶轮材质采用304不锈钢铸造叶轮。叶轮应按照ISO1940/1关于平衡G6.3级标准进行动平衡试验，并提供叶轮静、动平衡试验报告。

（4）轴承

泵轴的支承采用轴承支承，轴承油脂润滑的滚动轴承设计寿命基于ISO0281/1标准，轴承选用进口SKF或NSK品牌，使用寿命不小于50000小时。

（5）轴封

轴封采用机械密封，机械密封的设计寿命大于50,000小时，动环和静环采用耐磨耐蚀的碳化硅或碳化钨等非脆性材料。水泵的机械密封采用进口博格曼品牌，设备到场需随机提供机封质量和品牌证明材料。

（6）连接方式

单吸电机泵为直连式，泵轴不得采用焊接轴。

（7）底座

水泵与电动机应安装在共同的底座上，底座采用槽钢焊接成型的刚性底座，底座应满足使用要求。底座与水泵基础采用地脚螺栓并二次浇筑形式进行固定。供方应提供足够的地脚螺栓和平垫铁、斜垫铁。

（8）电动机

1）每台电动机驱动的水泵必须配置一台在环境温度及现场条件下，各方面均能与水泵相匹配的电动机，必须能保证水泵的正常使用。

2）水泵电机采用永磁变频电机，能效等级符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）一级能效要求。

3）水泵电机采用的电动机具有良好的绝缘和密封性能，铜质绕组。电机的绝缘等级不低于F级，防护等级为IP54；电机适应电源为380V/50Hz。

4）水泵的配套电机功率必须保证其在水泵正常使用范围内无过载。应在适当位置设置吊环或吊钩,以便于泵及电机的运输、安装、装配。

5）电机应设有密封的接线盒,内设连接每个绕组末端的接线端子和保护接地端子。

（9）其他

1）电机驱动单级单吸离心卧式水泵，扬程，流量及转速等要求参照水泵性能参数表。

2） 供货方需派技术人员在买方交货现场指导设备的安装并负责调试；提供培训资料，在买方现场对操作、维修人员进行技术培训。提供机组安装及组装详图和详细的性能技术参数。提供设备出厂合格证明，以及各项检测报告单。

3）离心卧式水泵设减震设施。

4）所有设备由现场施工方负责装卸车，现场施工方负责就位、安装。

5）供货方需派技术人员在买方交货现场指导设备的安装并负责调试；提供培训资料，在买方现场对操作、维修人员进行技术培训。提供机组安装及组装详图和详细的性能技术参数。提供设备出厂合格证明，以及各项检测报告单。

6）供方提供水泵配对法兰。

7）所有设备需进行保护性包装，运输到场包装完整。水泵法兰面需进行保护处理措施，水泵接口需进行封堵处理，防止杂物进入。

8）车板交货供方设备需一次性到货，分批到货额外卸车费用由供方承担。

6.2 设备参数表

（1）水泵技术性能、参数：

(见附件二：水泵投标厂家填报表)

注意：

投标方必须填写附件二“水泵投标厂家填报表”中“供方保证值”内每种机型每项参数，并提供电子版，若没有则填“无”，否则此项得零分，且不再给予澄清机会。必须按原格式填写，有增补需单独列入《技术偏离表》;

关于流量废标项说明：给定条件下，单台机流量或压力低于要求值5%废标。

7. 质量保证

7.1 质量体系

合同签订后，供方应立即在水泵生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T 19001-2016质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

（1）供方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T 19001-2016标准的认证文件及质量手册。

（2）供方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件。

（3）建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。供货的设备除满足本规范书外，是制造厂已经生产过一定数量的同类产品。

（4）供方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于厂标和有关行业标准。

（5）所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受需方或其代表的监督。

（6）在设备生产之前，供方必须向需方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便需方决定那些检验项目要求见证，需方对产品生产前的生产步骤和要求需方见证的工厂检验项目有权向供方提出意见。

（7）供方必须在生产步骤和要求需方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知需方。

7.3 运输要求

（1）产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免散失损坏或丢失

（2）包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮、腐蚀和外物进入。

（3）在运输中，设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”。

（4）供方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便确保设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部。

（5）供方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求。

（6）所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量。

7.4 监造要求

为保证设备质量及其性能，需方有必要在设备生产制造、安装、调试、验收等不同阶段的质量进行监督、检验和评估，以确保其符合国家标准和用户需求。

（1）设备供方责任

1） 供方需提供合同产品生产计划进度表，介绍部件加工焊接工艺、检查方法和保证质量的措施、设计改进和质量问题的处理情况。

2）需要提供水泵的详细制造过程，包括所有材料的来源、材料的合格证书、工艺流程、设备和工具的使用情况等，制造过程必须符合相关的标准和要求。

3）主要部件进行试验与装配之前，需及时通知需方监造工程师参加，若及时未通知，则需方有权要求复检或复试。需方对检测记录有怀疑时，有权查询并对产品进行抽检，供方应主动配合。若供方事先通知需方监造工程师，而需方监造工程师未能参加，则供方不停产等候，事后也不重检或重试。

4）提供主要部件的加工检验标准和检查试验记录。同时，供应商需要提供一系列证明文件，如制造记录、检验报告等，用于需方监造工程师审核，凡需需方监造工程师签证的部件提供正式记录。

5）供方需要有一流的检验设备和实验室。包括水泵的流量、扬程、效率、噪音等技术指标的测试和检测，以及各项工艺和组装环节的质量控制。

6）供方需要有一套完整的质量管理体系，以确保水泵产品的制造、安装、调试、验收符合国家相关的标准和用户需求，并且能够在监造机构的严格监督下完成与接受审核。

7）为需方监造工程师提供工作方便。

8）经需方监造工程师检验签证的项目，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

9）供方每天更新设备部件产成计划，需方监造工程师掌握产品的进度情况。

10）实施每项监造内容之前，供方应保证需方监造工程师得到必要的信息，每项监造项目完成后1天内，供方整理相应的检查和试验记录提供需方监造工程师，作为编制需方监造报告的附件。

11）合同规定的其他要求。

（2）监造内容

1）材料品质见证：材料的检验，包括原材料、零部件等，要检查其规格、尺寸、化学成分、物理性能等指标，符合相关标准和要求；

2）加工制作监督：包括加工、焊接、装配等各项工作，确保制造过程中各个环节的合规和质量控制；

3）装配试验、出厂性能检测试验：包括静态和动态试验，测量和分析水泵的流量、扬程、效率、噪声等性能指标，对水泵的启动、稳定运行、停止等环节进行检验；

4）对水泵的外观、标识、包装等进行检查，确保产品的外观、贴标与要求一致，包装符合运输要求和安全标准。

5）其他需要监造的内容。

7.5 责任

（1）设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

（2）水泵投运后自最终验收合格之日起质量保证期为2年。保质期内由于供方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，供方应自费到现场免费修理或更换。

（3）如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，需方应以书面形式通知供方缺陷或损坏的性质及程度，需方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、供方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求供方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由供方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。

8. 消防及安全相关要求

（1）设备使用材料、电气件要符合安全标准。

（2）漏电检查：使用漏电流检测装置，对机组进线漏电检查，如检测用户电源地线带电，在未纠正前，禁止对该产品进行安装。

（3）漏电保护：水泵机组可能在保护性导体中产生直流电。当使用漏电断路器（RCD）提供额外保护时，在该设备的电源端推荐使用 B 类（延时型）RCD。

（4）线径检查：用户电源线的线径过小易引起发热，存在起火风险，对于用户电源线径低于实际机组明示所需线径或线径不符合总用电负荷时，禁止对机组进行安装；电缆均采用阻燃铜电缆。

9. 验收

9.1 现场设备验收

（1）设备及材料运抵工地后，应由买卖双方一起进行工地开箱验货。

（2）供方须再次在到货前5个工作日通知需方准确的到货时间，需方在到货之日起3个工作日内进行开箱检货并签收。若供方未能及时到达现场，需方有权自行开箱验货，开箱由需方和监理单位代表签字确认，供方应予以承认。

（3） 若工地验货发现短缺、破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方须作记录并签字，此记录可作为需方向供方索赔的有效文件。

（4） 若工地验货发生因供方过错引起的修理、更换或补充而致使规定的工程进度发生延迟，则需方有权向供方索赔由于安装延迟所造成的一切损失。

（5） 外观无损伤锈蚀，附件无遗失、损坏，随箱资料齐全。

（6） 验收由供需双方共同进行合格后双方签署内部验收纪要。

（7） 供方应提供随机备品、备件的名称、型号、数量等详细清单。

9.2 资料验收及交付

（1）供货时，供方应向业主提供质量证明书，产品合格证，安装、使用、操作维修说明书，使用条件的说明，例行维修和定期检查说明，备件表和易耗品，包括从制造厂订购它们的信息，生产厂的设计制造许可证，出厂测试报告，型式检验报告，电机检测报告，出厂试验的测试特征曲线和测试报告，叶轮静、动平衡试验报告等。

（2）投标时供方应按要求提供水泵的性能曲线（要求性能曲线完整，包含Q-H曲线、Q-P曲线、Q-η曲线以及Q-NPSH曲线，性能曲线除提供纸质版外，还需提供CAD或PDF版）。

（3）供方提交的所有图纸、手册等技术资料和文件均需采用中文；

（4）供方需保证选型与实际运行的曲线一致，供方在发货前，需确保每台水泵经测试台检测，供方在交货时，一并提供每台水泵的性能曲线。

（5）供方在发货前，需方将派人前往供方，随机指定1-3种型号，每种型号至少选1台水泵，送第三方检测机构进行检测。

（6）以第三方检测机构的报告为基准，核对供方投标时所提供的水泵性能曲线，尤其注重核对水泵的效率，可以正偏差，不允许负偏差。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

（1）合同签订后，供方应指定负责本工程的负责人，负责协调供方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

（2）供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

（3）工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

10.2 售后培训

（1）培训方案

设备厂商将为用户提供培训服务，直至用户的工作人员全部掌握一般的运行操作、维护保养技术，并能够进行正确的检修、维护、排除一般故障水平为止。

（2）培训计划说明

在本项目的设备安装、调试和运行期间。

（3）培训目标

通过工厂培训以及现场培训使项目最终用户技术人员熟练掌握以下内容：

1）水泵的性能、结构和正确操作方法；

2）水泵安全操作规程和使用时必须注意的事项；

3）水泵常见故障发生的原因和排除方法；

4）现场各种设备和装置、仪器、仪表等的用法；

5）水泵的维护保养知识；

6）相关的保护装置。

（4）培训时长

培训时长不少于3天。

（5）理论培训

| 序号 | 培训内容 | 培训类型 | 培训时间 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵的结构特点、工作原理、性能曲线、组装工艺及有关工厂试验； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 合同设备的电气和机械性能及有关试验方法； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 合同设备的运输和安装注意事项，掌握各组件的安装、拆除及质量保证要点； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 合同设备的调试、运行、维护检修及注意事项； | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 设备运行节能技术； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 系统的操作及控制； | 理论 | 1小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 故障诊断及处理方法。 | 理论 | 2小时 | 技术人员及管理人员 | 8 |

（6）现场培训

培训主内容、时间安排及培训人员数量如下（可根据用户具体需求进行调整）:

| 序号 | 培训内容 | 培训类型 | 培训时间 | 培训人员 | 培训人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵的运行操作及工作原理 | 实操 | 2小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 2 | 水泵的结构 | 现场讲解 | 2小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 3 | 水泵的性能 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 4 | 水泵主要部件讲解 | 现场讲解 | 2小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 5 | 水泵的日常维护及保养。 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 6 | 水泵的常见故障及处理。 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 7 | 硬件电路结构和原理 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 8 | 设备的经济运行和使用 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 9 | 安装相关的要求和注意事项讲解 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |
| 10 | 应急措施和安全保护措施 | 现场讲解 | 1小时 | 现场操作人员及管理人员 | 8 |

（7）培训评估

1）供方应负责完成培训结束后的考核评估工作。

2）供方应在每次培训结束后组织完成《培训满意度评估》，如实保存培训人员对培训项目主观感觉或满意程度。

3）供方应在每次培训后组织考试，考试形式包括但不限于现场笔试、线上考试等，用于度量学习效果，评估学员在知识、技能或行为方面的收获，以分数的高低范围评定培训效果的好坏。

4）供方应在每次培训结束后，向受方提交《培训满意度评估》和培训考试结果。

（8）服务响应时间

供方应在接到需方进行现场服务的通知要求后，在2小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障8小时内恢复正常运行，严重故障24小时之内恢复正常运行。（由于供方原因发生的一切费用由供方承担。由于需方原因发生的一切费用由需方承担。）

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 备品备件清单

- 随机备品备件（供方填写）（易损件一年量）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械密封 |  |  |  | 博格曼 |  |
| 2 | 垫片 |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

- 专用工具（供方填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用扳手 | 与泵型号匹配 |  |  |  |  |
| 2 | 同轴度测量仪 | 设备厂家配套提供 |  |  |  | 如有联轴器连接的水泵需配置 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

13. 设备品牌要求

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 湘潭、佳木斯、中山大洋、安徽皖南、山西、西玛、六安、上海上力、江苏大中 |  |
| 2 | 轴承 | SKF/NSK |  |
| 3 | 机械密封 | 博格曼 |  |
| 4 | 不锈钢品牌 | 太钢、宝钢、武钢、西宁特殊钢、东北特殊钢 |  |

14. 附件

14.1.附件：

附件一：水泵设备清单

附件二：水泵设备参数厂家填报表

14.2 图纸（供方提供）

（1）供方提供水泵性能曲线

（2）供方提供水泵外形图及基础图