## 水泵设备清单
附件一：水泵设备清单
按用途分类：
| 位置 | 编号 | 用途 | 型式 | 驱动方式 | 流量（m³/h） | 扬程（m） | 建议功率（kW) | 数量（台） | 备注
型号1 | 5#生产车间 | 301-A3-PCW1/P-01~02 | 冷却水循环水泵（丝印PCW1） | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 70 | 35 | 15 | 2 | 1用1备,变频，380V 一级能效永磁电机
型号2 | 5#生产车间 | 301-A3-CTW1/P-01~02 | 冷却水循环水泵（丝印CTW1） | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 70 | 28 | 11 | 2 | 1用1备,变频，380V 一级能效永磁电机
型号3 | 5#生产车间 | 301-A3-PCW2/P-01~02 | 冷却水循环水泵（层压机水冷PCW2） | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 100 | 35 | 18.5 | 2 | 1用1备,变频，380V 一级能效永磁电机
型号4 | 5#生产车间 | 301-A3-CTW2/P-01~02 | 冷却水循环水泵（层压机水冷CTW2） | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 100 | 28 | 15 | 2 | 1用1备,变频，380V 一级能效永磁电机
型号5 | 5#生产车间 | 301-A3-CTW3/P-01~02 | 冷却水循环水泵（层压机真空泵水冷CTW3） | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 100 | 35 | 18.5 | 2 | 1用1备,变频，380V 一级能效永磁电机
型号6 | 5#生产车间 | P10001G | 冰机冷却水循环水泵 | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 720 | 20 | 55 | 1 | 1用,变频，380V 一级能效永磁电机
型号7 | 5#生产车间 | P/CW-05 | 空压冷却水循环水泵 | 卧式端吸离心泵 | 电动 | 187 | 45 | 37 | 1 | 1用,变频，380V 一级能效永磁电机
| 合计 | [7 empty] | 12

## 水泵投标厂家填报表
附件二：水泵投标厂家填报表
分项 |  | 权重 | 要求值 | [6 empty] | 供方保证值
| 序号 |  | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7
基本项 | 水泵名称 |  | 冷却水循环水泵（丝印PCW1） | 冷却水循环水泵（丝印CTW1） | 冷却水循环水泵（层压机水冷PCW2） | 冷却水循环水泵（层压机水冷CTW2） | 冷却水循环水泵（层压机真空泵水冷CTW3） | 冰机冷却水循环水泵 | 空压冷却水循环水泵 | 冷却水循环水泵（丝印PCW1） | 冷却水循环水泵（丝印CTW1） | 冷却水循环水泵（层压机水冷PCW2） | 冷却水循环水泵（层压机水冷CTW2） | 冷却水循环水泵（层压机真空泵水冷CTW3） | 冰机冷却水循环水泵 | 空压冷却水循环水泵
| 水泵型号 | / | 要求值 型号1: 供方选型
| 水泵型式 | / | 要求值 型号1: 卧式单级单吸离心泵
| 驱动方式 | / | bar: 要求值 型号1
| 电机型号 | / | 要求值 型号1: 供方选型
| 水泵数量（台） | / | 要求值 型号1: 2; 要求值 型号2: 2; 要求值 型号3: 2; 要求值 型号4: 2; 要求值 型号5: 2; 要求值 型号6: 1; 要求值 型号7: 1
主要参数（a1） | 水泵流量(m3/h) | 10 | 要求值 型号1: 70; 要求值 型号2: 70; 要求值 型号3: 100; 要求值 型号4: 100; 要求值 型号5: 100; 要求值 型号6: 720; 要求值 型号7: 187
| 水泵扬程(m) | 10 | 要求值 型号1: 35; 要求值 型号2: 28; 要求值 型号3: 35; 要求值 型号4: 28; 要求值 型号5: 35; 要求值 型号6: 20; 要求值 型号7: 45
| 选型曲线 | 10 | 要求值 型号1: 供方选型
| 水泵效率（%） | 20 | 要求值 型号1: ≥78%; 要求值 型号2: ≥78%; 要求值 型号3: ≥78%; 要求值 型号4: ≥78%; 要求值 型号5: ≥78%; 要求值 型号6: ≥80%; 要求值 型号7: ≥80%
| 高效区段 （填写流量高效区流量范围及其对应效率区段） | 10 | 要求值 型号1: 供方选型（流量范围及其对应效率区段）
| 建议电机功率（kW） | 20 | 要求值 型号1: 15; 要求值 型号2: 11; 要求值 型号3: 18.5; 要求值 型号4: 15; 要求值 型号5: 18.5; 要求值 型号6: 55; 要求值 型号7: 37
| 水泵转速(r/min) | / | 要求值 型号1: 供方选型
| 气蚀余量 | 5 | 要求值 型号1: 供方选型
辅助参数（a2） | 震动级别 | 10 | 要求值 型号1: B级或以上
| 噪声 db(A） | 10 | 要求值 型号1: ≤80
| 轴封材质 | 5 | 要求值 型号1: 碳/碳化硅或碳化钨
设计原理可靠性（B） | 电机类型及能效/绝缘/防护等级 | 35 | 要求值 型号1: 永磁变频一级能效/F级绝缘/防护等级IP55
| 水泵形式 （单吸/双吸） | 25 | bar: 要求值 型号1
| 电机形式（变频/定频） | 25 | bar: 要求值 型号1
| 泵轴（整轴/焊接轴） | 5 | 要求值 型号1: 水泵的泵轴必须是整轴，不允许焊接而成
| 维修方便性 | 5 | 要求值 型号1: 厂家阐述
| 其它优于要求的增配项 | 5 | 要求值 型号1: 阐述产品的优势项
关键部件用料优劣性（C） | 电机品牌 | 20 | 要求值 型号1: 湘潭、佳木斯、中山大洋、安徽皖南、山西、西玛、六安、上海上力、江苏大中
| 轴封品牌（明确产地） | 20 | 要求值 型号1: 博格曼
| 泵壳材质 | 10 | 要求值 型号1: HT250铸铁
| 叶轮材质 | 15 | 要求值 型号1: 304不锈钢
| 轴材质 | 15 | 要求值 型号1: 45#钢
| 轴承品牌 | 20 | 要求值 型号1: NSK/SKF
| 不锈钢品牌 | 10 | 要求值 型号1: 太钢、宝钢、武钢、西宁特殊钢、东北特殊钢
可信性（K） | 提供质量检测报告/型式试验报告 | 0.95-1 | 要求值 型号1: 供方提供
| 选型曲线 | 0.95-1 | 要求值 型号1: 供方提供
| 质保时限 | 0.95-1 | 要求值 型号1: 供方提供
| 电机检测报告 | 0.95-1 | 要求值 型号1: 供方提供
到货期限 | 厂家承诺到货时间 | 0.7-1 | 要求值 型号1: 供方提供
备注：1、请在“〝供方保证值 ”区域逐项填写，没有则填〝无 ”，不填该项得0分。该表格不能添加插入行列项，也不能删除行列项。需要说明的单独写技术澄清。2、非填报内容，技术要求中有要求的，也作为后期验收的考核项。