安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

照明灯具技术要求

工程名称:  安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

2026年06月

目  录

1. 总则、执行相关标准	4

1.1总则	4

1.2执行标准	4

3. 通用要求	4

3.1灯具/光源技术要求：	4

4. 项目地点环境条件	5

5. 供货范围及设备清单	5

5.1 设备范围	5

5.2 工程范围	6

5.3 设备清单	6

5.4 到货时间	6

6. 专用要求	6

6.1 技术要求	6

7. 质量保证	7

7.1 质量体系	7

7.2 质量保证文件	7

7.3 运输要求	8

7.4 监造要求	8

7.5 责任	9

8. 消防及安全相关要求	9

9. 验收	9

9.1 现场设备验收	9

9.2 资料验收及交付	10

10. 技术及售后服务	11

10.1 技术服务	11

10.2 售后培训	11

11. 技术偏离表	12

12. 备品备件清单	13

13. 设备品牌要求	13

14. 附件	13

14.1.照明平面图	13

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

1. 总则、执行相关标准

1.1总则

本技术规范是对 安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目 配套的照明系统LED灯具的通用技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，提供符合本规范书和有关工业标准，照明系统的设计必须合规，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。厂家不得私自更改设计方案，否则视为违约，自行承担验收结果。

1.2执行标准

本要求所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行，有新标准颁布时，执行新标准。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

GB/T 50034-2014  建筑照明设计标准

GB 7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB/T 19651.3-2008 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求

GB 19510.14-2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB 24819-2009 普通照明用LED模块 安全要求

GB 24906-2010 普通照明用50V以上自镇流LED灯　安全要求

GB/T 24908-2014 普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

QB/T3746-1999 嵌入式灯具通用技术要求

DBJO1-607-2001 绿色照明工程技术规程

3. 通用要求

3.1灯具/光源技术要求：

灯具/光源专项要求条款中有明确要求的以专项要求为准，专项要求未明确规定的需满足通用要求。

3.1.1产品必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证；必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书、3C检测报告。

3.1.2所选用的产品在约定品牌群内，且必须保证是正品;

3.1.3显色指数（Ra）不应小于80（对所有光源）;

3.1.4除特殊要求外，要求色温6500K;

3.1.5 LED灯在额定电压90%～110%范围内应能正常工作，特殊场所应满足使用场所的要求;

3.1.6 LED灯的输入功率与额定值之差应符合下列规定：灯具额定功率不大于5W时，其偏差不应大于0.5W；灯具额定功率大于5W时，其偏差不应大于额定值的10%;

3.1.7光衰要求：1000小时光衰为0，3000小时光衰≤1%，10000小时光衰≤3%，五年内总光衰不大于20%;

3.1.8灯具/光源功率因数：功率P＞25W的，不小于0.95； 10W≤P≤25W，功率因数不低于0.9，P＜10W功率因数不低于0.85；

3.1.8 灯具谐波应符合GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)的规定，为保障灯具的电能质量，要求总谐波＜20%;

3.1.9 统一眩光值（UGR）应符合GB/T 50034-2024中的规定;

3.1.10光源和灯具的闪变指数（ PSTLM ）不大于1，用于人员长期工作或停留场所的一般照明的LED光源和LED灯具，其频闪效应指数（SVM）不大于1.6;

3.1.11初始光通量实测值应符合产品标准的要求；

3.1.12采用高光效光源，在满足眩光值限制的条件下，优先选择效率高的灯具或光源，灯具效率不低于75%，要求灯具反射罩具有较高的反射比;

3.1.13灯具驱动电源具备高可靠性、高效率、浪涌保护、温度保护等;

3.1.14灯具制造厂家应通过ISO9001国际质量体系、 ISO14001环境体系、ISO45001职业健康和安全管理体系认证。

4. 项目地点环境条件

设备环境条件：

海拔高度：海拔高度：30m

环境温度：-5℃~38℃

项目地点：安徽省滁州市

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

5.1.1卖方应提供出厂试验及检验证书，与本产品相同品牌、相同型号符合要求的3C认证、检验报告、符合要求的国家质检总局下属检测单位第三方检测报告、原厂证明（提供生产厂家开具并盖章证明，明确注明本批灯具/光源使用项目、数量、灯具/光源型号规格），并需有近三年内十个或以上与本工程环境特点相似的新建或技改项目应用业绩；

5.1.2卖方投标方案中所选电气元件相关电气参数（如：功率、色温、光通量、光效、显色指数等）不应低于原设计。卖方在投标时应注明所选电气元件品牌和详细规格型号；

5.1.3 卖方应在投标前充分对各种灯具/光源及参数及进行充分调研，投标方案所选灯具/光源参数满足买方要求的技术参数，中标后卖方应在一周内向买方提供样品及5.1.1中要求的3C认证、检测报告，经项目部专业工程师、基地厂务专业工程师全面核对无误后封样保存。

5.1.4卖方在订货合同签订后，应按设计图纸采购元件，应接受工程设计单位在设计过程中对平面布置图可能的修改；

5.1.5卖方投标文件，技术文件附图均作为最终技术协议的组成部分；

5.2 工程范围

5.2.1实施方必须按照设计图纸进行采购及安装，照明工程实施过程中所使用的灯具及辅材等必须保留相应的质量证明文件，并与设计图纸一起装订成册。灯具在批量到达现场后，由实施方按照技术要求进行现场报验，使用方、监理等参加，灯具及配套辅材纸质资料一起到场；

5.2.2照明工程实施前需与项目部、使用方、监理等关联方确定实际布置方案，各方确定后方可实施。

5.3 设备清单

| 序号 | 车间 | 灯具型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5车间 | T8型LED高光效灯管 | 支 | 以图纸为准 |  |

注：清单仅供参考，具体规格和数量以施工图为依据。

5.4 到货时间

具体以商务合同约定为准。

6. 专用要求

6.1 技术要求

6.1.1  LED工矿灯技术要求

1）灯体采用高压铸铝，外观简洁，一体化结构设计；

2）电气及光学性能优越：光效≥180lm/W，显色指数Ra≥80，色温6500K，功率因数≥0.9，电源效率≥0.93，谐波电流含量≤15%，防护等级IP65，无频闪、无蓝光，提供国家3C认证报告及国家质检总局下属权威检测单位检测报告；

3)灯具寿命≥50000h；

4）特殊场合下（腐蚀、尘雾、爆炸等环境），有防护等级、耐腐蚀、耐爆等要求的灯具应配置钢化安全玻璃灯罩，厚度≥4mm，采用不锈钢搭扣等固定件固定，开启方便，无需专用工具；

5）隔离电源，恒流驱动，稳定整流，电源效率高，抗浪涌≥3KV；其他区域按照设计图纸要求；

6）防电击类别：Class I；

6.1.2三防灯技术要求

1）具备防水、防尘、防腐三防功能；

2）采用专用防氧化防腐材料和硅胶密封圈来实现灯具的防护要求；

3）壳防护等级IP65，防腐等级WF2及以上，外壳永不腐蚀，永不生锈；

4）采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘；

5）灯具整体温升低，散热性好，可减少故障机率；

7）防电击类别：Class I；

6.1.3 T8型LED光源

1）采用塑包铝结构，塑料外壳采用PC材质，一体挤塑成型，五年内不泛黄；

2）供电方式：双端供电；

3）电气及光学性能优越：光效≥180lm/W，显色指数Ra≥80，色温6500K，电源效率≥0.93，谐波电流含量≤15%，无频闪、无蓝光；

4）功率：管长1200mm，功率详见设计图纸；

5）检测报告：提供国家3C认证及国家质检总局下属权威检测单位检测报告；

6）电磁兼容及安全：满足EMC和EMI要求，爬电距离满足国标要求，并提供检测证明；

7）光源寿命：≥50000h；

8）光衰：每年光衰不超过3%，五年质保期内总计光衰不超15%

9）质保年限：3年；

7. 质量保证

7.1 质量体系

合同签订后，卖方应立即在灯具生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T 19001-2016质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

7.2.1卖方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T 19001-2016标准的认证文件及质量手册；

7.2.2卖方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件；

7.2.3建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明；

7.2.4卖方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于厂标和有关行业标准；

7.2.5所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受买方或其代表的监督；

7.2.6在设备生产之前，卖方必须向买方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便买方决定那些检验项目要求见证，买方对产品生产前的生产步骤和要求买方见证的工厂检验项目有权向卖方提出意见；

7.2.7卖方必须在生产步骤和要求买方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知买方。

7.3 运输要求

7.3.1产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免散失损坏或丢失；

7.3.2包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀和外物进入；

7.3.3在运输中，设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”；

7.3.4卖方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便肯定设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部；

7.3.5卖方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求；

7.3.6所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量；

7.3.7运输手续（包括保险）由卖方办理，途中押运由卖方负责，运输费用由卖方承担 ( 即由卖方送达买方指定地点 ) 。

7.4 监造要求

7.4.1卖方在关节试验及安装节点前必须书面通知买方到现场进行监造，买方有权在制造过程中在卖方生产地进行监造，有权查询并对产品进行抽检；

7.4.2监造过程中发现的问题卖方应积极配合整改，直至满足技术要求或相关规范要求；

7.4.3买方有权要求有资质的第三方对产品进行检测，若检测不合格产生的全部费用由卖方承担进；

7.4.4买方的监造行为不能免除或减轻卖方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

7.5 责任

7.5.1 照明系统灯具必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求；

7.5.2 照明系统投运后自最终验收合格之日起质量保证期为60个月。保质期内由于卖方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换；

7.5.3 如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏或发生光衰超过本技术要求限值，买方应以书面形式通知卖方缺陷或损坏的性质及程度，买方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、卖方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求卖方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由卖方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。同时卖方免费检修已经损坏的元器件，并从更换零部件后对该零部件再保修二年；

7.5.4 系统发生重复性故障时，从故障修复之日起，重新计算质保期。

8. 消防及安全相关要求

1）安全出口指示灯/疏散指示灯：灯具外壳选用不燃或阻燃材料制造，内部连线耐温不小于75℃，且接线牢固；

2）防爆灯：满足国家对爆炸性气体环境防爆灯具之各项规定；

3）三防灯：具备防水、防尘、防腐三防功能。

9. 验收

9.1 现场设备验收

9.1.1灯具及配套辅材运抵工地后，应由买卖双方一起进行工地开箱验货，随机抽签每种灯具或光源5盏并委托第三方机构进行检测，检测完成后再发往需方项目现场。第三方检测机构由需方指定，若检测不合格产生的全部费用由供方承担；第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方产品的性能进行评价；检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=每种规格灯具偏差总和（包含光效偏差和非光效偏差）

非光效灯具偏差：罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10：

光效偏差：罚款金额=△W x T x A  ；

其中：△W实际光效下达到额定光通量（铭牌功率乘以约定光效）的折算功率与铭牌功率之差；

T，质保期内的小时数，按照8000小时计算；

A，当地本企业进线电压等级平均电价，以所在地供电部门当月公示电价为准。

9.1.2卖方须再次在到货前5个工作日通知买方准确的到货时间，并提交符合本技术要求中5.1.1条中的原厂证明，供买方及使用方核实验证；如经验证为非正品，买方拒绝收货并由卖方负责赔偿由此带来的工程延误损失。买方在到货之日进行开箱检货并签收，若卖方未能及时到达现场，买方有权自行开箱验货，开箱由买方和监理单位代表签字确认，卖方应予以承认；

9.1.3若工地验货发现短缺、破损或与合同合规定的数量、型号及外形、以及封样样品不符，则双方须作记录并签字，此记录可作为买方向卖方索赔的有效文件；

9.1.4若工地验货发生因卖方过错引起的修理、更换或补充而致使规定的工程进度发生延迟，则买方有权向卖方索赔由于安装延迟所造成的一切损失；

9.1.5外观无损伤锈蚀，附件无遗失、损坏，随箱资料齐全；

9.1.6验收分内部验收和外部验收。内部验收由买卖双方共同进行合格后双方签署内部验收纪要；外部验收由买卖双方配合电力部门进行；交付验收由项目部专业工程师、基地专业工程师、施工单位、监理、厂家等共同进行。

9.1.7交付验收合格标准为各项性能考核合格、移交资料齐全、培训教育完成。合格后双方签署验收纪要，通电稳定运行30天（连续运行）无一盏故障为设备最终验收合格。

9.2 资料验收及交付

9.2.1买方提供的初步技术文件

订货合同生效7天内买方向卖方提供如下文件：

9.2.1.1照明平面布置图；

9.2.1.2照明配电干线图及系统图。

9.2.2卖方向买方提供的技术文件

订货合同生效7天厂商向工程设计单位提供如下文件 4套：

9.2.2.1照明平面布置深化图；

9.2.2.2各主要电器元件的额定参数；

以上文件应包括图纸和电子版本文件(CAD文件)，图纸均按工程设计单位提供的标准格式绘制，工程设计单位将对上述文件进行审查批准，并在适当时候由买方返回给卖方。

9.2.3卖方产品出厂时包装箱文件

包括备品备件、专用工具，卖方提供给买方共计：4套（包含电子版CAD图纸，U盘2份）

9.2.3.1出厂试验报告；

9.2.3.2运行、贮存、安装及维护说明书；

9.2.3.3备品备件清单及有关说明书；

9.2.3.4装箱单：应注明本箱内主要设备或元器件的工程设计代号及编号、数量、型号、规格、出厂日期；

9.2.3.5电气平面图及系统图(蓝图)；

9.2.3.6产品及外购件的合格证书；

9.2.3.7产品及元件出厂试验及检验证书、3C认证及国家质检总局下属权威检测机构的第三方检测报告；

9.2.3.8产品及外购件的安装、使用及运行维护说明书。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1合同签订后，卖方应指定负责本工程的负责人，负责协调卖方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等；

10.1.2买卖双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题；

10.1.3工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要；

10.1.4卖方指定专业工程师驻场负责指导安装单位的安装工作。买方在安装工作开始前5个工作日书面通知卖方，卖方在收到通知后回复具体的派驻工作安排；

10.1.5卖方负责配合照明工程的内、外部验收，全力保证验收的及时通过。

10.2 售后培训

10.2.1人员培训

1）卖方应负责对买方工程技术人员和操作人员提供免费的操作、维修等方面的技术指导和培训；培训期间卖方人员的食宿、差旅等一切费用由卖方自行承担；

2)卖方应免费提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等；

3)卖方负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划。卖方负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，特别是掌握安全操作、维修保养方面的知识。

10.2.2服务响应时间：

1)卖方应在接到买方进行现场服务的通知要求后，在2小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障24小时内恢复正常运行，严重故障48小时之内恢复正常运行。（由于卖方原因发生的一切费用由卖方承担,由于买方原因发生的一切费用由买方承担）；

2)卖方对设备进行终身维修服务。但在保修期满后,如照明系统发生故障卖方应在24 小时内予以回复，并在接到用户通知48小时内抵达用户现场服务；

3)质保期后设备寿命期内，卖方仍需保证提供优惠服务，卖方保证备品备件的及时优惠供应，并确保买方3天内收到所需的备件和易损件。

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

培训计划表

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 灯具日常操作规范 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 2 | 灯具照度测量 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 3 | 理论计算和技术方案 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 4 | 优缺特点和保养介绍 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 5 | 故障解读与处理办法 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 6 | 应急与安全 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

13. 设备品牌要求

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED工矿灯 | 欧普、普为、领誉 |  |
| 2 | T8型LED光源 | 欧普、普为、领誉 |  |
| 3 | LED路灯 | 欧普、普为、领誉 |  |

14. 附件

14.1.照明平面图