安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

现场动力柜（箱）技术要求

工程名称:  安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

2026年06月

目   录

1. 总则、执行相关标准	2

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	3

3. 通用要求	4

3.1柜体、箱体要求	4

3.2柜体结构公用要求	5

3.3主要元件技术要求	6

3.4变频器要求	10

3.5软启动器要求	13

4. 项目地点环境条件	14

5.1 设备范围	14

5.2 工程范围	15

5.3 设备清单	15

数量及规格以最终版图纸为依据。	15

5.4 到货时间	15

6. 专用要求	16

6.1 技术要求	16

6.2 设备参数表	16

7. 质量保证	18

7.1 质量体系	18

7.2 质量保证文件	18

7.3 运输要求	19

7.4 监造要求	19

7.5 责任	20

8. 消防及安全相关要求	20

9. 验收	20

9.1 现场设备验收	20

9.2 资料验收及交付	22

10. 技术及售后服务	23

10.1 技术服务	23

10.2 售后培训	23

11. 技术偏离表	24

12. 备品备件清单	25

13. 设备品牌要求	26

14. 附件	26

14.1 图纸	26

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

1. 总则、执行相关标准

本技术规范是  安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目 所使用的动力配电箱、工艺配电箱、照明箱、检修电源箱、就地控制箱、端子箱等做出的最低限度的技术要求（适用于全厂区），并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，提供符合本规范书和有关工业标准，各类箱、柜的设计必须为标准柜型，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。厂家不得私自更改柜体尺寸，否则视为违约，自行承担验收结果。

电总包单位确定配电柜供应商后须通知隆基技术部门进行现场考察。

投标厂家需对技术要求逐条响应。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

GB7251、1—2005  低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备

GB7251、3—2006  低压成套开关设备和控制设备 第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备---配电板的特殊要求

GB156—2003      标准电压

GB/T10233-2005   低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T3797-2005    电气控制设备

GB/T762-2002     标准电流等级

GB/T2681-1981    电工成套装置中的导线颜色

GB/T4025-1983    指示灯和按钮的颜色

GB/T5094-1985    电气技术中的项目代号

GB997            电气结构安装形式

GB912            普通碳素钢、低合金钢、薄钢板技术条件

GB4955           金属覆盖层厚度测量 阳极溶解库伦法

GB4956           磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法

GB5270           金属基体上的金属覆盖层附着强度试验方法

GB50171-92       电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范

GB4208-1993      外壳防护等级（IP代码）

GB/T13912-92     金属覆盖层钢铁制品热镀锌技术要求

JB/T3085-1999    电力传动控制装置的产品包装与运输规程

GB191-1990       包装储运图示标志

JB/T5877-1991    低压固定封闭式成套开关设备

02D501-2         等电位联结安装

GB12668-2016     变频调速电机系统技术条件

GB/T13539-2008   变频调速电气设备 EMC产品家族标准

GB/T 34123-2017  电力系统变频器保护技术规范

DB41/T 1202-2016 变频器电力电缆

JB/T 11420-2013  空气压缩机用低压变频器

LGi-O-9.7.4-002 《设备电气安全通用技术标准》1.0版

LGiMM-T-TE-00749《组件制造中心设备安全技术标准》4.0版

上述所列技术标准是应完全达到的最低标准。本要求所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。所有标准都会被修订，有新标准颁布时，执行新标准。

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

1）供方必须保证所提供元件参数、铜排规格、柜体结构材质等关键参数满足投标文件。

2）供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，若国内有专业检测机构，则需方到场后将对每种机型随机抽取一台（或重要部件）并委托第三方机构进行检测，检测完成后再发往需方项目现场。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检并承担检测和运输费用。

3）第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

4）检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=每台柜产品元件偏差总和

元件偏差罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10

5）厂家完成图纸深化后必须保证提资（含基础图、技术文件等）的完整性和准确性：

总罚款金额=每台柜产品元件偏差总和+提资文件偏差总和

元件偏差罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10

提资文件偏差金额=因数据偏差造成的直接损失金额×10。

3. 通用要求

3.1柜体、箱体要求

1）产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证；必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书等；

2）产品所选用的元器件必须保证是正品；

3）箱（柜）体的钢板厚度不应小于1.5mm冷轧板；箱体采用标准柜型。若该尺寸不满足设计要求，柜体的尺寸可以相应的改动，并报出箱体的实际尺寸，但安装的固定支架必须严格按照提供的尺寸设计，并提供安装示意图；

4）箱体采用喷塑，箱体颜色采用工业灰色（RAL7035），采用相应的防腐蚀措施；

5）箱体必须有铭牌。至少设置两个排风扇安装于变频柜前柜门或侧面（若安装于变频柜侧面生产前需经甲方提前确认），其余部位排风扇由厂家自行设置（排风扇设置温度控制器，可进行温度启停控制），单个风扇功率不小于45w且应有防护罩，进风口要求有防尘罩（要便于拆卸，方便后期维护）。散热风扇扇叶要求采用金属材质，要求风扇本体或控制回路具备堵转保护，实现风扇供电回路超温跳闸，避免风扇堵转产生高温导致火灾风险；

6）箱体的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、塑料线槽等均为阻燃型；

7）电箱柜门内侧设置资料放置卡槽，便于电气系统图等资料放置；

8）中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且满足规范要求；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符号相应的国家标准；

9）柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路2.5mm2，电压回路1.5mm2导线。本工程采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子，柜门、盖、覆板必须可靠接地连接，根据92DQ3 3-34常用接线端子施工，PE、N线端子距离不能紧凑设置，要方便后续接线。

10）柜内应采用规定的指示灯。指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指志灯和按钮的颜色》的规定选择。

11）柜内铜导体选用T2纯铜，采用国内一线品牌，总开关下方铜排必须使用相应相色的热缩管热缩，转接铜排高于相间隔板的同样需要套热缩管。

12)落地配电柜均需设置10#槽钢基础。电缆下进下出的落地配电柜底部需增加200mm一体基础用于敷设电缆，在两侧预留洞孔带可拆卸封板。

13）除带有变频器外的配电箱柜外，其他配电箱柜采用双层门方式，打开第一层门仅可直接操作断路器手柄，其他带电部件均隔离在第一层门内，打开第二层门方可对所有电气元件进行检修维护。两层门要求采用不同钥匙打开，以便使用部门和厂务部门分别开放开门权限。

14）所有导体连接螺栓必须采用8.8级高强度镀彩锌螺栓，并有防松动措施。螺栓以规定扭力紧固，露扣长度为3扣，并逐一用红色油漆细线标记，方便抽检及运维检查。

15）采用铝电缆与铜导体连接的进出线回路，必须采用铜铝过渡专用端子进行连接。

3.2柜体结构公用要求

1）接线端子板的同一端子位置，最多接2根电线。并要预留10%以上备用端子；

2）软导线接点要压接专用接线端子，不得直接和端子板或元件连接，多股软铜线必须搪锡处理。硬线接线使用剥线器剥皮，导线端头不得有被剥伤的痕迹；

3）各接线端部都应有标号，并与图纸一致。标号要求为打印方式，长期使用不脱色，并能防水、防油。同一电线两端的标号必须相同，接到同一端子上的电线的标号相同。线号和导线结合紧密，不得自由滑动；

4）控制柜元件布置应预留20%以上富余空间；

5）柜、接线盒等箱体，不得有闲置的孔洞，多余的孔洞必须封闭；

6）柜内所有出柜导线必须先布置到端子板，再出线；

7）不同电压等级的端子应分开布置，不交叉混合；

8）柜门打开角度不少于120度，特殊空间限制场合最低不小于90度；

9）户外柜体防护等级不低于IP56，特殊需要时另行规定；

10）柜内接线盒等维修需要开闭箱体的位置、高度、朝向等设置，必须考虑维护方便。

11）电柜内分支需采用分支铜排连接，不得采用软线。

3.3主要元件技术要求

3.3.1塑壳断路器

塑壳式断路器应符合下列主要技术要求：

额定工作电压：400V；

额定绝缘电压：800V；

为了提高备品备件利用率, 降低备品备件库存,要求塑壳式断路器的附件（辅助开               关，分励线圈，失压线圈等）全系列通用；

电子脱扣单元具有自检测功能和过载报警指示功能；

250A及以下断路器分断能力大于等于35KA；250A以上断路器分断能力大于等于50KA，且必须满足图纸要求断路器分段能力。

壳架电流为400A及以上时，需采用电子可调式断路器。

3.3.2双电源自动转换开关

双电源自动转换开关应符合下列主要技术要求：

开关型式为PC级，极数4极，自投自复；

采用两段式，具有电气和机械双重互锁功能；

开关主触头可承受100%额定负载；

应具有相位角侦察器以完成同相位转换；

出线有电动机负荷 的双电源开关的接通能力应高于电机的启动电流。

3.3.3浪涌保护器

电涌保护器应符合下列主要技术要求：

必须符合GB18802、GB50343、GB50057、GB16895的要求；

电源一级电涌保护器要求通过10/350μs波形冲击电流测试；第二级以下的SPD要求通过8/20μs波形冲击电流测试。电压保护水平应小于2kV；

电源电涌保护器必须具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出示的产品检测报告。

选用产品的总体性能指标满足：

SPD为模块化设计，标准35mm导轨安装标准产品。

SPD应为插拔式结构具有桥接功能和标志功能，能方便的进行桥接和标志，方便安装接线和以后的检修。SPD具有编码装置和防止错插、反插功能

阻然等级：V0（因雷电电流最大的热电效应，SPD的外壳必须采用阻燃材料，阻燃等级为V0级）。

3.3.4交流接触器

交流接触器应符合下列主要技术要求：

额定电流按AC-3类工作制选择，额定操作频率不低于1200次/h；线圈消耗功率及热损应较小，电气寿命不低于100万次，机械寿命不低于1000万次

3.3.5热继电器

品牌：同接触器厂家。

热继电器应符合下列主要技术要求：

应与交流接触器配套，具有断相保护，过载脱扣级别为10A级。

电机控制回路的一次元件配合按IEC60947-4-1中的1型配合。

3.3.6 多功能仪表

电子式三相多功能仪表应具备电流、电压、有功电度、无功电度、功率因数、频率、谐波等电气量的测量和计算，同时具备RS485通讯接口，计量精度不低于±0.5%（F.S.），使用MODBUS通讯协议试验。

3.3.7 电气火灾监控、消防电源模块

品牌：与电气火灾监控主机、消防电源监控主机保持一致。（具体品牌咨询总包方）。

电气火灾监控系统由电气火灾监控探头（检测泄漏电流和非正常温升）、电气火灾监控器、电气火灾监控主机三部分通过总线构成。

电气火灾探头与探测器之间通过双屏蔽绞线2*1.5mm2进线连接，通讯距离不小于1500m，监控器与监控主机之间通过屏蔽双对绞线4*1.5mm2进行通讯，通讯距离不低于4000m。

电气火灾探头检测精度0.5%；

至少一路剩余电流检测，2路温度检测（包含柜体温升异常检测）；

监控器具备中文液晶显示；

具备报警记录功能；

监控主机具备液晶显示，监控数量不少于512路；

配置连续运行不低于2小时的后备电源；

注：电气火灾、消防电源监控模块需提供主机，并保证与主系统的通讯。

3.4变频器要求

3.4.1产品要求

3.4.1.1输入电源：AC380V -10%～+10%，三相，变频器耐压为380V~480V，-15%~+10%，50/60Hz ± 5%。变频器柜进线采用三相五线（L1，L2，L3，N，PE）。

3.4.1.2变频器柜需配置滤波器，以防止变频器运转时对计算机或高灵敏仪器以及周围敏感设备造成干扰。滤波器应满足相应国际标准，由变频器厂家成套提供，采用国内一线产品。

3.4.1.3变频器柜需要配置交流输入/输出电抗器，有效降低电源的谐波干扰。电抗器应满足相应国际标准，由变频器厂家成套提供，采用国内一线产品。

3.4.1.4变频器需具备提供电动机于满载或全速运转时输出有效值电压等同于变频器电源输入电压的能力。如果该变频器无法达到此要求则必须选用与该电动机容量相匹配的变频器。

3.4.1.5为保证可靠运行，所有变频器要求按负载功率选用重载型变频器，变频柜内需放大一级选型。变频器必须具备重载过载能力，即在变频器柜内温度50度的环境条件下，1分钟输出150%额定电流。卖方须提供所选变频器系列的样本，样本中须清楚显示该系列变频器必须具备以上高过载能力，如果变频器不具备高过载能力，必须选用具备高过载能力的变频器系列。在上述条件下变频器额定输出电流如果有降容的，为避免降容后的输出电流小于电机额定电流，变频器必须放大选型直至满足该要求。

3.4.1.6提高设备的可靠性，变频器的电路板需要带有保护涂层，且符合3C3、3S3等级要求，允许在有灰尘的环境下工作。

3.4.1.7变频器均需要自带控制面板（LCP）。变频器配置有热插拔型本地控制面板（LCP）,采用中文显示的液晶图形显示面板。为方便操作，需要将该面板安装到变频器柜门上。

3.4.1.8主板应进行绝缘密封处理。保证能在电池车间长期运行，不因绝缘密封功能而产生任何故障。

3.4.1.9 变频柜输出电抗器正面应进行防护隔离。

3.4.2控制要求

3.4.2.1变频器具有V/f（线性，平方，FCC，ECO），无编码器矢量控制（SLVC），闭环矢量控制，可支持三相异步电动机和三相永磁同步电动机等电机类型，能够实现对电动机速度、转矩的精确控制。

3.4.2.2变频器应提供如下可自由组合的标准接口：

1) 最少有6个及以上的数字量输入点。

2）含模拟量输入口，可接收可编程的0~10VDC、0~20mA、4~20mA或电阻输入作为控制信号。

3）可显示变频器的有关状态，例如：变频器准备、运行、停止、故障、主电源故障、给定值状态、过载、输出电流、输出频率、手自动状态信号、温度显示、变频电机散热风机运行状态信号等。

3.4.2.3具有自动节能控制模式，能自动连续地根据实际负载情况，调整电压与频率比（V/F），提供电动机最佳励磁状态以得到最佳电能消耗。电压与频率比（V/F）必须适用于风机及水泵等变化转矩的控制特性要求。

3.4.2.4变频器具有节能模式，休眠模式，旁路控制，满足现场的节能需求。

3.4.2.5变频器其他要求：

变频器可在不拖动电机的情况下进行空载调试等操作。

变频器控制系统应具有可靠的远方复位功能。

变频器应带转速跟踪再起动功能。

变频器具有浪涌吸收保护电路。

在所用电切换或短时失电，主电源恢复后，保持已设定参数不变。

变频器应具有输出电抗器。

变频器具备对本体散热风机的监视功能，风机故障时应能告警。

变频器控制面板安装高度距柜底1.4m。

3.4.2.6外部信号：

1)	开关量输入：开、停信号；紧急停止信号；远方/本地控制选择信号；

2)	开关量输出：系统准备就绪信号；故障信号；

3)	模拟量输入：4～20mA 速度给定；

4)	模拟量输出：4～20mA 速度输出, 电流输出；

5)	开关量输入的外部接点全部为无源干接点，开关量输出的内部接点全部为无源干接点。所有量留有足够备用并具有可扩展性。

6)	变频器采用以太网通讯模式，需有较强的抗干扰能力。

3.4.3运转要求

3.4.3.1运转操作

1）端子输入：正转-激活指令、自由旋转停止指令、警报复位、加减速选择、多段频率选择等。

2）变频器本体应能支持485、以太网通讯方式。

3.4.3.2编程与软件

1）瞬间断电后，可快速重启。在长时间停电后，变频器具有防自动重启动功能，以确保系统安全。

2）在远程和就地的控制方式切换时，要求实现无扰平滑切换。

3.4.4保护功能

3.4.4.1变频器具有过电流、短路、对地短路、过电压、欠电压、过载、电动机过载、外部警报、接地等完善保护功能， 允许电机在运行状态下从变频回路切换到工频回路。

3.4.4.2变频器具有在故障警告时能有多次自动重置和再起动功能，自动重置和再起动的时间间隔可以调整。并可以设置超过某一设置的时间后禁止自动重启动。变频器的自动重置和重新起动必须在主电源故障恢复后方可进行。变频器在故障时面板需要自动用醒目的颜色信号来警示，并需要在面板上用中文显示出故障及处理信息。

3.4.4.3变频器具有瞬间掉电保护功能，变频器能实现掉电跨越运行，不会导致变频器直接跳闸停机。

3.4.5显示功能

3.4.5.1警告显示：过电流、对地短路、过电压、不足电压、输入欠相、变频器过热、外部警报、变频器异常、通信及通信卡异常。

3.4.5.2 I/O检查：显示变频器的模拟量输入\输出和接点输入\输出状态。

3.4.5.3维护信息：显示维护和查修需要的相关信息，能够准确地显示故障详细时间，不能仅显示设备的累计运行时间。

3.4.5.4资料及显示状态：变频器状态及各设定资料，可显示如A、V、F，kWh或℃等四种数值。

3.4.5.5可显示电动机的能耗报表，实现能耗实时监测，并可上传数据，时间单位可设置为小时、天、周，无须外加仪表。

3.4.5.6变频器操作面板要求配置多行显示功能的LCD面板，具有就地/远程、手动/自动转换操控按钮、支持参数拷贝功能、中文文本显示功能和图形显示功能。通过操作面板可以直接获取变频器的状态信息，包括但不限于：输出电流、输出电压、输出功率、消耗功率、变频器发热状态、电机发热状态、最近发生的故障信号等。

3.4.6环境要求

3.4.6.1变频器允许工作环境温度范围为 -20℃ ～ +50℃，相对湿度5%～95%。

3.4.6.2变频器成柜后的防护等级室内不低于IP21，室外等级IP56。

3.4.6.3卖方必须提供变频器柜内所有设备和电子元器件发热量详细资料，卖方应在变频器柜内设置排风扇和散热孔，以配合空调通风散热，卖方应确保变频器柜内散热设计，能使柜内流过的冷却风带走柜内设备和电子元器件产生的95%发热量，确保变频器和滤波器的正常运行。要求排风扇故障时变频器仍然正常运行，但应有报警信号输出。风扇应可拆卸，滤网应采用卡扣式安装，便于拆卸清洗。为保证散热效果，变频柜整柜高度不得低于2200mm，且应具备强排风与通风通道，实现方式由变频柜厂家结合施工图定，需确保达到如下效果：变频器运行时，柜内环境温度最高不超过40℃，室外放置的变频器柜，柜内温度不能高于环境温度10℃为限，还需要同时满足室外放置的IP等级要求。30kW及以上的变频器柜（单柜体只允许内置1台变频器）设置独立的散热通风风道，将变频器的热量直接带到柜外。该部分资料在投标时应包含在投标文件之中。

3.5软启动器要求

智能软起动器

软起动器应具备常规的电机保护功能，如过载保护、三相不平衡保护、相故障保护、短路保护、欠载保护、接地保护、堵转保护、电机过热保护等，并实现电机运行状态显示和故障显示。

不同功率等级软起动器必须采用同一品牌、同一系列、同一防护等级以便运行维护方便和随机附件的采购和控制。

软起动器应符合下列主要技术要求：

（1）软起动器内置可控硅数量要求3组，满足系统电压、电流、频率等技术性能要求。

（2）软起动器标称电流应满足电机功率要求。

（3）运行方式及参数现场可调，且有宽阔的启动电压和启动时间调节范围。

（5）软起动器应具有模拟量输出信号，若不使用通讯接口传输信号，可用该模拟量输出信号点来传输参数值。

（6）软起动器应对电机具有过负荷、缺相、短路、三相不平衡保护功能，软起动器应有启动时间过长保护。

（7）具有故障诊断功能，可快速确定故障类型。

（8）软起动器为现场总线产品，能与上位监控系统进行双向通信，传输有关参数设定、运行信息、控制命令等。

（9）软起动器应为抗湿热型产品，内部PCB线路板具有防腐涂层，具有很好的防腐蚀性能（酸、碱、盐），适合在恶劣的环境中使用。

（11）软起动器应具有旁路功能。

（12）将电机运行状态（包括故障信息及故障类型）、运行电流参数值、控制状态等参数送通信管理器和BAS。

（13）软起动器要有良好的通讯传输性能，采用以太网通讯协议，需具备较强的抗干扰能力。

（14）软起动器的启动和停止：电流斜坡起动；软转矩起动；自由停止、软停止、软转矩停止。必须具有软转矩起动功能，能够优化电机起动，使得起动和停止平滑稳定。

（15）为了项目前期测试方便，软起动器需具有小电机测试功能，可带动5.5kW的测试电机运行3~5秒用以测试接线是否正常。

4. 项目地点环境条件

项目地址：安徽省滁州市

环境温度：-5℃~38℃

海拔高度：30m

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

5.1.1开关柜及柜内主要元件需要通过相应的型式试验和鉴定，卖方应提供与本产品相同型号符合要求的型式检验报告、证书和鉴定报告（报告中应附试品照片），并需有近三年内十个或以上与本工程环境特点相似的运行业绩；

5.1.2卖方投标方案中所选电气元件相关电气参数（如：额定电流，开断电流 等）不应低于原设计，且满足控制回路的设计接口及扩展。卖方在投标时应注明所选电气元件品牌和详细规格型号；

5.1.3卖方在订货合同签订后，应按设计图纸采购元件，应接受工程设计单位在设计过程中对二次回路接线图和端子图可能的修改；

5.1.4卖方投标文件，技术文件附图均作为最终技术协议的组成部分；

5.2 工程范围

5.2.1工艺

5.2.1.1 应采用先进的技术、优质器材和元器件，严格装配工艺，提供质量上乘、外表美观并完全符合规定质量、规格、性能要求的产品；

5.2.1.2 电流互感器的二次配线应使用截面大于2.5mm²的铜芯绝缘导线，盘后配线需排列整齐，绑扎成束，并用线卡固定在盘板上，同时应有适当余度，以便检修；

5.2.1.3 各种箱体必须按设计文件和各子项标明箱体型号、用途；

5.2.2清洁和涂漆

5.2.2.1 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，并应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。保证在运输时设备的内外是清洁的。

5.2.2.2 工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层，以提供在运输、储存及技术文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护。涂层及油漆应有良好的附着力，均匀光洁，不眩光，无流挂、缩边、缩孔等缺陷。

5.3 设备清单

数量及规格以最终版图纸为依据。

5.3.1卖方应用详细的一次接线图和布置图说明供货范围；

5.3.2一次、二次图塑封放置于柜内，设置固定设施；

5.3.3需包含完整的柜体结构，不得减少某一面板材；

5.4 到货时间

（具体以商务约定为准）

6. 专用要求

6.1 技术要求

6.1.1保护接地

6.1.1.1 所有带电设备的箱体、桥架、管线、电机等必须可靠接地，并有明显的接地标志。

6.1.1.2 接地线使用标准编织地线，或者使用花皮电线。使用电线做接地时，必须使用多芯软线。

6.1.1.3 编织地线、多芯电线接地时，接地端头必须压接冷压端子。

6.1.1.4 通过紧固件与箱体等的连接点，必须打磨掉油漆等绝缘性物质，并使用弹簧垫圈，连接紧固良好。

6.1.1.5 所有操作人员操作时必须直接接触的手柄，原则上不得使用金属导电材料。必须使用金属材料的，要可靠接地。

6.1.1.6 多接地线碰头时，使用接地金属排，不得多接地线压接到一个端子，或串联接地。

6.1.1.7 设备总接地安全电阻不得高于4欧姆。

6.1.1.8 明敷接地线最小截面不低于4mm2，暗敷接地线最小截面积不小于2.5mm2。

6.1.2联锁保护

6.1.2.1设备及人身安全的因素必须设计合理的保护，如过载、短路、过压、人机干涉等。

6.1.2.2设备的互锁信号，凡是可能关系到人身或设备安全的，要求必须有继电器、接触器等硬件触点互锁。

6.1.2.3重要的危险、干涉等，要设计明显的声光提示，以提醒人员注意。

6.1.2.4所有用做临时电源的插座、电伴热系统、人员接触易触电的部分必须设置漏电保护器。

6.1.2.5 110V（含）以上的电柜，必须在电柜上设置带电标志。

6.2 设备参数表

| 技术指标 |  |  |  | 要求值 | 分值 | 厂家名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 厂家填报内容 | 得分 |
| 基础 指标（Ay =a1+ a2）（权重50%） | 基础参数（a1） | 柜体数量 |  | 厂家填写 | / |  |  |
|  |  | 海拔校正（m） |  | 是否校正 | / |  |  |
|  | 主要参数（a2） | 柜内基本配置 | 断路器出线端过渡铜排规格（250A.400A,630A分别填写） | 厂家填写 | 5 |  |  |
|  |  |  | 零排最大截面积 | 厂家填写 | 4 |  |  |
|  |  |  | 地排最大截面积 | 厂家填写 | 4 |  |  |
|  |  | 柜体 | 柜体、柜门板材厚度 | ≥1.5mm（正偏差） | 4 |  |  |
|  |  |  | 柜门型式 | 双层门（除安装变频器柜外） | 4 |  |  |
|  |  | 参数 | 柜体喷塑厚度 | ≥60um | 4 |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | 室内IP21，室外IP56 | 4 |  |  |
|  |  |  | 散热形式 （柜体风机功率和数量） | 厂家填写 | 4 |  |  |
|  |  |  | 散热控制 （温度控制） | 厂家填写 | 4 |  |  |
| 动力 柜关 键部 件B （权重 50%） |  |  | 塑壳断路器 | 品牌/型号 | 8 |  |  |
|  |  |  | 微型断路器 | 品牌/型号 | 5 |  |  |
|  |  |  | 双电源转换开关 | 品牌/型号 | 5 |  |  |
|  |  |  | 接触器 | 品牌/型号 | 5 |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 品牌/型号 | 5 |  |  |
|  |  |  | 浪涌保护器 | 品牌/型号 | 5 |  |  |
|  |  |  | 变频器 | 品牌/型号 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 控制功能：具有V/f（线性，平方，FCC，ECO），无编码器矢量控制（SLVC），闭环矢量控制，支持三相异步电动机和三相永磁同步电动机等电机类型。 | / |  |  |
|  |  |  | 端子排 | 品牌/型号 | 4 |  |  |
|  |  |  | 多功能表 | 品牌/型号 | 4 |  |  |
|  |  |  | 互感器 | 品牌/型号 | 4 |  |  |
|  |  |  | 铜导体材料厂家及纯度 | 厂家/纯度 | 4 |  |  |
|  |  |  | 导线厂家 | 厂家 | 4 |  |  |
| 小计 |  |  | / |  | 100 |  | 0 |

注意：

- 投标方必须填写下表中每项参数并提供电子版，若没有则填“无”，否则此项得零分，且不再给予澄清机会。必须按原格式填写，有增补需单独列入《技术偏离表》;

2）断路器品牌、系列不按要求选型、分段能力不按要求选型，作废标处理；

3）厂家填写数值与试验报告不符，作废标处理；

7. 质量保证

7.1 质量体系

合同签订后，卖方应立即在配电柜生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T 19001-2016质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

7.2.1卖方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T 19001-2016标准的认证文件及质量手册；

7.2.2卖方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件；

7.2.3建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明；

7.2.4卖方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于厂标和有关行业标准；

7.2.5所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受买方或其代表的监督；

7.2.6在设备生产之前，卖方必须向买方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便买方决定那些检验项目要求见证，买方对产品生产前的生产步骤和要求买方见证的工厂检验项目有权向卖方提出意见；

7.2.7卖方必须在生产步骤和要求买方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知买方。

7.3 运输要求

7.3.1产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免散失损坏或丢失；

7.3.2包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀和外物进入；

7.3.3在运输中，设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”；

7.3.4卖方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便肯定设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部；

7.3.5卖方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求；

7.3.6所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量；

7.3.7运输手续（包括保险）由卖方办理，途中押运由卖方负责，运输费用由卖方承担 ( 即由卖方送达买方指定地点 ) 。

7.4 监造要求

7.4.1卖方在关节试验及安装节点前必须书面通知买方到现场进行监造，买方有权在制造过程中在卖方生产地进行监造，有权查询并对产品进行抽检；

7.4.2监造过程中发现的问题卖方应积极配合整改，直至满足技术要求或相关规范要求；

7.4.3买方有权要求有资质的第三方对产品进行检测，若检测不合格产生的全部费用由卖方承担进；

7.4.4买方的监造行为不能免除或减轻卖方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

7.5 责任

7.5.1 设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求；

7.5.2 配电柜投运后自最终验收合格之日起质量保证期为24个月。保质期内由于卖方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换；

7.5.3 如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，买方应以书面形式通知卖方缺陷或损坏的性质及程度，买方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、卖方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求卖方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由卖方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。同时卖方免费检修已经损坏的元器件，并从更换零部件后对该零部件再保修二年；

7.5.4 系统发生重复性故障时，从故障修复之日起，重新计算质保期。

8. 消防及安全相关要求

（1）所选用的导线、尼龙扎带、塑料线槽等均为阻燃型；

（2）SPD阻然等级：V0（因雷电电流最大的热电效应，SPD的外壳必须采用阻燃材料，阻燃等级为V0级）；

（3）设备及人身安全的因素必须设计合理的保护，如过载、短路、过压、人机干涉等；

（4）设备总接地安全电阻不得高于4欧姆。

9. 验收

9.1 现场设备验收

9.1.1设备及材料运抵工地后，应由买卖双方一起进行工地开箱验货；

9.1.2卖方须再次在到货前5个工作日通知买方准确的到货时间，买方在到货之日进行开箱检货并签收。若卖方未能及时到达现场，买方有权自行开箱验货，开箱由买方和监理单位代表签字确认，卖方应予以承认；

91.3若工地验货发现短缺、破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方须作记录并签字，此记录可作为买方向卖方索赔的有效文件；

9.1.4若工地验货发生因卖方过错引起的修理、更换或补充而致使规定的工程进度发生延迟，则买方有权向卖方索赔由于安装延迟所造成的一切损失；

9.1.5外观无损伤锈蚀，附件无遗失、损坏，随箱资料齐全；

9.1.6验收分内部验收和外部验收。内部验收由买卖双方共同进行合格后双方签署内部验收纪要；外部验收由买卖双方配合电力部门进行；交付验收由项目部专业工程师、基地专业工程师、施工单位、监理、厂家等共同进行；

9.1.7交付验收合格标准为各项性能考核合格、移交资料齐全、培训教育完成。合格后双方签署验收纪要，通电稳定运行30天无故障为设备最终验收合格。

9.1.8型式试验：

提供型试试验报告;

温升试验;

工频介电强度试验 ;

短路强度试验;

保护电路连续试验;

电气间隙、爬电距离测量;

防护等级试验;

机械操作试验;

9.1.9出厂试验:

每一台配电箱出厂前必须进行出厂试验。只有当进货检验、过程检验均合格，且全部出厂试验项目合格后才能出厂交货。出厂试验项目应包括：

一般检查;

机械、电气动作试验;

介电强度试验;

保护电路连续性试验;

电气间隙、爬电距离测量.

9.1.10现场验收试验

成套企业按照设计图纸进行生产组装，生产组装过程中所使用的元器件、材料等必须保留相应的质量证明文件，并与设计图纸一起装订成册。配电箱在到达现场后，由安装单位按照技术要求进行现场报验，供货方参加，配电柜纸质资料与配电柜一起到场，所有纸质资料一式四份，电子版资料2份。

9.2 资料验收及交付

9.2.1买方提供的初步技术文件

订货合同生效7天内买方向卖方提供如下文件：

9.2.1.1盘柜平面布置图；

9.2.1.2低压供电系统单线图。

9.2.2卖方向买方提供的技术文件

订货合同生效7天厂商向工程设计单位提供如下文件 4套：

9.2.2.1低压柜盘面布置图；

9.2.2.2低压供电系统图；

9.2.2.3控制原理图，主回路接线图，二次回路接线图和端子图；

9.2.2.4各主要电器元件的额定参数；

9.2.2.5柜体外形尺寸、重量、外部接线图。

以上文件应包括图纸和电子版本文件(CAD文件)，图纸均按工程设计单位提供的标准格式绘制，工程设计单位将对上述文件进行审查批准，并在适当时候由买方返回给卖方。

9.2.3卖方产品出厂时包装箱文件

包括备品备件、专用工具，卖方提供给买方共计：4套（包含电子版CAD图纸，U盘2份）

9.2.3.1出厂试验报告；

9.2.3.2运行、贮存、安装及维护说明书；

9.2.3.3备品备件清单及有关说明书；

9.2.3.4装箱单：应注明本箱内主要设备或元器件的工程设计代号及编号、数量、型号、规格、出厂日期；

9.2.3.5电气原理图和端子图(蓝图)；

9.2.3.6产品及外购件的合格证书；

9.2.3.7产品及元件出厂试验及检验证书；

9.2.3.8产品及外购件的安装、使用及运行维护说明书。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1合同签订后，卖方应指定负责本工程的负责人，负责协调卖方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等；

10.1.2买卖双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题；

10.1.3工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要；

10.1.4卖方指定专业工程师驻场负责指导安装单位的安装工作。买方在安装工作开始前5个工作日书面通知卖方，卖方在收到通知后回复具体的派驻工作安排；

10.1.5卖方负责配合配电柜的内、外部验收，全力保证验收的及时通过。

10.2 售后培训

10.2.1人员培训

1）卖方应负责对买方工程技术人员和操作人员提供免费的操作、维修等方面的技术指导和培训；培训期间卖方人员的食宿、差旅等一切费用由卖方自行承担。

2)卖方应免费提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等；

3)卖方负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划。卖方负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，特别是掌握安全操作、维修保养方面的知识。

10.2.2服务响应时间：

1)卖方应在接到买方进行现场服务的通知要求后，在2小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障24小时内恢复正常运行，严重故障48小时之内恢复正常运行。（由于卖方原因发生的一切费用由卖方承担,由于买方原因发生的一切费用由买方承担。）

2)卖方对设备进行终身维修服务。但在保修期满后,如设备发生故障卖方应在24 小时内予以回复，并在接到用户通知48小时内抵达用户现场服务。

3)质保期后设备寿命期内，卖方仍需保证提供优惠服务，卖方保证备品备件的及时优惠供应，并确保买方3天内收到所需的备件和易损件。

10.2.3培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

培训计划表

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 低压配电柜一次系统 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 2 | 低压配电柜二次系统 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 3 | 低压配电操作规范 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 4 | 理论计算和技术方案 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 5 | 优缺特点和操作介绍 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 6 | 故障解读与处理办法 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 7 | 应急与安全 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

卖方免费提供在开关柜安装调试和试运行期间(168h)所需的易损件,并负责免费提供适量备品备件及专用工具。

免费备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯（黄、红、绿） |  | 国产优质 |  | 每种9个 |
| 2 | 按钮（红、绿） |  | 国产优质 |  | 各6个 |
| 3 | 电流互感器 |  | 同品牌 |  | 1个 |

免费专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量（把） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘柜钥匙 |  |  | 同柜体数量 |  |
| 2 | 16件套套筒扳手 |  |  | 3 | 配套 |
| 3 | 12件内六角扳手 |  |  | 3 | 配套 |
| 4 | 二次端子螺丝刀 | 一字和十字 |  | 3 | 配套 |

1）备件要求

a备品备件与原配件应具有相同的材料和质量，可以互换；

b备品备件应包括必需的安装材料及配件；

c备品备件应按要求进行包装和保护，以保证长期贮存后能投入使用，并有明确的备件标识。

13. 设备品牌要求

| 部件名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 框架、塑壳断路器 | 常熟、上海人民、上海良信 |
| 微型断路器 | 常熟、良信、人民、北元 |
| 双电源转换开关 | 万高WTS系列、泰永长征 TBBQ6系列或更高档次品牌 |
| 浪涌保护器 | 常熟、合肥龙邦、安徽鑫徽 |
| 交流接触器、热继电器 | 施耐德、西门子、ABB |
| 多功能仪表 | 深圳中电、安科瑞、珠海派诺 |
| 中间继电器 | 施耐德、西门子、ABB、欧姆龙 |
| 变频器 | 施耐德、西门子、ABB、丹弗斯 |
| 软启动器 | 上海雷诺尔、西安西驰、西安西普、上海奇电 |

14. 附件

14.1 图纸