安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

电力监控技术要求

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

目录

1. 总则、执行相关标准	5

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	6

3. 通用要求	7

3.1电源要求	7

3.2控制管理要求	7

3.3实时数据采集与处理	7

3.4输出量处理	8

3.5数据处理及报表功能	8

3.6屏幕显示	8

3.7操作功能	9

3.8打印	9

3.9运行参数人工设置	9

3.10信息管理功能	10

3.11通讯功能	10

3.12其他要求	10

4. 项目地点环境条件	11

5. 供货范围及设备清单	11

5.1 供货范围	11

5.2 工程范围	11

5.3 电力监控点位	12

5.4 到货时间	12

6. 专用要求	12

6.1 技术要求	12

6.2 硬件要求	16

6.3 软件要求	18

6.4 设备参数表	19

7. 质量保证	21

7.1 质量体系	21

7.2 质量保证文件	21

7.3 运输要求	21

7.4 监造要求	22

7.5 责任	22

8. 消防及安全相关要求	22

9. 验收	22

9.1 现场设备验收	22

9.2 资料验收及交付	23

10. 技术及售后服务	24

10.1 技术服务	24

10.2 售后培训	24

11. 技术偏离表	25

12. 备品备件清单	25

12.1备品备件	25

12.2特殊工具	26

13. 设备品牌要求	26

14. 附件	26

14.1 图纸	26

1. 总则、执行相关标准

本技术要求适用于 安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目 电力监控设备的招标、施工指导及系统调试，它提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装、调试等方面的技术要求。

1.1本技术要求中提出了最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本技术要求和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.2如果投标方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着投标方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

1.3本技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

1.4投标方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，投标方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

1.5监控系统软件除能满足本规范中规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业(DL)标准，以及国际单位制(SI)。电力监控系统能满足以下规范和标准，但不仅限于以下规范和标准。

GB4208-1993外壳防护等级（IP标志）

GB/T13702-1992计算机软件分类与代码

GB/T15532-1995计算机软件单元测试

GB2423电工电子产品基本环境试验规程

GB2887-1989计算站场地技术协议

IEC870-5-102电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

ANSIEEEC37-1-1987监控、数据采集和自动化控制系统所采用的定义规范和系统分析

GB/T13423-92工业控制用软件评定准则

DL/T578-1995计算机监控系统基本技术条件

GB9361计算机场地安装要求

GB2889-98计算机场地技术协议

GB7450电子设备雷击导则

GB5059-9235-110kV变电所设计规程

GB-50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB13926-92工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

DL-T630-1997交流采样远动终端技术条件

DL/T634-1997远动设备及系统（5部分传输规约）

DL5002-91地区电网调度自动化设计技术规程

NDGJ91-89火力发电厂电子计算机监控系统设计技术规定

DL/T5003-2005电力系统调度自动化设计技术规范

DL/T5002—91地区电网调度自动化设计技术规范

GB-T3453-1994数据通信基本型控制规程

GB/T7408-1994数据元的交换格式、信息交换、试运行、日期的时间表示法

ANSI/IEEEC37.1-1987监控、数据采集和自动控制系统采用的定义、规范和系统分析

GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范

LGi-O-9.7.4-002 《设备电气安全通用技术标准》1.0版

LGiMM-T-TE-00749《组件制造中心设备安全技术标准》4.0版

另外，还应满足IEEE802.3网络技术标准，IEC60870-5-101，IEC60870-5-103，IEC60870-5-104，以及GB、SD、DL、JIEC、IEEE、IEC、ISO、ANSI、DIN等相关的国际最新标准。

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

2.1供方必须保证所提供元件参数、柜体结构材质等关键参数满足投标文件。

2.2供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，若国内有专业检测机构，则需方到场后将对每种机型随机抽取一台（或重要部件）并委托第三方机构进行检测，检测完成后再发往需方项目现场。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检并承担检测和运输费用。

2.3第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

2.4 检测结果等于或优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款。

2.5 厂家完成图纸深化后必须保证提资（含基础图、技术文件等）的完整性和准确性，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=单个产品元件偏差总和+提资文件偏差总和

元件偏差罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10

提资文件偏差金额=因数据偏差造成的直接损失金额×10

3. 通用要求

3.1电源要求

3.1.1直流电源

直流电源参数：

额定电压：DC 220V；

母线电压偏差：-10%~～+15%（浮充供电方式）；

纹波系数：小于5%。

3.1.2交流电源

额定电压：AC220V±10%，50Hz。

3.2控制管理要求

断路器远方就地合分闸操作。

在线修改、下发保护定值。

保护装置和自动装置设备的投入退出操作。

智能操控装置测温数据汇总显示、越限报警。

3.3实时数据采集与处理

3.3.1模拟量输入：

交流电流（1A/5A）、母线电压（100V）、零序电流、直流电压、系统频率（50Hz）、功率因数、有功功率、视在功率、有功电量、谐波含量、干式变压器的绕组温度、高压柜12点测温温度等。

3.3.2开关量输入：

（1）中压线路：断路器位置、开关柜手车位置(或隔离开关位置)、机构弹簧贮能状态、接地开关位置，高压操作开关远方就地位置等。

（2）中压线路 PT：分段断路器位置、1PT隔离开关位置、2PT隔离开关位置、PT允许自动切换开关等。

（3）中压变压器：断路器位置、开关柜手车位置(或隔离开关位置)、接地开关位置，高压操作开关远方就地位置等。

（4）低压系统：各断路器的开关状态。

上述内容均为基本要求，在考虑系统配置时，还应考虑留有可扩展余地。

3.4输出量处理

3.4.1保护监控装置出口继电器的容量为DC220V，3~5A。

3.4.2为防止外界高电压输入损坏卡件甚至系统，I/O输入及通讯输出回路必须光电隔离。应有防止输出接点抖动的措施。

3.5数据处理及报表功能

3.5.1要求对测量进行实时监测。

3.5.2正常运行状态：要求定时、定日、定月计算10kV回路的时段、全日、全月峰谷平电度电量，并形成统计报表。要求计算各回路的电流有效值、有功和无功功率、各级母线电压有效值、功率因数值（包括定时段内最大最小值和平均值）；有功及无功电度的累加值；谐波数据分析等。并形成日负荷曲线和棒图。

3.5.3事故状态：要求统计各断路器自动跳闸次数，各套保护动作次数，并形成统计报表。要求对各类短路、过负荷、单相接地、变压器超温、超高温温度、直流电源故障等能够分类处理，故障时能及时地检测、显示、报警和打印记录。

3.5.4报警：系统运行异常及事故状态均须报警。要求准确及时反映出系统异常及事故原因，并通过语音、电铃或电笛报警，同时做统计存贮记录。包含以下信息：

监测量越限、断路器跳闸、干式变超温、各级保护及自动装置动作、直流系统接地和直流装置故障、控制回路断线和PT断线、微机保护监控设备运行异常、测温点温度越限

3.6屏幕显示

3.6.1监控主机、工程师站

（1）电气主接线：以10kV（见表1检测范围）供电系统单线图作为主画面。

主接线图附加一个显示窗口，能够分层激活隐含的各相关设备的参数信息(如设备型号规格、技术参数等)，并可实现在线修改。实现后台的分级权限管理，各等级操作人员需登录相应权限才可进行操作，并储存操作记录。

（2）智能测温温度显示内容：

高压柜按柜体编号显示其内部对应编号传感器实时温度；变压器绕组温度能够在电气主干线中实时显示；0.4kV母线在接头及插接箱内部实时测温，并在后台显示。

（3）标注内容：主画面及分画面中各回路的代号、名称、开关及断路器分合状态，以不同的颜色反应各回路设备工作状态及是否带电等。

画面中的图例符号及线条颜色应符合当地规定。

（4）曲线或棒图：定时段(时间可设定，曲线数据库取值时间间隔≤5分钟)内各回路负荷的电流、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、各母线电压、各测温点温度等的曲线和棒图。

（5）报表显示内容：各回路定时段内（定时定日定月）实时显示各回路的有功电度和无功电度、有功功率和无功功率、各检测量及计算值(如电流电压、频率等)。实现分时报表功能(任意时间段，可自由选、自由定义，最小时间5分钟)报表能够自动导出或手动导出成excel可编辑文件，方便二次处理。各回路故障及保护动作情况。各回路保护定值表。

（6）报警显示内容：

报警总画面—在全厂高压供电系统图上反映出事故发生回路、智能测温装置异常温升等，闪光、变色并拌有语音报警。报警子画面—显示事故发生回路详细的报警信息。系统自诊断报警—显示系统硬件或应用软件故障部分。

（7）屏幕显示与打印制表应为汉语界面。

3.6.2分散式微机保护单元

显示内容：保护监控装置应显示回路电流、电压、有功无功功率和电度、功率因数、频率、定值正常显示及修改、事件报警记录以及断路器运行状态等。

3.7操作功能

具备系统显示、控制和管理通过人机接口，应方便操作人员的快捷操作。采用标准键盘和鼠标进行操作，操作系统支持至少包括中文、英文显示支持用户自选语言。

3.8打印

3.8.1厂务值班室已有1台打印机。负责召唤打印、报表打印和事故打印。

3.8.2召唤打印：屏幕上显示的图形、表格、数据和曲线；

3.8.3异常、事故打印：设事故打印机。负责系统异常或事故报警的既时打印。打印内容应包括检测到的故障及持续时间，保护动作情况及时间；

3.8.4报表打印：定时打印报表(包括班报、日报、月报等)。

3.8.5除上述打印内容外，还应满足用户要求的其它报表。

3.9运行参数人工设置

3.9.1各分散式控制保护装置将各种信息通过总线实时通讯网送向后台监控主机，供分析监控管理用。各分散式控制保护装置应能接受监控主机下发的各种命令，能实现远方遥控跳合闸及保护定值修改，软压板投退功能。

3.9.2在实施各种控制保护功能的过程中，为安全运行起见，工程师站、监控主机和分散式控制保护装置设操作权限制，有锁定功能。只允许由各权限范围内的专门人员实施对各参数或保护定值的修改。具体设置要求由用户根据运行管理规定来确定。

3.10信息管理功能

为加强企业管理，便于提高操作水平，积累经验，选用硬磁盘和光盘，将有保存价值的过程数据存贮起来备查。

3.11通讯功能

3.11.1电力监控系统应为开放式的，可扩接其它计算机系统，扩接其它变电所的微机系统等，符合IEC标准。传输应可靠，准确无误。电力监控系统的控制通讯柜必须预留工厂级别的通讯接口。

3.11.2本项目将10kV综保装置和低压系统仪表数据（见表检测范围）上传至电力监控系统（电力监控系统完成数据采集及调试并做后台画面）。

3.11.3通讯采用总线制网络，应具有很强的自诊断功能和抗强电磁干扰能力。当总线上的任一节点发生故障时，不影响整个通讯网的运行。当检测到故障时，应将故障信息送向监控主机，并且发出报警信号，同时打印出来，以便进行处理。

3.11.4 电力监控系统通讯柜设置永久性标识标牌，标识标牌采用中文标识。

3.12其他要求

3.12.1 本次新增低压设备要求纳入厂区原有电力监控系统，与原有系统平台对接，在原电力监控主页集中显示技术文件要求电气参量、信号、状态等。

3.12.2电力监控系统应具有性能安全可靠、运行稳定、功能完备、组态灵活、便于扩建、使用及维护方便等基本特点。

3.12.3电力监控系统应采用分层、分布式系统。通信应采用总线式通讯网络。监控主机通过网络控制器直接同网络相连。整个系统具有同其它智能设备接口通讯的功能，如微机直流系统绝缘监察装置接口、直流电源装置运行监察接口等。具有远动信息传送以及微机防误闭锁等功能。

3.12.4监控组态软件具有独立自主知识产权，电力监控系统应由综保厂商实施完成。

3.12.5需要监测的微机保护和电力仪表分别分布在若干个配电室内，比较分散，监控系统服务器通过工业以太网接口/光纤，收集各配电室微机综保、仪表、直流电源、柴油发电机、变压器温控器的数据，并可以下达控制指令，一个系统可以用于分布管理独立区域内的监控数据。

4. 项目地点环境条件

项目地址：安徽省滁州市

环境温度：5℃-38.0℃

海拔高度：30m

安装场所：户内

5. 供货范围及设备清单

5.1 供货范围

本次供货范围为技术要求中所列的所有设备，其中电力监控后台系统及配套设备厂家应负责指导安装并完成调试。

表5.1 电力监控系统配置表

| 序号 | 位置 | 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂务值班室（待定） | 监控主机 | 0 | 利旧 |
|  |  | 显示器 | 0 | 利旧 |
|  |  | 服务器 | 按需 |  |
|  |  | 打印机 | 0 | 利旧 |
|  |  | 交换机 | 按需 |  |
|  |  | 历史数据库 | 按需 | 存储时间3年以上 |
|  |  | 操作工位 | 0 | 双工位 |
|  |  | GPS对时系统 | 0 | 利旧 |
|  | A3变配电所 | 高低压通讯柜 | 按需 |  |
|  |  | 通讯管理机 | 按需 |  |
|  |  | 网络交换机 | 按需 |  |
|  |  | 数据采集器 | 按需 |  |

说明：1、厂房布置通讯柜，用于采集各厂房和动力站监测监视信号；

2、所有监测监控信号需引至厂务值班室（待定）监控主机；

3、高压、低压系统要求链路上独立；

4、以上配置为初步统计，需投标厂家根据图纸和要求进行深化设计和配置。

5.2 工程范围

5.2.1电力监控后台系统及相关所有配套设备，投标方需根据本技术协议进行全面齐全配置，通讯柜数量可按其监控设备的多少进行调整。不限于电力监控设备统计表，以保证技术协议条款为最终要求。

5.2.2电力监控通讯机柜自带UPS。

5.2.3电力监控通讯机柜电源线缆由施工方提供并完成接线.

5.2.4设备至通讯柜及监控系统布线所需线材由施工方提供并敷设完成，跳柜内接线及跳线由投标方提供。

5.2.5投标方派专人现场指导接线并完成系统调试。

5.2.6投标方需提供监控室内综自后台主机、显示屏所需要的写字台和椅子,桌椅采购尺寸需与使用方沟通确认后进行供货。

5.3 电力监控点位

表5.1 电力监控监测点位表

| 序号 | 单元 | 系统 | 设备 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力站 | 新增10kV空压机控制柜 | 10kV高压进馈线柜 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 10kV PT柜 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 10KV高压综保仪 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 操显通讯 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 电能质量 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 高压柜及环境温湿度装置 | 按需 | 按图纸要求 |
| 2 | A3变配电所 | 新增低压配电系统 | 无功补偿及滤波装置 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 低压馈出线及现场柜仪表 | 按需 | 按图纸要求 |
|  |  |  | 密集母线电量及温度信号 | 按需 | 按图纸要求 |

注：以上提出点位仅供参考，投标厂家需严格按照要求及图纸深化统计，满足现场要求为准。

5.4 到货时间

以商务合同约定为准。

6. 专用要求

6.1 技术要求

6.1.1设置电力监控总站，能够显示、操作、查询信息数据，并设置历史数据库，向能源管理系统开放通讯结构，并按其要求传输数据。

6.1.2厂房及变电所分别设置电力监控通讯柜，柜内包括智能通讯管理机、网络交换机等通讯设备，用于监控10kV设备及变压器、低压进线、母联、补偿装置、滤波装置、直流屏、柴发及现场仪表等，所有信号接入厂务值班室监控主机。

6. 1.3电力监控通讯柜将信号传输至电力监控系统后台。

6.1.4电力监控总站电源配置UPS。通讯柜内配置UPS（2小时）。

6. 1.5电力监控拓扑图

电力监控系统拓扑图以设计图纸为准；

6. 1.6检测范围

| 对象 | 检测范围 |
| --- | --- |
| 高压柜（含及10kV开关柜和10kV动力设备） | 电能质量参数、三相电流、三相线电压、三相相电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、电量、谐波、功率因数、开关分合闸状态、工作位检测、接地刀位置、高压柜分合闸控制、就地/远方状态、综保定值及动作信息、故障录波波形、SOE事件；开关柜横向主铜排与竖向分支铜排连接点、电缆馈线连接点、断路器动静触头无线测温温度；开关柜操显及环境温湿度、加热装置状态；PT柜参数、备自投状态及参数； |
| 低压柜 | 进出框架断路器状态、告警、保护跳闸、断路器温度及电参量； 进出线框架断路器、塑壳断路器回路多功能表的三相电流、三相线电压、三相相电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、电量、谐波、功率因数、开关分合闸状态； |
| 无功补偿柜 | 通讯控制器，显示功率因数、谐波含量、投切状态 |
| 有源滤波柜 | 控制器，输入输出电流、谐波含量、投切状态 |
| 现场配电箱 | 多功能表通讯，采集三相电流、三相电压、线电压、有功功率、功率因数、视在功率、有功电能、谐波、开关分合闸状态 |
| 封闭母线槽 | 母线槽插接箱断路器的分合闸状态、测温温度信号信号（封闭母线槽在配电室设置通讯箱，电力监控与母线通讯箱通讯，完成各参量采集） |

6. 1.7 CPU及网络负荷率改造后要求

所有计算机及智能单元中CPU平均负荷率

正常状态≤20%

事故状态≤40%

网络正常平均负荷率≤25%

在告警状态下10s内≤40%

人机工作站存储器的存储容量满足三年的运行要求，且不大于总容量的60%。

6. 1.8测量值指标

交流采样测量值精度：电压、电流为≤0.2%，有功、无功功率为≤0.5%

越死区传送整定最小值≥0.5%

6. 1.9状态信号指标

信号正确动作率100%

遥控正确率100%

6. 1.10系统实时响应指标

模拟量测数值在存储文件中的更新时间≤1s

状态量测变位在存储文件中的反应时间≤0.2s

遥信变位响应时间≤2s

遥测量更新时间≤2s

遥控、遥调命令传送时间≤2s

事故时遥信变位传送时间≤0.5s

控制命令回答响应时间≤0.5s

控制命令执行响应时间≤0.5s

SOE分辨率≤1ms

画面实时调用响应时间≤1s

画面实时数据刷新周期≤2s

告警产生时间≤0.5s

控制命令从生成到输出或撤销时间≤2s

模拟量越死区到人机工作站显示≤3s

状态量及告警量输入变位到人机工作站显示≤3s

全系统实时数据扫描周期≤3s

有实时数据的画面整幅调出响应时间≤1s

动态数据刷新周期3s

系统对时误差<1ms

6. 1.11实时数据存储容量扩展

模拟量≥10000点

开关量≥2000点

遥控量≥2000点

电度量≥5000点

6. 1.12历史数据存储容量

后台监控软件需具备报表功能，报表存储时间≥3年；

后台监控软件可设置模拟量事故追忆功能，记忆时间≥30天；

历史曲线采样间隔最小间隔为1分钟，按1分钟间隔可调；

历史趋势曲线，日报，月报，年报存储时间≥500天；

历史趋势曲线：采集所有低压回路的电压、电流等全电量历史趋势曲线。

6. 1.13系统平均无故障时间（MTBF）

间隔层监控单元≥50000小时

站级层、监控管理层设备≥50000小时

系统年可利用率≥99.99%

平均维修时间MTTR≤3.5小时

系统使用寿命＞10年

6. 1.14其他性能指标

系统抗电磁干扰能力符合IEC标准

系统可维护性优，设备带自检功能

后台监控软件具有GPS对时功能支持网络对时、硬件对时

后台监控软件需具备报警处理功能，可灵活设置报警上下限值

后台监控软件需具备五防闭锁功能

通过后台软件可进行定值召唤、定值下发和定值打印功能

后台监控软件具有故障录波功能，并具备谐波分析，波形缩放等高级应用

系统具有自诊断和自分析功能，并提供安全管理及热键自定义程序。

6.2 硬件要求

在系统设计时，应考虑可靠性、可维修性、可扩性。系统和各单元的逻辑设计应采用校验技术，留有适当逻辑余量。硬件系统应有自检功能。配置设备的性能应符合相应产品的国家标准。

6. 2.1通讯设备要求

通讯管理机，网络交换机，均预留接口；

6.2.2.1通讯管理机：

（1）实现集成串口服务器功能，实现RS485串口与TCP/IP网络接口的数据双向传输强大的规约支持能力，除支持Modbus、IEC60870-5-103、IEC60870-5-101、IEC60870-5-104、DLT645等标准规约外，支持第三方设备、系统接入；

（2）16G存储容量，掉电不丢失；

（3）有存储底层设备读取的实时数据，历史数据，SOE及波形记录等信息，不少于4个以太网口，16个串口；

（4）支持第三方设备，系统接入；

（5）支持GPS，内部时钟，SNTP方式校时。

6.2.2.2网络交换机：

（1）符合IEEE802.3与IEEE802.3U标准：

（2）不少于5个以太网端口、100M限速存储与转发。1KMAC地址表，1M缓冲内存；

（3）支持全双工或半双工操作；

（4）通信口配置：不少于2光口+4电口。

6.2.2.3安装方式：均考虑安装于通讯柜屏内。

6.2.2.4监控装置配置串口、通讯等数量具体需要厂家根据实际需求核定；高压柜综保装置与电力监控通讯机柜使用以太网双网通讯（超六类双屏蔽网线）。

6.2.2.5终端通讯为MODBUS时，单路终端数不能超过10个。

6.2.2.6通讯材料（光纤，双屏蔽网线等）采用国内一线品牌，均由投标方提供并完成现场的连接工作。 跳线由投标方提供，现场光纤、网线、通讯线由投标方提供并完成接线。投标方负责现场指导接线及完成调试工作。

6.2.3数据存储要求：应具有本地存储功能，不低于以下要求：

（1）条事件记录、128条录波记录、128条扰动记录、128条有效值记录，容量4GB，；

（2）90天3min间隔定时记录数据、12个月TOU增量电能和需量最值记录、65535条电能记录；

6.2.4 UPS不间断电源要求

6.2.4.1 UPS不间断电源使用施耐德、艾默生（维谛）、华为；

6.2.4.2 UPS配置在满足现在要求的基础上，预留不少于30%容量，以便未来升级。

6.2.4.3整个控制系统及控制中心设置在线式不间断电源UPS，具有连续供电不少于2小时。

6.2.4.4 将市电（UPS输入端）和用电负载（UPS输出端）隔离，有效消除两者间的相互干扰，起到净化电源的作用；加装外部维修旁路，可对UPS完全断电维修，手动维修开关。

6.2.4.5根据功率综合选择功率模，可方便扩展。模块具有休眠功能，防护等级IP30、控速风冷等；

6.2.4.6整机效率大于95%（AC-AC），逆变效率大于98%（DC-AC），逆变电流谐波（THDI）小于3%，输入功率因数（PF）大于0.99，输出功率因数（PF）大于0.8；

6.2.4.7噪音不大于55dB，具备过载、短路、过温等保护能力；

6.2.4.8表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，结构坚固，平均无故障时间（MTBF）≥30万小时；

6.2.4.9电池采用密封式铅酸或镍镉免维护蓄电池，使用寿命不少于5年，且必须由厂商提供本项目的书面授权和质保承诺函；

6.3 软件要求

6.3.1配置的系统软件应能体现当前世界上计算机最新软件技术。软件通用性强，用户易于掌握。

6.3.2除厂商应向用户提供的系统软件及应用软件外，还应配置在线故障诊断软件。数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。

6.3.3厂商应终身免费提供软件升级服务。

6.3.4系统接入

系统接入含本次智能保护测控装置、低压柜多功能表计等的接入；并满足后期厂房设备接入相应系统软件升级要求，预留工厂级接口。

6.3.5第三方系统接入功能

（1）监控软件需预留与第三方系统（能源管理系统）进行数据交互和接入的功能：上送管理系统所有要求的全部数据。

（2）软件应能与上级系统无缝接入，实时上传重要遥测、遥信、保护信息给上级系统，并能接受调度发送的上级命令。

6.3.6其他扩展功能

（1）监控软件需预留扩展功能接口，以满足后续软件应用功能升级的需求，同时不影响原有系统的运行。

（2）具有系统故障辅助诊断功能，能定期对系统运行健康情况进行自检。

（3）系统报表有关联输出到Excel的接口，能借助Excel自身的功能进行报表数据的二次处理。

（4）可利用采集到的数据进行预警值设定，当达到预警值在监控画面报警提醒。

（5）能进行断路器的开合次数统计和设备的停工时间统计。

6.4 设备参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表6.1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（见表2）。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表6.1  技术响应参数表

| 电力监控系统技术指标评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  |  | 要求值 | 分值 | 投标单位名称 |
|  |  |  |  |  | 参数 |
| 基础 指标（Ay= a1+a2） | 系统结构 |  | 分层、分布式结构 | 5 | 厂家填写 |
|  | 检测范围 |  | 0.4KV、10KV配电系统、变压器、微机综保、直流屏等 | 5 | 厂家填写 |
|  | 系统容量 （模拟量+开关量） |  | 厂家提供 | 6 | 厂家填写 |
|  | 遥测、遥信、遥控、功能 |  | 具备 | 4 | 厂家填写 |
|  | 站内网络通讯速率 |  | ≥100M/bps | 5 | 厂家填写 |
|  | 操作站主机配置 （处理器、内存、硬盘存储等） |  | 厂家提供 | 6 | 厂家填写 |
|  | 数据采集最小周期 |  | 厂家提供 | 6 | 厂家填写 |
|  | 定制化开发界面 |  | 是/否 | 5 | 厂家填写 |
| 设计原理可靠性 | 内部结构 | 通讯接口 | 预留工厂级接口（至能管系统） | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 数据分析 | 功能 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | UPS持续时间 | 系统大于2小时 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 上位机系统软件 | 客户端/WEB | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 上位机CPU | I7处理器 | 6 | 厂家填写 |
|  |  | 硬盘容量 | 厂家提供 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 数据存储时间 | 5年及以上 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 通讯管理机数量 | 每条支路串接不多于10个 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 交换机 | 2光24电 | 4 | 厂家填写 |
| 关键部件用料优劣性（C） | 上位机主机 |  | 品牌 | 4 | 厂家填写 |
|  | 交换机 |  | 品牌 | 4 | 厂家填写 |
|  | UPS |  | 品牌 | 6 | 厂家填写 |
|  | 通讯管理机 |  | 品牌 | 6 | 厂家填写 |
| 加分项 |  |  | 升级配置 （厂家自行描述） | 5 | 厂家填写 |

注意：

1、厂家填写数值与试验报告不符，作废标处理；

2、断路器分段能力不满足要求，作废标处理；

3、技术参数表详见附件；

4、投标文件中未提供技术参数表的，作废标处理。

7. 质量保证

7.1 质量体系

合同签订后，投标方应立即在设备生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

7.2.1投标方应提供国家权威机关颁发的执行标准的认证文件及质量手册。

7.2.2投标方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件。

7.2.3建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。

7.2.4投标方提供的设备应符合本技术协议的各项规定并不低于厂标和有关行业标准。

7.2.5所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受招标方或其代表的监督。

7.2.6在设备生产之前，投标方必须向招标方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便招标方决定那些检验项目要求见证，招标方对产品生产前的生产步骤和要求招标方见证的工厂检验项目有权向中标人提出意见。

7.2.7投标方必须在生产步骤和要求招标方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知招标方。

7.3 运输要求

7.3.1产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免损坏或丢失。

7.3.2包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀和外物进入。

7.3.3在运输中，设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”。

7.3.4投标方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便肯定设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部。

7.3.5投标方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求。

7.3.6所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量；

7.3.7运输手续（包括保险）由投标方办理，途中押运由投标方负责，运输费用由投标方承担 ( 即由投标方送达招标方指定地点 ) 。

7.3.8投标方发货前 3 天电告招标方，并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给招标方。

7.4 监造要求

7.4.1投标方在关节试验及安装节点前必须书面通知招标方到现场进行监造，招标方有权在制造过程中在投标方生产地进行监造，有权查询并对产品进行抽检。

7.4.2监造过程中发现的问题投标方应积极配合整改，直至满足技术要求或相关规范要求。

7.4.3招标方有权要求有资质的第三方对产品进行检测，若检测不合格产生的全部费用由投标方承担进。

7.4.4招标方的监造行为不能免除或减轻投标方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

7.5 责任

7.5.1在用户遵守操作规程和维护保养手册的前提下，全套系统的使用寿命不小于十五年。在寿命期内投标方负责提供备品备件，且只收取备件成本费；

7.5.2全套系统设备质保期为48个月，自双方签署验收纪要之日起。

7.5.3质量保证期内，投标方在接到用户故障通知后，2小时内给予答复，24小时内派人抵达现场分析事故原因并予以修复。厂家必须在相应区域设置技术支持点，2小时给与技术响应，24小时内到达现场。

7.5.4设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

8. 消防及安全相关要求

8.1投标方提供的电缆必须为阻燃型

8.2通讯柜的电缆入口必须有防火封堵措施。

9. 验收

9.1 现场设备验收

9.1.1现场设备验收分为到货验收和交付验收。

9.1.2到货验收买卖双方一起进行，若投标方未能及时到达现场，招标方有权自行开箱验货，开箱由招标方和监理单位代表签字确认，投标方应予以承认；

9.1.3验收所发现短缺、破损或与质量等问题有投标方承担，招标方有权向投标方索赔因此造成的一切损失；

9.1.4交付验收由项目部专业工程师、基地专业工程师、施工单位、监理、厂家等共同进行。

9.1.5验收依据包含但不限于技术协议、相关规范要求等，

9.1.6交付验收合格标准为各项性能考核合格、移交资料齐全、培训教育完成。合格后双方签署验收纪要。

9.2 资料验收及交付

9.2.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；

9.2.2中间文件交付：在合同生效后的半个月内，供货厂商在确认招标方工艺条件和技术协议后，应提供以下文件，至少两份，文件与合同技术附件具有同等效力。提供的图纸必须是针对本工程的，不是通用的。

（1）各套微机保护原理接线图和外部接线端子图；

（2）系统硬件技术规格书；

（3）公用工程详细消耗数据（如耗电量或其它要求）；

（4）通讯组屏外形及安装尺寸图；

（5）各电气回路编号原则和规定；

（6）主接线图画面绘制规则（如色彩、线号、图形符号、字符位号和大小窗口原则、自定义键内容、相关画面操作、报警表示方法等）；

（7）应用软件编制初步规定（如快速扫描内容、各种计算公式、异常事件处理、系统联锁关系、信号关系等）；

（8）报表打印格式及说明；

（9）甲供电缆表。

9.2.3最终文件交付：在合同生效后一个月内，供货厂商应提供四套完整的文件资料（包含电子版，U盘3份）。文件资料内容如下：

（1）硬件方面文件

系统冗余和自诊断技术规格。

自定义键盘图及使用说明；

接地要求；

系统附件一览表。

（2）软件方面文件

各电气回路位号编制说明；

软件编制说明；

系统所用所有软件名称及版本；

数据表；

控制和管理软件说明、系统组成、操作说明；

显示画面说明及历史趋势参数组合；

自诊断使用说明。

（3）操作和维修手册

1）操作手册，含有操作和控制基本数据；

2）维修手册。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1质保期内由于投标方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，投标方应自费到现场免费修理或更换。质保期过后厂家需按最优惠价格提供配件。

10.1.2如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，招标方应以书面形式通知中标人缺陷或损坏的性质及程度，招标方根据工程的要求考虑其可靠性和可能性、投标方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求投标方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。

10.1.3所有对合同设备的修理或更新均由投标方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。

10.2 售后培训

10.2.1投标方应免费提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等；现场设备安装调试完成后，厂家需至现场进行人员培训，需准备实质性培训资料（PPT或者视频文件）+现场实际操作，培训结果确认作为验收条件之一。培训期间投标方人员的食宿、差旅等一切费用由投标方自行承担。

10.2.2为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 2 | 二次组态 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 3 | 历史查询 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 4 | 数据上传 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 5 | 优缺特点和操作介绍 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 6 | 故障解读与处理办法 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 7 | 应急与安全 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |

11. 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

12.1备品备件

12.1.1制造厂商提出监控系统系统两年连续运行所需的备品备件清单，包括必要的图纸、数据，并且指明备品备件提供厂商的厂名、地址。

12.1.2备品备件应分别报价，以便用户选择。制造厂商必须说明备品备件更换说明。

备品备件表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

12.2特殊工具

系统安装调试时如需特殊工具、检测仪器等，应免费提供。

13. 设备品牌要求

表13.1 设备品牌表

| 设备 | 厂家1 | 厂家2 | 厂家3 | 厂家4 | 厂家5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力监控系统 | 国电南自 | 许继 | 南瑞继保 | 深圳中电 | 北京四方 |
| 电能质量监控 | 国电南自 | 许继 | 南瑞继保 | 深圳中电 | 北京四方 |
| 服务器 操作员站 | 联想 | DELL | 惠普 |  |  |
| UPS | 维谛 | 华为 | 施耐德 |  |  |

注：考虑系统兼容性，电力监控系统与保护装置品牌选用同一品牌。

14. 附件

14.1 图纸