安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

有源滤波柜技术要求

工程名称：安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目

2026年06月

目  录

1. 总则、执行相关标准	5

1.1总则	5

1.2执行标准及规范	6

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则	6

3. 通用要求	7

3.1技术指标	7

3.2 技术要求	8

3.3柜体设计和结构	10

3.4 铭牌	10

4. 项目地点环境条件	11

5.1 设备范围	11

5.2 工程范围	11

5.3 设备清单	11

5.4 到货时间	11

6. 专用要求	11

6.1 技术要求	11

6.2 设备参数表	12

7. 质量保证	14

7.1 质量体系	14

7.2 质量保证文件	14

7.3 运输要求	15

7.4 监造要求	16

7.5 责任	16

8. 消防及安全相关要求	16

9. 验收	17

9.1 现场设备验收	17

9.2 资料验收及交付	18

10. 技术及售后服务	19

10.1 技术服务	19

10.2 售后培训	20

11. 技术偏离表	21

12. 备品备件清单	22

13. 设备品牌要求	22

14. 附件	23

14.1 图纸	23

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1. 在技术评价前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清。

为确保投标技术文件的准确性，给予投标单位一次技术澄清机会，各投标单位应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2. 各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会作扣分处理。

3. 投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4. 如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1. 对于不响应废标项要求的技术标和澄清文件，在技术评价中只要出现任何一项废标项，即可判定该技术标废标。

2. 综合评分低于70分的技术标，作废标处理。

1. 总则、执行相关标准

1.1总则

本技术要求适用于 安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目 低压配电系统有源滤波柜。本技术要求主要对设备的主要规格参数进行规定，随着工程的进展，要求进一步明确，由业主、设计单位、制造商再行召开协调会，共同商讨细部要求，并形成补充纪要。该纪要是对本技术要求的补充，作为合同的一部分，其补充纪要具有同样效力。

1.1.1卖方必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方应设计、制造和提供过同类设备，且至少5年以上低压有源滤波柜的商业运行经验，设备使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格。

1.1.2卖方提供的设备的技术规范应与本要求中规定的要求相一致。

1.1.3本要求提出了对配电柜本体及其内部元件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合国标最新版本标准和本要求的优质产品。

1.1.5本要求所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.6本要求经买卖双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.7卖方投标技术文件应逐条响应本要求，技术偏差应明确提出。

1.1.8图纸与本要求不一致的地方，以本要求为准。

1.1.9有源滤波柜需由专业厂家成套提供，不得由低压开关厂家采购元件自行组装。

1.1.10 本技术要求的关键指标作为推荐指导，投标厂家需保证完全了解工况并应提供完整可靠的产品及解决方案。

1.1.11 本项目投产前，必须由厂家根据现场情况随时变更治理策略，直至稳定量产。

1.2执行标准及规范

本产品执行下列标准：

GB/T9.3325-2003    《电能质量 供电电压允许偏差》

GB/T9.3326-2000    《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T14549-1993    《电能质量 公共电网谐波》

GB/T15543-1995    《电能质量 三相电压允许不平衡度》

GB/T15945-1995    《电能质量 电力系统频率允许偏差》

GB 156-93         《标准电压 》

GB/T 762-96       《标准电流》

GB/T1980-96       《标准频率》

GB9.308-97         《电流互感器》

IEC61642          《受谐波影响的工业交流电网、过滤器和并联电容器的应用》

IEC61000-4~7      《电磁兼容（EMC）-第4部分； 试验和测量技术》

JB/T10361-2002    《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》

JB/T5877-2002     《低压固定封闭式低压成套开关设备》

GB/T4048.2-2000   《低压开关设备和控制设备  断路器》

GB/T4048.3-2000   《低压开关设备和控制设备 开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》

GB3983.1-89       《低电压并联电容器》

GB/T25839-2010    《零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》

GB/T 9.3747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》

DL/T842-2003      《低压并联电容器装置使用技术条件》

GB/T15576-1995    《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

GB7625.1-1998     《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》

LGi-O-9.7.4-002   《设备电气安全通用技术标准》1.0版

LGiMM-T-TE-00749《组件制造中心设备安全技术标准》4.0版

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

1）供方必须保证所提供元件参数、产品容量、损耗值、阻抗值等关键参数满足投标文件；

2）供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，若国内有专业检测机构，则需方到场后将对每种机型随机抽取一台并委托第三方机构进行检测，检测完成后再发往需方项目现场，第三方检测机构由需方指定，若检测不合格产生的全部费用由供方承担；

3）第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价；

4）检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

总罚款金额=容量偏差累计

单台补偿柜罚款金额=容量偏差百分比×总合同价×10

5）厂家完成图纸深化后必须保证提资（含基础图、技术文件等）的完整性和准确性：

总罚款金额=每台柜产品元件偏差总和+提资文件偏差总和

元件偏差罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10

提资文件偏差金额=因数据偏差造成的直接损失金额×10。

3. 通用要求

3.1技术指标

1)	功率拓扑：最新三电平NPC拓扑电路配置高性能IGBT。

2)	扩展设计：模块化设计，支持在线扩容、维护。

3)	核心算法：瞬时无功算法、FFT算法。

4)	额定工作电压：AC380V ±20％；

5)	额定工作频率：50Hz±10％；

6)	滤波模块容量：可定制化；

7)	滤波范围：100Hz～2500Hz（即2次～50次谐波），可选择49种不同次谐波同时进行治理；

8)	滤波能力：≥97%；

9)	奇偶次滤波能力:具备奇次谐波、偶次谐波滤波能力

10)	瞬时响应时间：≤0.1ms；

11)	动态响应时间：≤5ms；

12)	装置功率损耗：额定满载运行时，损耗不超过3%；

13)	过载能力：120%（1min）；

14)	工作模式：具有谐波优先、无功优先、不平衡优先等多种工作模式；

15)	防护等级：IP21；

16)	制冷方式：强制风冷（轴流风机）；

17)	平均无故障时间：≥100000小时；

18)	结构要求：柜体为落地安装，可与相邻配电柜并列安装（等高），可根据情况选择上、下进出线方式；

19)	人机界面：采用中文显示7寸以上触摸屏操作界面；

20)	通讯功能：采用ModbusRTU远程通讯协议，通信接口RS485；

21)	扩容功能：应能方便地通过主从模式实现扩容；每个模块配备独立的断路器，可以不断电检修更换模块。

3.2 技术要求

1)	产品认证：需经过中国CCC、CQC认证。

2）工作电压、频率：可承受-20%～+20%的电压波动，以及±10%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。同时，如果电压波动超过上下限，自动闭锁输出，并发出告警。

3)	为保证装置的运算速度和抗干扰能力，有源滤波模块核心控制芯片（DSP）应采用高端双核工业控制芯片，提供核心控制芯片规格型号及其他证明材料。

4)	有源滤波模块内部主控制电路、电源电路、采样电路、IGBT驱动电路等均需要自主研发，具有良好的品牌一致性及技术经验。

5)	有源滤波模块控制软件、核心控制算法均需自主研发，投标人需在投标文件中提供对应的软件著作权证明以及核心控制算法发明专利证明等。

6)	有源滤波模块要求采用成熟的IGBT器件制造，投标人在投标文件中提供IGBT的规格型号及工作频率等参数；

7)	有源滤波模块要求采用成熟的母线电容器件，投标人在投标文件中提供母线电容的规格型号及参数等；

8)	投标人需在投标文件中提供：JB/T11067-2011《有源电力滤波装置》、JG/T 417-2013《建筑电气用并联有源电力滤波装置》、YD/T 2323-2011《通信用低压并联型有源电力滤波器》等标准要求的型式实验报告及CQC认证证书。

9)	滤波器应能独立于电网阻抗及低压配电系统阻抗之外，不受电网阻抗和低压配电系统阻抗变化的影响。

9)	工作模式：装置可进行谐波补偿、无功补偿、三相不平衡补偿三种模式并可任意选择不同工作模式，具有全部补偿、指定补偿，可同时进行滤波、无功补偿、三相不平衡调节。

10)滤波范围：100Hz～2500Hz（即2次～50次谐波），可对2-50次谐波每一种进行独立设定（奇偶次谐波均可选择性治理），用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值等。

11)动态响应时间：在电网谐波电流发生阶跃变化时，滤波设备动态响应时间应≤5ms，提供证明资料；

12)功耗：补偿设备消耗的有功功率应不大于其输出额定容量时的视在功率值的3%

13)噪音：滤波器在额定输出电流噪声应≤70dB；

14) MTBF(平均无故障时间)≥10万小时。

15)过载保护能力：自动限流在100%额定输出。当系统谐波长期超过滤波器额定值时，滤波器也能正常工作。

16)谐振保护能力：滤波器必须具备主动谐振保护功能。

17)具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、母线短路、缺相等）和系统自诊断功能，并且加装熔断器。

18)当系统断电时，有源电力滤波器应自动断开；在系统恢复后，有源电力滤波器能自动恢复。

19)采用多重化技术，单机由多模块组成。当任一模块出现故障情况下，其他模块仍能正常实现滤波功能，不会因故障导致电网断路。可通过人机界面方便地设置模块运行数量。

20)多模块并机时，当其中部分模块发生故障，如果谐波电流值小于余下正常模块的补偿能力，余下正常模块仍可以完全补偿谐波电流；如果谐波电流值大于余下正常模块的补偿能力，余下正常模块应满额输出，补偿谐波电流。

21)液晶屏可显示补偿设备输出电流，电网电压/电流，电网电压谐波/电流谐波，电网频率，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，各次谐波有效值，电网波形显示图。可显示补偿设备工作状态(运行/停止故障)，输入过压/欠压，缺相/错相，过温，过流。

22)具备R-485接口以及标准ModbusRTU通讯协议，以方便用户将设备运行状况、测量数据和故障报警等信息接入到监控系统，并免费提供通信接口的相关技术通信协议。

3.3柜体设计和结构

3.3.1柜体框架应是垂直地面安装的刚性、自承式独立结构，并能承受所安装元件和短路时产生的动、热稳定。

3.3.2有源滤波柜体散热方案应做专项说明。

3.3.3柜体颜色为RAL7035灰色，柜体和眉头颜色需要与低压配电柜一致，眉头蓝色（需使用方确认）。

3.3.4控制回路采用满足绝缘要求的优质铜芯软导线，电压回路最小截面不小于1.5 mm2，电流回路不小于2.5 mm2。

3.3.5主回路导线的鉴别用端头颜色（黄、绿、红、蓝、黄绿双色）或符号鉴别，控制回路的导线颜色应符合标准要求，且应采用数字、符号鉴别，所有标识用异型管或白塑料管打印而成，或使用标准套号，其字迹必须清楚正确。严禁使用手写方式。

3.3.6柜体主结构采用C型钢，侧封板、门板等采用冷轧钢板（厚度≥2mm）经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤，表面抗冲击且耐腐蚀。框架和外壳应有足够的刚度和强度，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因素而变形和损坏。

3.3.7 在进行正常操作、维护时需要接触到的部位，在打开柜门时可能接触到的带电器件或导体应具有至少IP20防护等级的透明隔板防护措施。

3.3.8散热风扇扇叶要求采用金属材质，要求风扇本体或控制回路具备堵转保护，实现风扇供电回路超温跳闸，避免风扇堵转产生高温导致火灾风险；

3.4 铭牌

应包括以下内容：

1)	制造厂名称和商标 、产品名称和型号、制造日期和生产批号；

2)	额定电压、额定频率、防护等级；

3)	柜中安装的所有控制器、断路器、接触器、电流互感器、电容器、电抗器以及测量表计等均配备有耐久而清晰的铭牌，品牌应罗列，选用名优品牌；

4)	每个柜体的前上部标注开关柜的编号，该编号与订货图中编号一致；

5)	铭牌用不锈钢制成。

4. 项目地点环境条件

项目地点：安徽省滁州市

海拔高度：30m

安装场所：户内

环境温度：-5℃~38℃

5. 供货范围及设备清单

5.1 设备范围

（1）有源滤波柜需由专业厂家成套提供，不得由低压开关厂家采购元件自行组装；

（2）此次招标不包含滤波柜内贯通水平母线，配电室内有源滤波柜、电容补偿柜内贯通主母线由低压配电柜厂家提供，卖方提供竖向支排及柜内总断路器及以下设备。

5.2 工程范围

（1）卖方有义务和低压柜厂家沟通联系，落实柜体连接、母线连接、柜体颜色等接技术方案，确保有有源滤波柜与低压柜的顺利接口，使整个变配电系统构成一体；

（2）采样互感器由滤波柜供应商提供，具体安装方案与低压柜厂家协商处理，采样互感器至有源滤波柜之间线缆，由卖方根据低压柜厂家采样互感器安装位置进行预留，确保长度满足接线要求。

5.3 设备清单

| 序号 | 车间 | 单台实际输出容量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3变电所 | 400A | 台 | 2 |  |

注：设备数量、规格与图纸不符之处，以技术要求为准。

5.4 到货时间

以商务合同约定为准。

6. 专用要求

6.1 技术要求

（1）所有系统APF柜体安装常规柜门散热风机，并配置后期封堵挡板。APF柜体在柜顶现场设置强制排风设施，卖方应在柜子下部设置防尘的百叶进风口(加装滤网)，总面积大于0.4平方。柜顶预留直径350mm高度100mm的法兰对接口。模块采用立式安装或插箱式安装，整体风道采用柜体下进风，柜顶上抽风。

（2）当任一模块出现故障情况下，其他模块仍能正常实现滤波功能，不会因故障导致电网断路；

（3）可对2-50次谐波每一种进行独立设定（奇偶次谐波均可选择性治理），用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值等。

6.2 设备参数表

6.2.1技术参数响应表（投标方需提供电子版表格一份）

投标人应认真逐项填写具体技术参数响应表（见表6.1）中“厂家保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（详见表11.1）。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表6.1  技术参数响应表

| 有源滤波柜基础指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  |  | 要求值 | 分值 | 投标单位名称 |
|  |  |  |  |  | / |
| 可用性（A） | 主要 参数 | 治理目标 | 谐波电压、电流负荷GB14549 | \ | 厂家填写 |
|  |  | 柜子数量（台） | 2台 |  | 厂家填写 |
|  |  | 单台最大输出能力 | 不小于400A |  | 厂家填写 |
|  |  | 整机响应时间 | ≤10ms | 8 | 厂家填写 |
|  |  | 滤波范围 | 2~50次 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 滤波效率 | ≥95% | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 控制功能 | 控制方式：手/自动控制； 算法的科学性。双DSP+CPLD控制 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 可接受波动电压 | AC380V±20％ | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 工作模式 | 厂家提供 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 功耗 | ≤整机功率的3% | 4 | 厂家填写 |
| 设计原理及可靠性（B） | 内部结构b1 | 可靠性及寿命 | ≥80000小时 | 6 | 厂家填写 |
|  |  | 独立控制单元 | 每个模块可独立退出 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 电解电容配置 | 填写单柜各模块的电容器总容量之和 | 6 | 厂家填写 |
|  |  | 过载能力 | 120%负荷条件下运行不得小于1min | / | 厂家填写 |
|  |  | 散热方式 | 填写单柜各模块内散热风机总功率之和 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 通讯方式 | RS485,Modbus协议、TCP/IP可选 | 4 | 厂家填写 |
|  |  | 保护功能 （填写具体保护值） | 过流、过压、欠压、缺相、温度保护及其他保护工 | 5 | 厂家填写 |
|  | 外部结构 | 柜体门板、侧板厚度 | ≥2mm | 4 | 厂家填写 |
| 关键部件用料优劣性（C | 人机界面 |  | 7寸以上中文显示触摸屏 | 4 | 厂家填写 |
|  | DSP | 品牌 | 德州仪器 | / | 厂家填写 |
|  |  | 完整型号及说明（位数和主频等） | 厂家填写 | 8 | 厂家填写 |
|  | IGBT | 品牌 | 英飞凌/西门康 | / | 厂家填写 |
|  |  | 几代产品、完整型号及配置说明（单个IGBT的大小、配置个数、其他说明项） | 厂家填写 | 8 | 厂家填写 |
|  | 塑壳断路器（品牌及详细型号） | 品牌及详细型号 | 厂家填写 | 4 | 厂家填写 |
|  | 电容 | 厂家、详细型号及使用寿命 | 厂家填写 | 5 | 厂家填写 |
| 加分项 |  |  | 升级配置 （厂家自行描述） | 5 | 厂家填写 |
| 得分小计 |  |  |  | 105 | / |

注意：

1）投标方必须填写下表中每项参数并提供电子版，若没有则填“无”，否则此项得零分，且不再给予澄清机会。必须按原格式填写，有增补需单独列入《技术偏离表》;

2）配置容量为实际输出容量，不满足废标处理；

3）额定电压≥480V，不满足废标处理；

4）填写数据与试验报告不符废标处理；

5）投标文件中未提供技术参数表的，作废标处理。

6）技术评价参数表

6.2.2主要元器件统计表（投标方需提供电子版表格一份）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 |  |  |  |  |
| 2 | 电容器 |  |  |  |  |
| 3 | DSP |  |  |  |  |
| 4 | 铜材 |  |  |  |  |
| 5 | 控制器 |  |  |  |  |
| 6 | 散热风扇 |  |  |  |  |

注：以上配置不仅限于此，请自行补充完整；

7. 质量保证

7.1 质量体系

合同签订后，卖方应立即在配电柜生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T 19001-2016质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

7.2.1卖方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T 19001-2016标准的认证文件及质量手册；

7.2.2卖方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件。

7.2.3建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。供货的设备除满足本规范书外，是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的产品鉴定。

7.2.4卖方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于厂标和有关行业标准。

7.2.5所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受买方或其代表的监督。

7.2.6在设备生产之前，卖方必须向买方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便买方决定那些检验项目要求见证，买方对产品生产前的生产步骤和要求买方见证的工厂检验项目有权向卖方提出意见。

7.2.7卖方必须在生产步骤和要求买方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知买方。

7.3 运输要求

7.3.1产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免散失损坏或丢失。

7.3.2包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀和外物进入。

7.3.3在运输中设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”。

7.3.4卖方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便肯定设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部。

7.3.5卖方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求。

7.3.6所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量；

7.3.7运输手续（包括保险）由卖方办理，途中押运由卖方负责，运输费用由卖方承担 ( 即由卖方送达买方指定地点 ) 。

7.3.8卖方发货前 3 天电告买方，并将发运提货等有关单据一式三份用快件寄给买方。买方接货时双方共同开箱清点，开箱中发现问题由卖方负责处理。

7.4 监造要求

7.4.1卖方在关节试验及安装节点前必须书面通知买方到现场进行监造，买方有权在制造过程中在卖方生产地进行监造，有权查询并对产品进行抽检；

7.4.2监造过程中发现的问题卖方应积极配合整改，直至满足技术要求或相关规范要求；

7.4.3买方有权要求有资质的第三方对产品进行检测，若检测不合格产生的全部费用由卖方承担进；

7.4.4买方的监造行为不能免除或减轻卖方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

7.5 责任

7.5.1设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求。

7.5.2补偿柜投运后自最终验收合格之日起质量整柜保证期为两年（柜内IGBT、DSP质保伍年）。保质期内由于卖方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，卖方应自费到现场免费修理或更换。

7.5.3如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，买方应以书面形式通知卖方缺陷或损坏的性质及程度，买方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、卖方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求卖方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由卖方承担全部费用，包括安装、运输和保险费等。同时卖方免费检修已经损坏的元器件，并从更换零部件后对该零部件再保修二年。

7.5.4系统发生重复性故障时，从故障修复之日起，重新计算质保期。

8. 消防及安全相关要求

8.1当系统断电时，有源电力滤波器应自动断开；在系统恢复后，有源电力滤波器能自动恢复；

8.2具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、母线短路、缺相等）和系统自诊断功能，并且加装熔断器；

8.3滤波器必须具备主动谐振保护功能。

9. 验收

9.1 现场设备验收

9.1.1 基本试验要求

1)	设备应根据国标或相应IEC标准的规定、方法，通过型式试验，卖方提供完整有效的型式试验报告或近5年内由有资质权威部门出具的型式试验报告。

2)	设备应根据国标或相应IEC标准的规定、方法，通过出厂试验

3)	如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合本技术协议书的要求，买方有权拒绝接受试验报告，并要求重做该项试验。

4)	买方有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

9.1.2 出厂试验

1)	一般检查；

2)	有源滤波模块滤波试验；

3)	检查柜内的元件和器件；

4)	保护措施和保护电路的检查；

5)	国家相应标准、规范所规定的其他试验；

6)	卖方在做出厂试验前 10 天应通知买方，以便买方派人会同卖方有关人员参加出厂前检验；

7)	卖方应按照国家及厂方规定的试验项目逐项进行试验，并将试验结果列表附入出厂试验报告；

8)	卖方在试验过程中，应认真做好试验报告，并按合同规定提供有关的试验报告和产品合格证书。

9.1.3 验收试验

1)	外观检查；

2)	检查内部电器设备和接线是否符合技术协议及图纸要求；

3)	各电气元件间接线是否整齐牢固；

4)	检查开关柜的接地是否牢靠；

5)	通电操作及电容投切、滤波试验；

6)	保护功能检查；

7)	实际补偿、滤波效果的测量、检验。

9.1.4现场验收

1）设备及材料运抵工地后卸货至买房指定存放点，应由买卖双方一起进行工地开箱验货；

2）卖方须再次在到货前5个工作日通知买方准确的到货时间，买方在到货之日进行开箱检货并签收。若卖方未能及时到达现场，买方有权自行开箱验货，开箱由买方和监理单位代表签字确认，卖方应予以承认；

3）如工地验货发现短缺、破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则双方须作记录并签字，此记录可作为买方向卖方索赔的有效文件；

4）如工地验货发生因卖方过错引起的修理、更换或补充而致使规定的工程进度发生延迟，则买方有权向卖方索赔由于安装延迟所造成的一切损失；

5）外观无损伤锈蚀，附件无遗失、损坏，随箱资料齐全；

6）验收由买卖双方共同进行，合格后双方签署验收纪要，交付验收由项目部专业工程师、基地专业工程师、施工单位、监理、厂家等共同进行；

合格标准为：设备在单台变压器达到80%负荷率时，有源滤波设备自动运行，投入补偿后功率因数达到0.95以上；

7）交付验收合格标准为各项性能考核合格、移交资料齐全、培训教育完成。合格后双方签署验收纪要，稳定运行30天无故障为设备最终验收合格。

9.2 资料验收及交付

9.2.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制；

9.2.2买方提供的初步技术文件

订货合同生效7天内买方向卖方提供如下文件：

1)	滤波柜平面布置图。

2)	低压供电系统单线图。

9.2.3卖方向买方提供的技术文件

1)	订货合同生效7天厂商向工程设计单位提供如下文件 2 套：

2)	滤波柜平面布置图。

3)	低压供电系统图。

4)	控制原理图，主回路接线图，二次回路接线图和端子图。

5)	各主要电器元件的额定参数。

6)	柜体外形尺寸、重量、外部接线图。

以上文件应包括图纸和电子版本文件(CAD文件)，图纸均按工程设计单位提供的标准格式绘制，工程设计单位将对上述文件进行审查批准。

9.2.4 卖方产品出厂时包装箱内应有下列文件(包括备品备件、专用工具)，共 4 套（包含电子版，U盘3份）：

1)	出厂试验报告。

2)	运行、贮存、安装及维护说明书。

3)	备品备件清单及有关说明书。

4)	装箱单：应注明本箱内主要设备或元器件的工程设计代号及编号、数量、型号、规格、出厂日期。

5)	电气原理图和端子图(蓝图)。

6)	产品及外购件的合格证书。

7)	产品及元件出厂试验及检验证书。

8)	产品及外购件的安装、使用及运行维护说明书。

9)	每台有源滤波柜及补偿柜出厂时，柜内应配置对应系统单线图，图纸应有防水措施并固定在柜门上。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1合同签订后，卖方应指定负责本工程的负责人，负责协调卖方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

10.1.2买卖双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。

10.1.3工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要。

10.1.4合同签订5个工作日内，卖方需提供可供深化设计和施工的相关图纸资料。

10.1.5安装调试和注意事项：

1）卖方提供的所有产品，除要满足订货合同的要求外，还应满足买方向卖方提供的设计文件的要求；

2）卖方在订货合同签订后，应按原设计进行补偿柜的深化设计；

3）卖方有义务和低压柜厂家沟通联系，落实柜体连接、母线连接、柜体颜色等接技术方案，确保有有源滤波柜与低压柜的顺利接口，使整个变配电系统构成一体；

4）卖方提供的补偿柜由买方负责安装，卖方技术人员负责现场配合，指导安装和解决安装时出现的技术问题；

5）卖方投标文件，技术文件附图均作为最终技术协议的组成部分；

6）有源滤波柜（含柜内主要元件）需要通过国家认可的检验机构出具的型式试验和鉴定报告（报告中应附试品照片）。

10.2 售后培训

10.2.1人员培训

a.卖方应负责对买方工程技术人员和操作人员提供免费的操作、维修等方面的技术指导和培训；培训期间卖方人员的食宿、差旅等一切费用由卖方自行承担。

b.卖方应免费提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等；

c.卖方负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划。卖方负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，特别是掌握安全操作、维修保养方面的知识。

10.2.2服务响应时间：

a.卖方应在接到买方进行现场服务的通知要求后，在4小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障8小时内恢复正常运行，严重故障48小时之内恢复正常运行。（由于卖方原因发生的一切费用由卖方承担。由于买方原因发生的一切费用由买方承担。）

b.卖方对设备进行终身维修服务。但在保修期满后,如设备发生故障卖方应在24 小时内予以回复，并在接到用户通知48小时内抵达用户现场服务。

c.质保期后设备寿命期内，卖方仍需保证提供优惠服务，卖方保证备品备件的及时优惠供应，并确保买方3天内收到所需的备件和易损件。

10.2.3培训：

10.2.3.1为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

10.2.3.2培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

表10.1 培训计划表

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 滤波柜原理和技术 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 2 | 元器件和组装图 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 3 | 测试方法与性能参数 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 4 | 理论计算和技术方案 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 5 | 优缺点、特点和操作介绍 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 6 | 故障解读与处理办法 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 7 | 应急与安全 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |

11. 技术偏离表

投标方在投标过程中如有偏差，应明确以技术偏离表的形式提出，技术偏离表如下：

表11.1 技术偏离表

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

表12.1免费备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 |  |  | 3个 | 每种颜色各一个 |
| 2 | 微型断路器 |  |  | 2个 |  |
| 3 | 熔断器 |  |  | 2个 |  |
| 4 | 散热风扇 |  |  | 2个 |  |

表12.3免费专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘柜钥匙 |  |  | 根据柜体数量配置 |  |

1）备品备件要求

a备品备件与原配件应具有相同的材料和质量，可以互换；

b备品备件应包括必需的安装材料及配件；

c备品备件应按要求进行包装和保护，以保证长期贮存后能投入使用，并有明确的备件标识。

13. 设备品牌要求

表13.1 有源滤波柜主要元器件品牌表

| 设备 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- |
| IGBT | 英飞凌 | 西门康 | 或更高档次产品 |
| DSP | 德仪 | 或更高档次产品 | 或更高档次产品 |
| 塑壳开关 | 常熟CM3 | 人民(上联)RMM2 | 良信NDM3 |

14. 附件

14.1 图纸