安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目
GGD低压配电柜技术要求

1. 总则、执行相关标准

本技术要求适用于安徽基地C2-B-A-S2 新产品改造项目 0.4kV低压配电柜GGD柜的招标及施工，它提出了该设备硬件、软件及配件的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.1本技术要求仅对设备的主要规格参数进行规定，随着工程的进展，要求进一步明确，由业主、设计单位、制造商再行召开协调会，共同商讨细部要求，并形成补充纪要。该纪要是对本技术要求的补充，作为合同的一部分，其补充纪要具有同样效力。

1.2投标方必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方应设计、制造和提供过同类设备，且至少5年以上，交流低压金属封闭固定式(GGD)型成套柜的商业运行经验，设备使用条件应与本工程相类似，或较规定的条件更严格；

1.3投标方需提供成套设备与投标产品匹配3C质量认证和型式试验报告，报告中的型号与投标产品型号完全匹配或向下覆盖。不接受投标方没有投标型号报告或报告小于投标型号等；如果投标方没有以书面形式对本技术要求的条款提出异议，则意味着投标方提供的系统完全满足本技术要求。如有异议，须在“技术偏离表”中列出。

1.4本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合国标最新版本标准和本要求的优质产品；本技术要求作为订货及施工合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜,由买、卖双方在合同谈判时协商确定。

1.5在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准、规程、需求发生变化而产生的一些补充要求和调整，具体项目由合同双方共同商定。

1.6投标方应具备较强的设计优化能力，完善并设计开关设备配套的相关图纸，如开关柜控制原理图、二次接线原理图等一系列配套图纸。

1.7图纸与本要求不一致的地方，以本要求为准。

1.8厂家图纸（电气、结构）必须经使用方确认后方可生产，否则自行承担验收结果。使用方的确认不能免除或减轻投标方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

1.9投标方须执行现行国家标准和行业标准，如国家、行业有最新标准实施，投标方应按现行的技术要求较高的标准执行（以下执行标准为示例）。

遵循的主要现行标准如下（不限于此）：

GB7251.1-2005     《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T10361-2002    《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》

JB/T5877-2002     《低压固定封闭式低压成套开关设备》

GB16892.21-2004   《建筑物电气装置第2~41部分:安全防护.电击防止》

GB/T4048.1-2000   《低压开关设备和控制设备总则》

GB/T4048.2-2000   《低压开关设备和控制设备  断路器》

GB/T4048.3-2000   《低压开关设备和控制设备 开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》

GB/T4048.4-2000   《低压开关设备和控制设备-低压机电式接触器和电动机起动器》

GB/T4048.5-2000   《低压开关设备和控制设备-控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器》

GB3983.1-89       《低电压并联电容器》

GB50510-2016      《电气装置安装工程电气交接试验标准》

GB50171-2012      《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》

LGi-O-9.7.4-002     《设备电气安全通用技术标准》1.0版

LGiMM-T-TE-00749《组件制造中心设备安全技术标准》4.0版

2. 设备出厂设备性能验收及违约罚则

2.1出厂试验

2.1.1一般检查内容如下，结果均应满足GB7251.1 和IEC60439-1标准的要求。其中一项不符要求时则判作该台产品为不合格；

（1）机械、电气操作试验；

（2）介电强度试验；

（3）保护电路连续性试验；

（4）检查开关柜的元件和器件；

（5）功能单元互换性检查；

（6）保护措施和保护电路的检查；

（7）投标方应提供与本产品相同型号的型式试验证书；

2.1.2投标方在做出厂试验前10天应通知招标方，以便招标方派人会同投标方有关人员参加出厂前检验；

2.1.3投标方应按照国家及厂方规定的试验项目逐项进行试验，并将试验结果列表附入出厂试验报告；

2.1.4投标方在试验过程中，应认真做好试验报告，并按合同规定提供有关的试验报告和产品合格证书。

2.2违约罚则

2.2.1供方必须保证所提供元件参数、铜排规格、柜体结构材质等关键参数满足投标文件。

2.2.2供方在设备出厂前须书面通知需方到工厂进行检测，若国内有专业检测机构，则需方到场后将对每种机型随机抽取一台（或重要部件）并委托第三方机构进行检测，检测完成后再发往需方项目现场。第三方检测机构由需方指定，供方负责送检并承担检测和运输费用。

2.2.3第三方检测机构依据国家相关标准进行检测，需方依据检测结果对供方设备的性能进行评价。

2.2.4 检测结果优于供方保证值则性能验收通过；检测结果未达到供方保证值，则视为供方违约，对供方进行罚款，罚款额度计算方法如下：

2.2.5 厂家完成图纸深化后必须保证提资（含基础图、技术文件等）的完整性和准确性。

总罚款金额=每台柜产品元件偏差总和+提资文件偏差总和

元件偏差罚款金额=未达标元件造价百分比（最大值）×10

提资文件偏差金额=因数据偏差造成的直接损失金额×10

3. 通用要求

3.1总体要求

3.1 开关柜技术数据

额定工作电压：                  400V

额定绝缘电压：                  1000V

额定频率：                      50 Hz

水平母线额定电流：              5000A

柜体外壳防护等级：              IP2X及以上

外形尺寸						    见各配电室系统图

3.2母线要求

ABC主母线：3相(具体配置参数以技术要求为准)T2电解铜(镀锡)；

N母线：    1相(具体配置参数以技术要求为准)T2电解铜(镀锡)；

PE母线：   1相(具体配置参数以技术要求为准)T2电解铜(镀锡)；

分支母线： 3相(具体配置参数以技术要求为准)T2电解铜(镀锡)。

3.2.1所有母线应光滑平整，母线的连接应保证有良好的电气接触，搭接处应平整、清洁、压花、镀锡，投标方需校验其动热稳定性；

3.2.2主母线搭接处均应配置绝缘护套，避免引起放电拉弧。主母线不热缩相色套。

3.2.3 柜内母线的固定应牢固，具有足够的强度，能满足Icw≥65kA的动热稳定要求；

3.2.4母线为T2矩形铜母排，导电率应不小于99％，含铜量应不小于99.9％；

3.2.5垂直母线的额定电流应按分散系数等于1确定；

3.2.6所有母线连接螺栓必须采用8.8级高强度镀彩锌螺栓，并有防松动措施。螺栓以规定扭力紧固，露扣长度为3扣，并逐一用红色油漆细线标记；

3.2.7 柜体内低压绝缘子及母线夹用DMC不饱和树脂高温压注材质产品（主母排安装固定所需的绝缘子及母线夹必须紧固牢靠，母线夹螺栓要求采用非导磁材料（不锈钢）；柜体内两侧面龙骨需加固横担，防止抖动）。母线末端需有绝缘加强处理措施。低压柜母线室洞口相应位置使用不锈钢钣金件，以限值涡流。

3.2.8柜顶布置ABC三相主母排,柜底布置N、PE母排(可前后分开布置)，同时N排应采取与主母排一样方式与变压器低压侧母排连接；面对柜体正面，从左到右铜排顺序为：ABC，相色按照当地标准执行。

3.2.9为了便于出线电缆的压接固定，每一个回路出口需按照断路器容量及电缆规格配置转接铜排，并保证足够的安全距离和安装空间。

3.2.10柜内N、PE母排应配置足够的螺栓孔和长度合适的螺栓，避免现场进行开孔。

3.2.11塑壳断路器下口预留接线镀锌铜排，铜排载流量（40℃）不小于断路器额定电流，铜排长度不小于10厘米。铜排相间、相地绝缘间距满足要求，下端预留电缆线接线孔（三拼电缆预留两个孔）和整套镀锌螺栓（型号与图纸标示电缆匹配），铜排下端距柜体底板距离不小于40厘米。630A断路器的接线镀锌铜排截面积不小于250mm2，塑壳断路器进出线母排均用热缩套包裹防护。

3.3仪表和保护装置

3.3.1 塑壳断路器壳架电流400A以下使用热磁脱扣，400A（含400A）以上,使用电子式脱扣器。每只断路器预留一套分励脱线圈和两组辅助触点（常开常闭）；同时塑壳断路器一组辅助触点（常开常闭）接入三相多功能仪表中。电子式断路器短路短延时保护延时时间可调。

3.3.2 断路器一组辅助触点（常开常闭）接入三相多功能仪表中。

3.3.3每个出线回路设置的电子式三相多功能仪表应具备电流、电压、有功电度、无功电度、功率因数、频率、谐波等电气量的测量和计算，计量精度不低于±0.5%（F.S.）。具备RS485通讯接口，使用MODBUS通讯协议，能便捷的接入厂内电能量采集系统（提供3年以上质量保证）。具备2个DI接点,同一面配电柜内仪表的485通讯接口相互串联，并引至柜内接线端子上。电子式三相多功能仪表显示器尺寸规格≥85mm*85mm。

3.4电流互感器

电流互感器额定电流：见系统图；

电流互感器准确等级：0.5级。

3.5隔离刀/开关

额定电流：见系统图；

额定绝缘电压：1000V；

额定短时耐受电流：50KA

3.6.1隔离刀/开关应安装在操作面的同一个平面内，禁止前后安装。

3.6.2隔离刀/开关在柜外操作，且在柜外有明显的位置显示；

3.6浪涌保护器

最大持续电压：320/440AC；

电压保护水平：Up<2.0kV；

最大放电电流Imax（8/20μS）：160kA；

冲击电流Iimp（10/350μS）:30kA；

3.7塑料外壳断路器

塑料外壳断路器型号：           见各配电室系统图

额定电流：                     见各配电室系统图

额定工作电压：                 400V (AC 50Hz)

额定绝缘电压：                 800V (AC 50Hz)

额定冲击耐受电压：             8kV

级数：                         3极

额定短路分断能力Ics（400V）(有效值)：≥60kA

极限短路分断能力Icu（400V）(有效值)：≥70kA

机械寿命（免维护）：            10000次

3.7.1塑壳断路器壳架电流400A以下,使用热磁脱扣；400A（含400A）以上,使用电子式脱扣器，断路器预留两组辅助触点（常开常闭）；

3.8设计和结构

3.8.1开关柜柜体主结构采用C型钢，侧封板、门板等采用冷轧钢板（厚度≥2mm）经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤，表面抗冲击且耐腐蚀。框架和外壳应有足够的刚度和强度，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

3.8.2进线柜应配置散热风机、温度显示控制器及通风口。通风孔必须加装便于拆卸的过滤棉，并安装百叶保护。通风孔的设计和设置使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出；

3.8.3 低压配电柜具体出线形式生产前必须与采购方确认，并有足够的电缆接线空间。柜体应配备起重用吊环。

3.8.4柜体内低压绝缘子及母线夹用DMC不饱和树脂高温压注材质产品（主母排安装固定所需的绝缘子及母线夹必须紧固牢靠，母线夹螺栓要求采用非导磁材料（不锈钢）；柜体内两侧面龙骨需加固横担，防止抖动）。母线末端需有绝缘加强处理措施。母线室相应位置使用不锈钢钣金件，以限值涡流。

3.8.5 柜体应为双面维护离墙安装结构，结构分区布置合理。操作、维护、和扩展安全、方便、快速。

3.8.6二次回路接插端子应在实际使用数量上的基础上留20%左右的备用量。为避免柜中不同电压等级的控制电源的误接线，不同电压等级的二次端子应在颜色和物理编排顺序上有明显的区分，以确保接线的准确和设备的安全。

3.8.7为确保运行维护人员的人身安全，在柜体开门后，仍然带电的裸露导电体必须加装透明绝缘护罩；柜体内所有龙骨、C型横担需做绝缘防护处理（绝缘皮做防护），避免二次回路线缆绝缘受损。

3.8.8柜体应具备水平母线（即柜体）的扩展条件；

3.8.9 柜体应采用杜邦环氧粉末静电喷涂，涂层必须满足附着力、抗冲击力和硬度的要求，涂层厚度不小于100μm。颜色为RAL7035灰色，投标方生产前应提供10*10cm喷涂完成的成品钢板；

3.8.10 盘柜面及电气设备应按回路要求做好标识牌，标识牌应清晰不易脱落。普通回路标识牌为白底黑字，消防回路标识牌为白底红字。柜体外壳标上标识牌用螺丝或铆钉固定，严禁使用胶水或不干胶方式固定标识牌。标识牌内容包括：设备的工艺编号，设备名称，电机功率等相关的电气参数。并应经设计院和业主方确认后制造（生产前与业主沟通，按照业主要求生产；后柜门加柜体编号）。

3.8.11柜前的仪表门、隔离开关门、断路器门分别采用可独立开关的柜门。

3.8.12本项目位于高海拔地区，投标方应对柜体及元器件空气绝缘距离按照国家标准进行校核，必要时需采取加装绝缘隔板等措施来保证柜体整体绝缘性能。

3.8.13 散热风扇扇叶要求采用金属材质，要求风扇本体或控制回路具备堵转保护，实现风扇供电回路超温跳闸，避免风扇堵转产生高温导致火灾风险；

3.9绝缘导线

3.9.1 所有一次主回路的绝缘导线应选用1000V绝缘等级的优质多芯铜电线（软芯），主回路导线与铜质线鼻子压接完成后应搪锡处理；主回路导线最小截面积应不小于6mm2；

3.9.2控制回路采用满足绝缘要求的优质铜芯软导线，电压回路最小截面不小于1.5 mm2，电流回路不小于2.5 mm2；柜子每个二次回路应单独接零。

3.9.3二次回路接线端子应在实际使用数量的基础上预留20%左右的备用端子，电流回路应使用专用型电流端子，电压取样回路使用瓷管熔断器，控制回路使用空气开关。

3.9.4 所有导线接头应采用预绝缘线鼻子冷压连接（压接可靠、牢固）；

3.9.5 主回路导线的鉴别用端头颜色或符号鉴别。控制回路的导线颜色应符合标准要求，且应采用数字、符号鉴别。所有标识用异型管或白塑料管打印而成，或使用标准套号，其字迹必须清楚正确，严禁使用手写方式；

3.9.6所有进出线回路均配置清晰、耐用、可靠的由绝缘材料制成的负荷名称标识牌。

3.9.7配置有隔离开关的馈线柜，应合理排布安装位置，便于操作。

3.10柜内其它电气元件

3.10.1 信号灯、按钮,从正面看，绿灯在左红灯在右，每回出线均配置运行指示灯；指示灯采用抗干扰的高阻抗指示灯。

3.10.2 接触器的设计选型必须满足“2类”配合，以满足高可靠长期运行、要求。

3.11镀锌、防锈和涂漆

3.13.1投标方应说明镀锌、防锈和涂漆工艺；

3.13.2部件材料应加工、制造完成，焊口除去焊渣后方可镀锌，镀锌层应满足国家规范、标准的要求；

3.13.3配电柜涂漆颜色均匀，无色差，颜色为RAL7035工业灰色。

3.12铭牌

3.12.1开关柜的铭牌（中英文）应包括以下内容：

制造厂名称和商标；

产品名称和型号；

制造日期和生产批号；

额定电压；

额定频率；

防护等级。

3.12.2开关柜中安装的所有断路器、接触器、电流互感器以及测量表计均配备有耐久而清晰的铭牌。

3.12.3每个开关柜的盘前、盘后上部标注开关柜的编号，该编号与订货图中编号一致。

3.12.4铭牌用不锈钢或其它耐腐蚀金属制成。

4. 项目地点环境条件

设备环境条件：

海拔高度：30m

安装场所：户内

- 环境温度：-5℃~38.8℃

- 项目地点：安徽滁州市

5. 供货范围及设备清单

5.1供货范围

5.1.1投标方应用详细的一次接线图和布置图说明供货范围；

5.1.2低压开关柜（详见低压系统图）的设备供货、运输、现场指导安装、开机调试（制造商专业服务工程师）、售后服务。

5.1.3低压开关柜中的柜内主母排（包括相线排、零排、地排）的供货、测量、制作、指导安装、调试与售后服务。

5.1.4此次招标不包含系统中的有源滤波和补偿柜；但包含有源滤波柜和补偿柜内（包括两侧母线夹和母线夹紧固用连接螺栓（不锈钢）；

5.1.9投标方提供低压开关柜内部运行所需所有配线，并负责调试；柜间的联锁、控制电缆由招标方提供并敷设，投标方指导接线并调试；

5.1.10投标方需与变压器、源滤波柜、补偿柜和柴发厂家确认设备对接事宜，并相互签字盖章。

5.2 设备清单

5.2.1厂房1配电房GGD柜数量清单

| 序号 | 类别 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线柜 | GGD | 台 | 3 |  |
| 2 | 母联铜排 | 相线：3x[TMY-3x(125x10)] N线：TMY-3x(125x10)+ PE排：TMY-125x10 | 套 | 1 |  |

5.3 到货时间

以商务合同为准。

6. 专用要求

6.1技术要求

6.1.4本次新增低压柜柜的进出线方式为下进下出（生产前必须再次确认）。

6.2 设备技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表6.1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（见第11.1）。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表6.1  技术参数响应表

| 0.4kV低压开关柜技术指标评价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  |  | 要求值 |  | 分值 | 投标单位名称 |
|  |  |  |  |  |  | 馈线柜参数 |
|  |  |  |  |  |  | 权重 |
|  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基础 指标 （Ay =a1 +a2 +a3） | 基础 参数 （a1） | 柜体数量 | 新增变电所：馈线柜3台 |  | / | 厂家填写 |
|  |  | 海拔校正（m） | 是否校正（产品适用海拔≤1000m，需要进行海拔校正；产品适用海拔高度＞1000，注明产品无需校正最大适用海拔高度） |  | / | 厂家填写 |
|  |  | 柜型 | GGD |  | / | 厂家填写 |
|  | 主要 参数 （a2） | 电气参数 | 最大额定电流 | / | 10 | 厂家填写 |
|  |  |  | 最大额定绝缘电压 | / | 10 | 厂家填写 |
|  |  |  | 母线规格 （3L+N+PE）每次招标明确详细规格 | 详见图纸（否决项） | / | 厂家填写 |
|  |  | 断路器 | 断路器极数 | 3P | / | 厂家填写 |
|  |  |  | 额定运行分段能力电流Ics | 进线：≥150kA（7400）；≥120kA（6300） ；≥100kA（4000） 馈出线框架：≥100kA 馈出线塑壳：≥70kA（4000）， ≥70kA（3150），≥ 60kA（2000）。 | / | 厂家填写 |
|  |  |  | 极限分段能力电流Icu | 进线：≥150kA（7400）；≥120kA（6300） ；≥100kA（4000） 馈出线框架：≥100kA 馈出线塑壳：≥100kA（4000）， ≥100kA（3150），≥ 70kA（2000）。 | / | 厂家填写 |
| 设计 原理 及可 靠性（B） | 内部 结构 （b1） | 防涡流措施 | / | 厂家描述 | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 铜排搭接处理工艺 | 镀层介质 |  | 6 | 厂家填写 |
|  |  |  | 镀层厚度 |  | 6 | 厂家填写 |
|  | 外壳 结构 （b2） | 柜体、侧板、门板 | ≥2mm（正偏差） | ≥2mm（正偏差） | 5 | 厂家填写 |
|  |  | 柜体喷塑厚度 | 厂家提供 | 厂家提供 | 5 | 厂家填写 |
| 关键 部件 用料 优劣 性 （C） | 断路器 | 品牌 | / |  | 10 | 厂家填写 |
|  |  | 系列\型号 | / |  | 10 | 厂家填写 |
|  |  | 控制器系列 | / |  | 6 | 厂家填写 |
|  | 浪涌 保护器 | 品牌/型号 | / |  | 5 | 厂家填写 |
|  | 多功 能表 | 品牌/型号 | / |  | 6 | 厂家填写 |
|  | 电流 互感器 | 品牌 | / |  | 5 | 厂家填写 |
|  | 铜导体 材料 | 纯度 | / |  | 6 | 厂家填写 |
| 加分项 |  |  | 升级配置 （厂家自行描述） |  | 5 | 厂家填写 |

注意：

1、厂家填写数值与试验报告不符，作废标处理；

2、断路器分段能力不满足要求，作废标处理；

3、技术参数表详见附件；

4、投标文件中未提供技术评价表的，作废标处理。

7. 质量保证

7.1 质量体系

7.1.1合同签订后，投标方应立即在配电柜生产的原材料、元器件采购、设计、制造、检验、包装、储运、交货等全过程执行GB/T 19001-2016质量管理和质量保证标准的各项要求。

7.2 质量保证文件

7.2.1投标方应提供国家权威机关颁发的执行GB/T 19001-2016标准的认证文件及质量手册；

7.2.2投标方应随设备提供从原材料、元器件采购到生产过程的主要质量记录、检验、试验、验收报告等文件；

7.2.3建立健全质量保证机构，各道工序严把质量关，贯彻执行ISO质量认证标准，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明；

7.2.4投标方提供的设备应符合本技术要求的各项规定并不低于厂标和有关行业标准；

7.2.5所有对设备和材料的制造、加工、测试和检验有影响和关键的工作接受招标方或其代表的监督；

7.2.6在设备生产之前，投标方必须向招标方提供一份其生产程序单，说明哪些检验和试验要进行，以便招标方决定那些检验项目要求见证，招标方对产品生产前的生产步骤和要求招标方见证的工厂检验项目有权向投标方提出意见；

7.2.7投标方必须在生产步骤和要求招标方见证的试验项目进行前十天（工作日）通知招标方。

7.3 运输要求

7.3.1产品经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取可靠的防护措施，以免散失损坏或丢失；

7.3.2包装应考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎，大件的包装箱上应有起吊图纸说明。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀和外物进入；

7.3.3在运输中，设备必须适当支撑，所有松动部件必须在运输中用板条箱包扎紧，并且有合适的标记。当运输中有内部支撑件时，必须清楚标明“在测试和运行中，移开支撑件”；

7.3.4投标方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和储存维护的说明书，以便肯定设备在储存中不会受损，一套说明书必须可靠地固定在运输件外部；

7.3.5投标方必须考虑设备长度、宽度和重量等能满足运输极限要求；

7.3.6所有包装上应有以下标志：装运标志；发货及到货地点、发货及收货单位、人；设备名称和合同号、箱号；外形尺寸、毛 / 净重量；

7.3.7运输手续（包括保险）由投标方办理，途中押运由投标方负责，运输费用由投标方承担 ( 即由投标方送达招标方指定地点 ) 。

7.4 监造要求

7.4.1投标方在关节试验及安装节点前必须书面通知招标方到现场进行监造，招标方有权在制造过程中在投标方生产地进行监造，有权查询并对产品进行抽检。

7.4.2监造过程中发现的问题投标方应积极配合整改，直至满足技术要求或相关规范要求。

7.4.3招标方有权要求有资质的第三方对产品进行检测，若检测不合格产生的全部费用由投标方承担进。

7.4.4招标方的监造行为不能免除或减轻投标方的责任，制造厂仍应对其产品质量负全部责任。

7.5 责任

7.5.1设备必须与合同图纸资料相符，满足现场安装、操作、试运、考核及维护的要求；

7.5.2配电柜质保期为24个月，自双方签署验收纪要之日起。保质期内由于投标方的原因（选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等）致使设备到现场在安装和运行过程中出现缺陷和损坏时，投标方应自费到现场免费修理或更换；

7.5.3如果在安装、调试、试运行及质保期内，合同设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任并承担相应责任。若在试运行及质量保证期内合同设备有缺陷或损坏发生，招标方应以书面形式通知投标方缺陷或损坏的性质及程度，招标方根据工程的要求、考虑其可靠性和可能性、投标方意见、费用及工程标准的情况下，决定是否要求投标方迅速修理、重新设计、修改或更新合同设备中有缺陷的地方。所有对合同设备的修理或更新均由投标方承担全部费用，包括指导安装、运输和保险费等。同时投标方免费检修已经损坏的元器件，并从更换零部件后对该零部件再保修二年；

7.5.4系统发生重复性故障时，从故障修复之日起，重新计算质保期。

7.5.5开关柜及柜内主要元件需要通过相应的型式试验和鉴定，投标方应提供与本产品相同型号符合要求的型式检验报告、证书和鉴定报告（报告中应附试品照片），并需有近三年内十个或以上与本工程环境特点相似的运行业绩；

7.5.6投标方投标方案中所选电气元件相关电气参数（如：额定电流，开断电流 等）应不低于原设计，且满足控制回路的设计接口及扩展。投标方在投标时应注明所选电气元件品牌和详细规格型号；

7.5.7投标方在订货合同签订后，应按设计图纸采购元件，应接受工程设计单位在设计过程中对二次回路接线图和端子图可能的修改；

7.5.8投标方投标文件，技术文件附图均作为最终技术要求的组成部分；

7.5.9投标方作为低压配电系统的总体负责人，保证干式变压器、柴油发电机、密集型母线、有源滤波柜、电容电抗柜等所有对接设备顺利对接，落实并柜连接、柜体颜色等接技术方案。若现场出现对接不到位的情况，由投标单位负责处理。

8. 消防及安全相关要求

（1）柜内电缆电线采用阻燃型。

（2）框架断路器和塑壳断路器的外壳燃烧等级UL94-V0级。

（3）柜内电缆电线采用阻燃型。

（4）电缆入口有防火封堵措施。

9. 验收

9.1现场设备验收

9.1.1现场设备验收分为到货验收和交付验收。

9.1.2到货验收买卖双方一起进行，若投标方未能及时到达现场，招标方有权自行开箱验货，开箱由招标方和监理单位代表签字确认，投标方应予以承认；

9.1.3验收所发现短缺、破损或与质量等问题有投标方承担，招标方有权向投标方索赔因此造成的一切损失；

9.1.4 交付验收由项目部专业工程师、基地专业工程师、施工单位、监理、厂家等共同进行。

9.1.5验收依据包含但不限于技术协议、相关规范要求等，至少应包含以下项目：

外观检查；

检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求,线端是否有编号；

接线是否整齐牢固；

检查机械联锁和电器联锁的可靠性；

检查隔离刀闸组件动作是否灵活，触头接触是否良好；

检查开关柜的接地是否牢靠；

通电操作试验；

断路器的分、合闸操作；

继电保护检查；

各种信号检查。

9.1.7交付验收合格标准为各项性能考核合格、移交资料齐全、培训教育完成。合格后双方签署验收纪要。

9.2 资料验收及交付

9.2.1订货合同生效7天内招标方向投标方提供的初步技术文件：

（1）盘柜平面布置图；

（2）低压供电系统单线图。

9.2.2订货合同生效10天内厂商向工程设计单位提供如下文件4套：

（1）低压柜盘面布置图、安装基础图；

（2）低压供电系统图；

（3）控制原理图，主回路接线图，二次回路接线图和端子图；

（4）各主要电器元件的额定参数；

（5）与变压器、补偿滤波柜、柴发等厂家并柜所需的相关图纸。

以上文件应包括图纸和电子版本文件(CAD文件)，图纸均按工程设计单位提供的标准格式绘制，工程设计单位将对上述文件进行审查批准，并在适当时候由招标方返回给投标方。

9.2.3投标方产品出厂时包装箱内应有下列文件(包括备品备件、专用工具)，投标方提供给招标方共计：4套（包含电子版CAD图纸，U盘2份）

（1）出厂试验报告；

（2）运行、贮存、安装及维护说明书；

（3）备品备件清单及有关说明书；

（4）装箱单：应注明本箱内主要设备或元器件的工程设计代号及编号、数量、型号、规格、出厂日期；

（5）电气原理图和端子图(蓝图)；

（6）产品及外购件的合格证书；

（7）产品及元件出厂试验及检验证书；

（8）产品及外购件的安装、使用及运行维护说明书。

10. 技术及售后服务

10.1 技术服务

10.1.1合同签订后，投标方应指定负责本工程的负责人，负责协调投标方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场指导安装、调试验收等。现场技术服务人员离开项目，须经招标方同意。

10.1.2买卖双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题；

10.1.3工程文件的交接要有记录，联络协调会议应有会议纪要；

10.1.4投标方指定专业工程师驻场负责指导安装单位的安装工作。招标方在安装工作开始前5个工作日书面通知投标方，投标方在收到通知后回复具体的派驻工作安排；

10.1.5投标方负责配合配电柜的内、外部验收，全力保证验收的及时通过；

10.1.6投标方负责进线柜、母联柜联锁调试；

10.1.7投标方应在合同签订后，不得超过10个工作日，提供可供设计深化图纸设计和施工等相关事宜的图纸资料。

10.2 售后培训

10.2.1人员培训

（1）投标方应负责对招标方工程技术人员和操作人员提供免费的操作、维修等方面的技术指导和培训；培训期间投标方人员的食宿、差旅等一切费用由投标方自行承担。

（2）投标方应免费提供培训资料和设备相关的工程设计资料、技术咨询等；

（3）投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划。投标方负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，特别是掌握安全操作、维修保养方面的知识。

（4）培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）

培训计划表

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |
| 1 | 低压配电柜一次系统 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 2 | 低压配电柜二次系统 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 3 | 低压配电操作规范 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 4 | 理论计算和技术方案 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 5 | 优缺特点和操作介绍 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 6 | 故障解读与处理办法 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |
| 7 | 应急与安全 | 8 | 工程师 | 1 | 指定地点 |  |

10.2.2服务响应时间

（1）投标方应在接到招标方进行现场服务的通知要求后，在2小时内给予答复，并在24小时内到达现场。同时保证一般故障24小时内恢复正常运行，严重故障48小时之内恢复正常运行。（由于投标方原因发生的一切费用由投标方承担,由于招标方原因发生的一切费用由招标方承担。）

（2）投标方对设备进行终身维修服务。但在保修期满后,如设备发生故障投标方应在24 小时内予以回复，并在接到用户通知48小时内抵达用户现场服务。

（3）质保期后设备寿命期内，投标方仍需保证提供优惠服务，投标方保证备品备件的及时优惠供应，并确保招标方3天内收到所需的备件和易损件。

11. 技术偏离表

投标人应逐项响应本技术规范中的要求，如有与本技术规范要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出。任何偏差如未在偏离表中体现，无论投标文件如何配置，都按照技术要求签协议且不予调价。

| 技术偏离表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求（条款） | 投标方响应 | 偏离及说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 注：1、如果投标人在技术规格偏离表中声明无偏离，则认为投标人完全接受招标文件的内容，且提供的投标产品完全满足招标文件的技术要求。若以上表格不够，投标方自行添加。 2、如果投标人在投标文件中所承诺的技术响应与招标文件的技术要求发生偏离或偏离程度与技术规格偏离表中声明不一致，则应以投标文件所承诺的技术响应为准，且将作为评标因素考虑。 投标人： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

12. 备品备件清单

12.1投标方免费提供在开关柜安装调试和试运行期间(168h)所需的易损件,并负责免费提供适量备品备件及专用工具。

免费备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯（黄、红、绿） |  |  | 3 | 红、绿、黄各1只 |
| 2 | 按钮（红、绿） |  |  | 2 | 红、绿各1只 |
| 3 | 控制回路空开 |  |  | 3 |  |
| 4 | 电压回路熔断器 |  |  | 1 |  |
| 5 | 电流互感器 |  |  |  | 电流800A以下每种规格一组（1只） |
| 6 | 多功能表 |  |  | 1 |  |

免费专用工具清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘柜钥匙 |  | 个 | 3 |  |
| 2 | 630A塑壳断路器加长操作手柄 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 16件套套筒扳手 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 12件内六角扳手 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 二次端子螺丝刀 | 一字和十字 | 套 | 1 |  |
| 6 | 熔断器插拔把手 |  | 个 | 1 | 若有该部件需配置 |

12.2备件要求

（1）备品备件与原配件应具有相同的材料和质量，可以互换；

（2）备品备件应包括必需的安装材料及配件；

（3）备品备件应按要求进行包装和保护，以保证长期贮存后能投入使用，并有明确的备件标识。

13. 附件

13.1 低压系统图纸

13.2 配电室平面布置图