## Sheet2 (hidden)
离心空压系统设备综合评价
技术指标 | 指标说明 | 权重 | 阿特拉斯得分 |  |  |  |  | 英格索兰得分 |  |  |  |  | 寿力得分 |  |  |  |  | 博格得分 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 无此档机型 | ZH500-10.4 | ZH630-10.4 | ZH900-10.4 | ZH1400-10.4 | C70023MX3 | C70031MX3 | C70039MX3 | C95055MX3 | TA6000 | TRA-350kw | TRA-430KW | TRE-580KW | TRE-840KW | TRX-1260KW | BT500G | BT1000G | BT1000G | BT1500G | BT2000G
基础指标偏离程度（A） | 评价能够代表设备使用功能的主要参数（指标）及较为重要的辅助参数（指标）。 | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
升级指标偏离程度 | 不适用 | / | / | [9 empty] | /
设计原理可靠性（B） | 主要评价投标方所报产品的运行原理及用以保证实现其功能和指标的结构形式。 | 25% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
关键部件用料优劣性（C) | 主要评价所采用的组件、部件、零件、材料的品牌及优劣性。 | 25% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
行业客户评价（N1） | 主要评价品牌口碑、行业地位，见调研评价表。 | 系数分，为≤1的系数 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 调研表有排名，取其对应系数分；未上排名榜，按0.89赋值
隆基使用评价（N2） | 主要评价隆基使用过程中可靠性、操作方便性、售后服务，见调研评价表。 | 系数分，为≤1的系数 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 调研表有排名，取其对应系数分；无隆基使用评价，则用0.89与其它几家的隆基评价系数的均值再取平均值
得分=Σ技术指标（指A/B/C）*权重*（N1+N2）/2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
结论 | 综合评分低于70分或者最高分的80%即认为不满足要求 |  | 满足要求，过滤器少配一级 |  |  |  |  | 满足要求 |  |  |  |  | 满足要求 |  |  |  |  | 该品牌不产离心机，代工机器，不推荐
建议价格差比例 | 在满足技术要求的厂家中以技术最低分为基准，其它厂家技术分每高1%，其可接受投标设备报价+运行费用总价高1.2%（同等条件下技术分高的厂家有优先中标权和再次降价权） |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0%
实际报价 | [7 empty] | 65 | [9 empty] | 65 |  |  |  |  | 供应链填写
可接受价格 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65
经济性 | 五年运行费用（万元） |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 取比功率计算各机型五年（40000小时）的运行电费和耗材折现值，电价按0.25元/度

## 真空泵
技术指标 |  | 权重 | 要求值
厂家保证值
机型1-15m³/min
主要参数 | 给定气象条件下吸气压力 pa | 10 | 5
| 给定气象条件和吸气压力时吸气量 Nm³/min | 20 | ≥15
| 电压（V） |  | 380
| 选型曲线 | 10 | 供方选型
| 主电机额定功率（kW） | 10 | 供方选型
| 压缩机轴功率（kW） | 10 | 供方选型
| 整机比功率（Kw/m³/min）-额定工况点（需计入电机效率、功率因数、气量无差、功率误差） | 20 | 供方选型
| 气量误差（±%）-模拟曲线理论气量偏差，将取负偏差限值计入比功率 | 5 | 供方选型
| 功率误差（±%）-模拟曲线理论轴比功率偏差，将取正偏差限值计入比功率 | 5 | 供方选型
| 噪音（dB）A | 5 | ≤85dB(A)
| 重量（kg） | 5 | 供方选型
| 型号 |  | 厂家填写
结构形式 | 启动方式 | 10 | 变频
| 电机能效等级 | 10 | 国标一级
| 电机防护等级 | 3 | IP54
| 油封/气封型式 | 3 | 浮动碳环/迷宫
| 冷却器型式 | 3 | 壳程气管程水
辅助功能 | 控制屏/控制系统功能 | 15 | 液晶显示器、中文界面、多级密码保护、运行状态显示、温度、压力显示、报警记录、保养提醒；PLC或单片机控制，具备断电记忆功能，压缩机启动/停止运行、容量控制系统、主马达过载保护系统、安全装置、运行状态指示、辅助设备运行、趋势图显示、检索数据显示、具有远程通讯功能的RS485接口或网口，开放通讯协议及通讯地址表、就地和远程紧急停机、带通讯接口
其它 | 其它超出要求的增配项 | 3
关键部件 | 真空泵品牌 | 10 | BUSCH，LK，VPS
| 真空泵总装地 | 3 | 厂家填写
| 电机品牌 | 10 | ABB、西门子、三菱
| 电机产地 | 3 | 厂家填写
| 电机效率 | 5 | 厂家填写
| 电机功率因数 | 3 | 厂家填写
| 叶轮/螺杆产地 | 5 | 厂家填写
| 齿轮箱品牌/产地 | 3 | 厂家填写
| 轴承品牌 | 3 | 厂家填写
| 电气元件品牌 | 3 | ABB、施耐德、西门子
| 辅助零部件、易损件、耗材配置情况 | 5 | 每台机需额外配进气滤芯及8000小时保养耗材一套
小计（总权重5%）
Note on E4: 张小博: 技术方案＜5，供方王娇回复2-3
Note on E25: 张小博: 技术方案与参数表不符，供方王娇回复以技术方案为准。

## 干燥机&过滤器
技术指标 |  | 权重 | 要求值
厂家保证值
过滤器 | 型号
| 额定处理量（m³/min） |  | ≥15
| 工作压力（kPa） | 4 | 10
| 过滤精度（μm） | 3 | 5
| 其它 | 3 | 配压差显示
总计
Note on G6: 张小博: 供方提供200目换算，已同供方王娇确认。

## Sheet1 (hidden)
基础指标评价
技术指标 |  | 权重 | 要求值 | 厂家保证值
主要参数 | 数量（台） |  | 3
| 型号 |  | 供方选型
| 压缩机型式（离心） |  | 水冷离心机
| 给定气象条件下排气压力 Bar(g) | 10 | 0.85
| 给定气象条件和排气压力时产气量 m³/min | 20 | 160
| 电压（kV） |  | 10
| 主电机额定功率（kW） | 20 | 供方选型
| 压缩机轴功率（kW） | 10 | 供方选型
| 输入轴比功率（Kw/m³/min）-额定工况点 | 10 | 供方选型
| 噪音（dB）A | 5 | ≤80dB(A)
| 负荷调节范围% | 2 | 70%-100%
| 排气含油量ppm | 3 | CLASS0级无油
| 后处理&过滤器 | 20 | 详见附表
结构形式 | 启动方式（降压/变频） | 15 | 串电抗器启动，配电抗器柜+高压开关柜
| 离心机高压断路器品牌&型号/螺杆机低压断路器品牌 | 10 | 施耐德宝光、库柏/VS1
| 压缩机分档 | 15
| 压缩机级数 | 10 | 供方选型
| 压缩机转速（rpm） | 8 | 供方选型
| 电机能效等级 | 8 | 国标二级以上
| 电机防护等级 | 4 | IP55
| 润滑方式（压差供油/油泵强制供油） | 5 | 油泵强制供油
| 油封/气封型式 | 5 | 浮动碳环+迷宫
| 冷却器型式 | 5 | 壳程水管程气/壳程气管程水
辅助功能 | 控制屏/控制器功能 | 10 | 压缩机启动/停止运行、容量控制系统、主马达过载保护系统、安全装置、运行状态指示、辅助设备运行、趋势图显示、检索数据显示、具有远程通讯功能的RS485接口或网口，开放通讯协议及通讯地址表、就地和远程紧急停机、带通讯接口，包括振动变送器和压力传感器；具有防喘振保护功能
| 控制系统断电保持/开机额外气源 | 5 | 控制系统是否断电保持/开机是否需外接气源
| 其它超出要求的增配项 | 10
关键部件 | 压缩机品牌 | 25 | 供方提供
| 压缩机总装地 | 5 | 供方选型
| 电机品牌 | 15 | 供方选型
| 电机产地 | 5 | 供方选型
| 叶轮/螺杆产地 | 15 | 供方选型
| 齿轮箱品牌/产地 | 10 | 供方选型
| 轴承品牌 | 5 | 供方选型
| 电气元件品牌 | 5 | ABB、施耐德、西门子
| 辅助零部件、易损件、耗材配置情况 | 10 | 每台机需额外配自洁式过滤器滤芯及8000小时保养耗材一套
| 冷却器材质 | 5 | 316不锈钢/海军铜
技术指标 |  | 权重 | 要求值 | 厂家保证值
压缩热回收吸附式干燥机 | 数量（台） |  | 3
| 型号 |  | 供方选型
| 额定处理气量（m³/min） | 15 | 176
| 进气压力（MPa） | 5 | 0.6-1
| 进气温度（℃） | 5 | 110-150
| 压力损失（Mpa） | 5 | ≤进气压力的3%
| 干燥机额定功率（kW) | 5 | 供方选型
| 产气压力露点温度（℃） | 15 | -40
| 耗气量（%） | 10 | ≤1.5%
| 冷却方式 | 5 | 水冷
| 再生方式 |  | 压缩热再生
| 工作方式 |  | 两吸附塔交替连续工作
| 吸附剂更换时间（h） | 15 | ≥24000
| 工作制 | 5 | 24小时连续
| 噪音dB（A） | 5 | ≤70
| 控制系统 | 5 | PLC/单片机
| 实时露点显示 | 5 | 具备实时露点显示
HC级过滤 | 数量（台） |  | 3
| 额定处理气量（m³/min） | 15 | 176
| 品牌 | 10 | 供方选型
型号
| 工作压力（MPa） | 3 | 0.6-1
| 残余油份ppm | 3 | ≤5
| 过滤精度（μm） | 3 | 3
| 初期压降（MPa） | 3 | 0.007
HT级过滤 | 数量（台） |  | 3
| 其它 | 3 | 配压差显示及自动排水阀
型号
| 工作压力（MPa） | 3 | 0.6-1
| 残余油份ppm | 3 | ≤1
| 过滤精度（μm） | 3 | 1
| 初期压降（MPa） | 3 | 0.007
HA级过滤 | 数量（台） |  | 3
| 其它 | 3 | 配压差显示及自动排水阀
型号
| 工作压力（MPa） | 3 | 0.6-1
| 残余油份ppm | 3 | ≤0.01
| 过滤精度（μm） | 3 | 0.01
| 初期压降（MPa） | 3 | 0.01
配套自洁式过滤器 | 数量（台） |  | 3
| 其它 | 3 | 配压差显示及自动排水阀
| 处理气量（m³/min） | 10 | 供方选型
| 滤芯材质 | 4 | 供方选型
| 过滤面积（㎡） | 5 | 供方选型
| 过滤精度（μm） | 3 | 2
| 过滤效率（%） | 3 | ≥99.5%
| 滤芯使用寿命（h） | 5 | ≥24000
技术指标 |  | 权重 | 要求值 | 厂家保证值
储气罐 | 数量（台） |  | 2
| 型号 |  | 厂家选型
| 生产厂家 |  | 厂家选型
| 有效容积（m³） | 5 | 15
| 额定工作压力（MPa） | 5 | 0.85
| 设计使用年限（年） | 5 | ≥10
| 罐体材质 | 5 | SS304
| 总重量（kg) | 5 | 厂家选型
| 安全阀、排污阀 | 5 | 配置

## 综合评价1 (hidden)
离心空压系统设备综合评价
技术指标 | 指标说明 | 权重 | 阿特拉斯得分 |  |  |  |  | 英格索兰得分 |  |  |  |  | 寿力得分 |  |  |  |  | 博格得分 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 无此档机型 | ZH500-10.4 | ZH630-10.4 | ZH900-10.4 | ZH1400-10.4 | C70023MX3 | C70031MX3 | C70039MX3 | C95055MX3 | TA6000 | TRA-350kw | TRA-430KW | TRE-580KW | TRE-840KW | TRX-1260KW | BT500G | BT1000G | BT1000G | BT1500G | BT2000G
基础指标偏离程度（A） | 评价能够代表设备使用功能的主要参数（指标）及较为重要的辅助参数（指标）。 | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
升级指标偏离程度 | 不适用 | / | / | [9 empty] | /
设计原理可靠性（B） | 主要评价投标方所报产品的运行原理及用以保证实现其功能和指标的结构形式。 | 25% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
关键部件用料优劣性（C) | 主要评价所采用的组件、部件、零件、材料的品牌及优劣性。 | 25% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 权重根据设备特点自行设置
行业客户评价（N1） | 主要评价品牌口碑、行业地位，见调研评价表。 | 系数分，为≤1的系数 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 调研表有排名，取其对应系数分；未上排名榜，按0.89赋值
隆基使用评价（N2） | 主要评价隆基使用过程中可靠性、操作方便性、售后服务，见调研评价表。 | 系数分，为≤1的系数 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.93682 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 调研表有排名，取其对应系数分；无隆基使用评价，则用0.89与其它几家的隆基评价系数的均值再取平均值
得分=Σ技术指标（指A/B/C）*权重*（N1+N2）/2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
结论 | 综合评分低于70分或者最高分的80%即认为不满足要求 |  | 满足要求，过滤器少配一级 |  |  |  |  | 满足要求 |  |  |  |  | 满足要求 |  |  |  |  | 该品牌不产离心机，代工机器，不推荐
建议价格差比例 | 在满足技术要求的厂家中以技术最低分为基准，其它厂家技术分每高1%，其可接受投标设备报价+运行费用总价高1.2%（同等条件下技术分高的厂家有优先中标权和再次降价权） |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 0% | 0% | 0% | #REF! | 0%
实际报价 | [7 empty] | 65 |  |  |  | 190 |  | 80 | 120 | 160 |  | 65 |  |  |  |  | 供应链填写
可接受价格 |  |  |  | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | 0 | 190 | #REF! | 80 | 120 | 160 | #REF! | 65
经济性 | 五年运行费用（万元） |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 取比功率计算各机型五年（40000小时）的运行电费和耗材折现值，电价按0.25元/度