安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目

（滁州）

有机废气系统设备技术要求

建设单位:

项目名称: 安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目

2026年06月

目录

1、总则	4

2、消防、安全等一般要求	5

3、项目简介	8

4、技术资料	8

4.1、排放标准	8

4.2、工艺处理流程图及详细要求	9

4.2.1 工艺处理流程	9

4.2.2、有机排系统通用技术要求	13

4.3、参考平面图	15

4.4、废气系统进风条件及配置清单	15

4.5、随机备品备件清单	24

4.6、品牌要求	24

4.7、授权要求	25

5、工程界面	26

6、安装及控制要求	27

6.1、设备安装要求	27

6.2、自控系统要求	28

6.2.1、基本要求	28

6.2.2、自控设备	29

6.2.3、监控要求	30

6.2.4、报警要求	31

6.2.5、可编程序控制器（PLC）	31

6.2.6、触摸屏设计	31

6.2.7、有机废气与生产设备联锁功能	32

6.3、电气系统要求	32

6.4、控制柜要求	34

7、调试验收及质保	34

7.1、调试培训	34

7.2、项目验收	36

7.3、资料交付	36

7.4、质保	38

8 投标及工期要求	38

8.1、投标注意	38

8.2、偏差处理	38

8.3、交货工期	39

9、供应商填写参数表	39

10、附件	39

关于技术澄清和技术废标的特别提醒

各投标单位：

为规范招投标活动，提高招标效率，对招标过程中的技术澄清、技术评价过程中的技术废标做如下特别提醒：

一、技术澄清

1、在商务标开标前，招标方若发现技术要求存在不科学、不完善、不明确或新增技术要求时会主动发出澄清，投标单位需按澄清内容自行修改报价及技术标书，并将偏离项汇总到技术偏离表中。

在无上述情况时，招标方不会发出主动澄清，同时也不接受投标方单方面发出的澄清文件，各投标方应当仔细阅读招标技术文件和技术评价表。

2、各投标单位必须根据招标方提供的技术评价表认真填报各项技术参数和技术说明，不得在技术参数响应表中以“响应”二字进行填报，也不得照抄技术要求，否则会进行扣分。

3、投标单位提交的技术文件、技术参数、澄清文件（若有）将作为唯一技术评价依据。

4、如不按照招标方要求填报造成的废标情况由投标人自行负责。

二、技术废标

1、对于不响应废标项要求的投标单位，只要出现一个废标评价项即可判定该投标厂家废标。

2、综合评分低于70分的投标单位、或低于最高分80%的情况，将作废标处理。

1、总则

1.1、本技术要求的使用范围：仅限于安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目（滁州）废气处理系统招标。

1.2、本技术要求内容包括：土建（建筑、结构及配套专业等）设计条件提资（不含土建设计和施工）、工艺机电系统深化设计、设备及材料的选择、采购、安装、运输及储存、制造、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产等。

1.3、乙方应仔细研读招标技术要求，如对工艺、参数等内容有疑议，应在投标前的技术澄清阶段提出，否则视为完全响应技术要求。

1.4、本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对所有细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方（中标方，下同）应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的产品，并对本系统稳定性和效果负责。

1.5、乙方按本要求进行设备的设计，制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运、验收、试验、运行和指导维护等工作，详细资料给甲方或甲方代表确认。图纸与技术要求有冲突或差异者，按较高标准执行。如果在施工发现，图纸中和本技术要求中没有按系统运行中应有的或乙方提供的服务未满足招标图纸及技术要求中的各项功能要求，应属于乙方责任，由乙方负责无偿补齐，甲方不承担任何费用及责任。

1.6、乙方如对本技术要求有异议，应以书面形式（偏离表）明确提出；乙方如未提出技术偏差，甲方将认为乙方提供的设备符合本系统的要求。

1.7、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切费用。

1.8、为使乙方更好理解该投标工程，乙方应进行实地考察，所有方案将均被认为实地考察后编写的。

1.9、本技术要求经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜，由乙方、甲方协商确定。

1.10、乙方负责设备运输、起吊、安装、调试、培训、提供资料和售后服务等相关技术服务。

1.11、乙方提供的产品及安装施工等须符合国家及项目地标准和规范，标准和规范（包括本技术要求引用的标准和规范）如有更新，按最新的标准和规范执行，本文所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.12、本项目建设周期短，机电安装工程的具体要求均以甲方提供的技术要求及图纸为准。本项目在乙方递交投标技术文件后，甲方完全以乙方的正式投标文件作为技术评价的依据，不再接受乙方的技术澄清、说明和补正。

1.13、在签订合同之后，甲方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.14、乙方所执行的方案及提供的产品应遵守国家相关法规，满足消防、安监、环保等有关方面的要求。

2、消防、安全等一般要求

系统所有设计、供货均需在满足相关防火规范、安全规范的前提下，本项目涉及的部分还需满足以下要求（注：本要求和防火规范、安全规范之间，以要求高的为准）：

2.1、所有塑料类材料：包括洗涤塔（塔体）、干式吸附箱、风管、阀门、管件、给排水管、循环喷淋管、循环洗涤液槽、输药管、储药罐、填料、喷头、支撑网、风机等燃烧性能等级执行《建筑材料及制品燃烧性能分级  GB8624》中燃烧性能等级B1级，氧指数值OI≥32%或《塑料材料可燃性能标准UL94》与《GB/T 2408 塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》中不低于垂直测试的V-0等级；具体见下表。

表2.1  塑料类材料燃烧性能要求表

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 防火/燃烧性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋洗塔 | 塔体 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 2 |  | 填料 | B1级/ V-0级 |  |
| 3 |  | 喷头 | B1级/ V-0级 |  |
| 4 |  | 支撑网/支撑柱 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 5 |  | 循环喷淋管 | B1级 |  |
| 6 |  | 循环淋洗液槽 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 7 |  | 喷淋泵过流部件 | B1级/ V-0级 |  |
| 8 | 干式吸附箱 | 吸附箱壳体 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 9 | 加药系统 | 储药罐 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 10 |  | 输药管线 | B1级 |  |
| 11 |  | 供药泵 | B1级/ V-0级 |  |
| 12 |  | CCB | B1级/ V-0级 |  |
| 13 |  | CDM | B1级/ V-0级 |  |
| 14 | 管道阀门 | 废气风管 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 15 |  | 烟囱 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 16 |  | 排水管 | B1级 |  |
| 17 |  | 阀门 | B1级 |  |
| 18 |  | 管件 | B1级 |  |
| 19 | 除尘器 | 滤布 | B1级/ V-0级 | 防静电 |
| 20 | 电气 | 电线电缆 | B1级 |  |
| 21 |  | 断路器外壳 | B1级/ V-0级 |  |
| 22 |  | 电器塑料外壳 | B1级/ V-0级 |  |
| 23 |  | 电器开关 | B1级/ V-0级 |  |
| 24 |  | FRP桥架 | B1级 | 氧指数值OI≥32% |
| 25 | RFP风机 |  | B1级 |  |
| 26 | 保温棉 |  | B1级 |  |
| 27 | 热水伴热管 |  | B1级/ V-0级 |  |
| 28 | 其它塑料部件 |  | B1级/ V-0级 |  |

2.2、保温材料选用：给排水管保温采用橡塑棉，燃烧性能等级不低于B1级；高温风管、蜂窝沸石吸附箱、催化燃烧塔保温采用陶瓷（硅酸铝）纤维棉/模块，燃烧性能等级不低于A1级。

2.3、室外裸露的给排水管道需进行保温+铝皮防护措施，防止低温天气管道冻裂。

2.4、设备、电机、流量计、配电柜、控制柜等均设置静电接地；钢制管道法兰做导静电跨接线；烟囱需设置避雷针和静电接地，执行《GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

2.5、废气处理区域的管路，包括给水管、压缩空气管、桥架、线管、电缆等，应设置综合架空管架，高度应高于2米，充分考虑检修、物流及人员通行空间，预留足够的操作和检维修空间（不小于1米）。若必须要走地面的，需配置踏板，防止踩踏损坏管道和保温。

2.6、乙方土建提资需满足：落地废气处理系统，靠近马路侧需设计防撞柱（若涉及），确保废气处理系统的安全；若设备放置于车间或辅房楼顶，应提前获取承重限值要求，并在设备基础设计时充分考虑，若投标后因投标方未考虑导致的变更，由投标方自行负责承担。废气处理系统设置照明，照度提资应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

2.7、有机排主进风管、活性炭吸附箱、静电除油箱体、蜂窝沸石吸附箱体内需设计温度变送器（设置H、HH报警）；活性炭吸附箱、静电除油箱及蜂窝沸石吸附单个箱体内设置2个温度传感器，温度传感器分别设置于靠近进出风口的正上方；其中活性炭吸附箱、蜂窝沸石吸附箱内2个温度传感器同时超温启动灭火，并联动关停风机，同时配置自动阀门和手动阀，一旦温度监测高于设定值，连锁打开消防水自动阀门灭火降温和排水阀自动排水；静电除油箱设置二氧化碳自动灭火装置，凡是箱体内2个温度传感器、前后70℃非熔断式防火阀中任意2个出现超温报警，启动自动灭火装置，并联动关停风机。

2.8、所有设备安全要求和措施应符合《机械安全基本概念与设计通则》GB/T15706.1、GB/T15706.2 规定的要求，处理设备的防火、防爆设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2026的有关规定。

2.9、废气处理等设备应设置相应的固定钢梯、操作平台、带踢脚板的防护栏杆，且应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的规定。室外平台设排水孔，采用花纹钢板防滑。垂直爬梯设防护笼。废气烟囱的采样点钢梯，禁止使用钢直梯，应采用“Z”字形步梯。

2.10、有机排风风机须采用喉口防爆型、耐高温、强冷变频，风机等机械设备外露传动、转动部分，需设置全包防护装置（包含传动皮带的内外侧）。

2.11、仪表、阀门和设备等需要人员观察或检维修操作处应安装于巡检路线旁，安装高度应方便人员操作和观察记录，正常安装高度应为0.7～1.6m；如安装高度＞1.6m的特殊情况下，需配套设计、供货操作平台、步梯和护栏，步梯角度≤45°。

2.12、设备中设有自控控制装置时，还应配套手动控制装置、安全报警装置及互锁功能设施。

2.13、所有系统的电气穿线管统一使用：KBG或JDG管；靠近设备端用金属软管；电缆要求全部达到阻燃要求，电箱内断路器外壳：不低于V-0或B1等级。

2.14、所有镀锌管材、支架等采用热镀锌防腐。

2.16、烟囱采用镀锌井字架固定，设置防雷设施；排气筒、设备及管线支架等避免与避雷针或避雷网接触，应隔以绝缘装置。

2.17、镀锌井字架配“Z字”步梯，井字架抗风强度符合国家和项目地标准。

2.18、本项目废气系统所有室外电机、传感器等电气设备选用室外型，防护等级不低于IP56。

2.19、有防爆需求的防爆风机配套应采用相同防爆等级的开关，接线盒。

2.20、所有电控柜安装时，前后需预留足够的检维修空间，距离≥1.5m，同时确保柜门能打开；其中电控柜地面需铺设橡胶绝缘垫。电控柜制作岩棉板遮阳棚。

2.21、乙方发货前需提供供货设备和材料采购质量证明文件，包括采购合同、发货单、检验报告等，形成完整的证据链。

2.22、乙方设计深化图纸需经甲方审核，包括平面布置图、基础图、工艺流程图、电气图、安装施工图等，必须设计预留不小于1m的检维修通道。

2.23、（若涉及）乙方须在厂外废气处理设备设施区域应设置工业护栏，护栏高度不应低于2m且下端离地间隙不大于180mm。

2.24、超过50cm的平台、踏步梯等位置应设置安全防护栏，护栏总高度不得低于1.1米，踢脚板应为100mm，横杆间距不得超过50cm。

2.25、急停按钮为红色蘑菇头黄色背景，直径须大于30mm，手动旋转复位为顺时针方向箭头标示，急停停机控制必须为0类或1类停机。急停拥有最高控制权限。

2.26、现场电缆线槽应敷设在不会引起人员绊倒的地方，且人员日常作业能接触到的尖锐部位应设置倒角或钝化处理。

2.27、配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。配电箱内应安装专用的Ｎ线端子板和ＰＥ线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于２根, 对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中。

2.28、操作按钮需要增加按钮锁套（用于挂牌上锁过程锁定点），电源开关、气源三联件等要选择能够挂锁的原件。

2.29、设备外表面、废气排放等人员日常可能接触部位，持续温度不得超过50℃，若超过应设置防烫保护（使用A1耐高温材料）。若烟囱表面温度超过50℃，距采样平台2.1m高度以下必须设置防烫伤保温措施。具体措施参见GB50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》。

2.30、对于电机等设备存在机油泄露的部位等，应设置二次防泄漏托盘，托盘容积为设备储液量1.1倍。

2.31、电伴热带及配套的接线盒需要具备国际第三方机构出具的FM、UL或ATEX、IECex认证，并同时提供中国国内的防爆认证和国家强制许可的CCC认证，且同一品牌的同一个产品认证型号在所有证书中必须保持一致。

2.32、电伴热带及配套接线盒必须要求和电伴热带同一品牌，并且是可重复使用。

2.33、电伴热带必须可以满足能够在室外且能够允许有阳光（紫外线)照射的情况下使用，且需提交相关的第三方UV测试报告或其它第三方相关证明文件。

3、项目简介

3.1、项目名称：安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目。

3.2、地址：安徽滁州。

3.3、车间：5车间。

3.4、废气种类：有机废气。

4、技术资料

4.1、排放标准

表4.1  排放标准

| 标准一 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 排放速率 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排气筒高（m） |  |
|  | VOCs | 60 | 3 | 15 | DB34/4812.5-2024固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业 |
| 标准二 | 污染物 | 排放限值(mg/m3) | 企业边界浓度限值(mg/m3） |  | 备注 |
|  | 颗粒物 | 120 | 5 |  | 大气污染物综合排放标准GB16027-1996表2中二级标准 |
|  | 锡及其化合物 | 8.5 | 0.47 |  |  |
| 标准三 | 污染物 | 特别排放限值(mg/m3) | 限制含义 |  | 备注 |
|  | NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度 |  | 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）中表A.1 |
|  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

本项目考核项目：VOCs、颗粒物等。

4.2、工艺处理流程图及详细要求

4.2.1 工艺处理流程

- 丝印有机排（局部新增）

说明：丝印有机排废气新增系统为干式过滤器（1用）、蜂窝沸石吸附箱（2吸1脱）净化处理，处理后的废气通过风机（2用1备）经烟囱（带镀锌井字架，配“Z字”步梯）达标排放；待蜂窝沸石吸附饱和后，进入高温脱附，脱附的高浓度废气经催化燃烧塔（1用0备）处理后，与吸附净化后的废气一起经烟囱达标排放，该套处理系统为新增；

虚框内为现状两级活性炭吸附箱，将进行利旧并与蜂窝沸石吸附箱和催化燃烧塔并联，用于蜂窝沸石吸附箱或催化燃烧塔检修或故障时，临时切换处理有机废气。涉及的改造内容：利旧的两级活性炭吸附箱需新增喷淋装置，其要求与技术要求中描述一致；烟囱、监测口及检测平台等，并按照要求新增仪表等，数据接入FMCS系统。排放口需参照进《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）进行合规改造。

- 层压有机排 (全部更换)

说明：采用过滤除油（1用1备）、高低压静电除油（1用1备）、一级活性炭吸附（1用1备）、二级活性炭吸附（1用1备）四级串联净化处理后，通过风机（1用1备）进入烟囱（含镀锌井字架）达标排放到大气中，设备区域为20m * 4.4m,设备需满足平面布置条件；

- 接线盒焊接废气处理系统 (局部改造)

- 喷淋改造（对应图中虚线区域①）

接线盒焊接有机废气无喷淋灭火，需增加有机废气喷淋灭火装置采用DN32的内外热镀锌钢管从就近的自来水管道上取水引至碳箱顶部，DN32引水主管到达碳箱附近分支成两路DN25管道，分别引至一级，二级碳箱顶部，各碳箱支路管道上配电磁阀及检修手阀，灭火管道需做保温处理，防止冬季爆管。自来水引至碳箱顶部后，在各风道顶部均匀开孔，安装闭式喷淋头，喷淋面积全覆盖碳槽；

- 自控改造（对应图中虚线区域②）

增加各处理段温度、压差传感器及主管静压传感器，可就地显示及远程传输至FMCS，同时配置电磁阀和手动阀，电磁阀与箱体自身的温度变送器连锁，碳箱温度设置一级报警和二级报警，当一级报警发生后，FMCS系统启动语音警告提示；当二级报警产生时FMCS系统启动语音报警进提示，当二级报警生产并按设定值倒计时，当计时结束后自动连锁打开消防水电磁阀进行灭火降温。灭火结束后从上位手动恢复自动灭火控制系统。

- 合规改造（对应图中虚线区域③）

现有接线盒焊接有机废气排风，取样口及取样平台，不满足现有《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）已发布（2027年初实施）规范要求，根据以上要求进行整改，确保进出口取样口合规。

废气处理系统详细要求：

4.2.1.1、主风管进处理系统前设计排液阀，并设置观察口：管径≤400mm，观察孔DN200（风管侧面1/3位置）；管径＞400mm，观察孔DN400（风管侧面1/3位置）。活性炭吸附箱和蜂窝沸石吸附箱设排水孔，单吸附箱设观察口，内设导水槽，外设冷凝水和消防废水排水口，配带踢脚板的护栏、爬梯及平台。

4.2.1.2、活性炭要求：活性炭应使用原生活性炭，禁止使用再生活性炭，防水型颗粒活性炭，碘吸附值≥850mg/g，比表面积≥1000㎡/g，单台吸附箱活性炭装填厚度≥400mm。活性炭吸附箱的吸附介质设计选型需满足：颗粒活性炭气体流速≤0.6m/s，净化效率≥90%。

4.2.1.3、丝印处理系统过滤器要求：采用G4、F7、F9三级过滤，滤材为玻璃纤维或合成纤维；阻燃防静电型；耐温不低于90℃。

4.2.1.4、蜂窝沸石设计面风速≤1.2m/s，净化效率≥95%，使用寿命≥5年。以吸附效率为90%作为穿透点的动态吸附容量（温度：25℃，湿度60%～70%，风速1.2m/s，废气浓度400mg/m³通过600mm沸石的吸附容量）乙酸乙酯≥20kg/m³，乙醇≥10 kg/m³。

4.2.1.5、蜂窝沸石吸附材料采用疏水性蜂窝沸石。蜂窝沸石外型尺寸100mm×100mm×100mm，动态饱和吸水率≤4%（GB8770），BET（比表面积）≥350㎡/g，堆积密度200kg/m³～450kg/m³，抗热冲击300min·K～650min·K，掉粉率≤0.1%。纵向机械强度≥0.8Mpa，横向机械强度≥0.3Mpa。

4.2.1.6、蜂窝沸石脱附温度在100℃～300℃之间可调，能进行低温脱附后再进行高温脱附，脱附系统能够设置低温和高温脱附次数。

4.2.1.7、采用钯、铂贵金属催化剂，反应温度200-300℃，能够承受900℃短时间高温冲击，催化剂设计空速≤10000 m³/(h*m³)，净化效率≥97%，使用寿命≥2年。

4.2.1.8、进入催化燃烧塔的废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时，应通过补气稀释等预处理工艺使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行催化燃烧处理。

4.2.1.9、催化燃烧塔进口需安装LEL可燃气体浓度检测仪。

4.2.1.10、催化燃烧塔需设置防爆泄压装置，防爆泄压设计要求满足国家法律法规的相关要求。

4.2.1.11、催化燃烧塔采用电加热，加热管材质SUS304，运行寿命不低于5000小时。

4.2.1.12、催化燃烧塔应具备过热保护功能；装置应进行整体保温，外表面温度不应高于50℃。

4.2.1.13、催化燃烧塔的框架和内壁板均使用SUS304不锈钢制作，外壁板采用碳钢板+油漆防腐处理，内壁板须满焊。

4.2.1.14、静电除油器截面风速≤1.5m/s，停留时间应≥2s，荷电区电压不超过12KV，收油区电压不超过6KV，限流装置可把电流限制在5mA以下，串联静电除油模块至少3级。

4.2.1.15、静电除油器必须有高压电源灭弧功能：当收油区的极板由于变形，污垢等原因使距离减少而导致极板偶尔闪弧放电时，电源自动关断高压输出，并重启；当有连续闪弧时，电源自动断电并故障报警，防止连续闪弧放电造成收集的油污起火和高压电源的损坏后引起的效率衰减。

4.2.1.16、静电除油器高压电源输出短路时，电源须有自动断电保护并报警。

4.2.1.17、静电除油器叠加时，每层设备均单独设置积油槽及自带上下叠加的引流装置，防止上层油污滴淋到下层设备而产生的拉弧放电而引发的火灾隐患。

4.2.1.18、每套层压废气处理系统的过滤除油和高低压静电除油设备需配置1台304不锈钢材质的储油箱，储油天数≥7天。乙方配置一套专用超声波清洗机，放置位置由甲方指定，大小能够满足每次清洗至少4个静电除油模块，超声波清洗机具备自动加热功能。

4.2.1.19、新增或更换的系统主进风管设置压力变送器（就地显示+远传），压力变送器设置防护罩，实现与风机变频连锁运行；每级吸附箱体、过滤器等设备前后设置压差变送器（就地显示+远传）。每套系统主进风管、每级吸附箱内、催化燃烧塔内需设计温度变送器（就地显示+远传，设置H、HH报警），仪表（压力变送器、压差变送器、温度变送器）均需设置防护罩；催化燃烧塔进出口、一级活性炭吸附箱进口和蜂窝沸石吸附箱进口均需安装阻火器，阻火器前后安装压差变送器（就地显示+远传），监测阻火器堵塞情况；阻火器应符合国家法律法规的相关规定。层压废气处理系统的高低压静电除油设备的进出口需安装70℃非熔断式电动防火阀，并与风机连锁。

具体配置要求如下：

| 1 | 主风管 | 压力变送器+ 机械式压力表 | 远传+就地显示，并与风机实现变频连锁，控制系统负压（设置2个，数据取平均值） 机械式压力表1个：就地显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 干式过滤器（每级） 蜂窝沸石吸附箱 催化燃烧塔 活性炭吸附箱 阻火器 | 压差变送器 | 远传+就地显示，用于监测和显示干式过滤器（每级）、蜂窝沸石吸附箱、催化燃烧塔、活性炭吸附箱和阻火器进出口的压差 |
| 3 | 干式过滤器（每级） 蜂窝沸石吸附箱 催化燃烧塔 活性炭吸附箱 | 机械式压差表 | 械式压差表：就地显示 |
| 4 | 主风管 蜂窝沸石吸附箱 活性炭吸附箱 催化燃烧塔 高低压静电除油装置 | 温度变送器 | 温度变送器：远传+就地显示，用于监测和显示主风管、蜂窝沸石吸附箱、活性炭吸附箱、高低压静电除油装置和催化燃烧塔内温度； 静电除油 |

4.2.1.20、箱体内/外表面需抛光打磨至少两道漆（选色与管道、风机等颜色匹配）做防腐处理。活性炭吸附箱设置下卸料口，上加料口（做好密封，减少漏风，杜绝雨水侵入），做顶护栏及爬梯。

4.2.1.21、连接管道、烟囱采用304不锈钢，法兰设置导静电跨接；固定井子架采用热镀锌井字架，配“Z字”步梯，烟囱顶部安装避雷针和接地线。

4.2.1.22、配套进风口、出风口、风机进出风口切换阀门，根据平面布置图做设计和供货，以便实现能通过阀门切除离线检修，其中切换系统检修的阀门，除了安装不锈钢材质多页多转轴机械式涡轮阀，还应设置插板阀，确保检修切换不漏风。

4.2.1.23、催化燃烧塔进出口、一级活性炭吸附箱进口和蜂窝沸石吸附箱进口均需安装阻火器，阻火器进出口安装压差变送器（就地显示+远传），监测阻火器堵塞情况；阻火器应符合国家法律法规的相关规定。

4.2.1.24、有机排风机采用喉口防爆型风机，喉口防爆等级BT4。

4.2.1.25、单台干式过滤器的压损≤500Pa；单台蜂窝沸石吸附箱的压损≤500Pa；单台催化燃烧装置的压损≤500Pa；单台活性炭吸附箱的压损：≤800Pa。单台高低压静电除油设备的压损：≤100Pa。

4.2.1.26、活性炭吸附箱、蜂窝沸石吸附箱本体内部设计消防水喷头，高低压静电除油设备需设置二氧化碳自动灭火装置，二氧化碳灭火剂储罐应就近放置室内。（控制逻辑按前文描述中执行）

4.2.1.27、所有给排水管配管采用热镀锌钢管，热镀锌管道、管件选用符合《低压流体输送用焊接钢管  GB/T3091》标准，压力等级不低于0.6 MPa，给水管应考虑冬天气温低爆管风险，需增加保温层+铝皮。

4.2.1.28、废气系统的风机风压需求由乙方复核，确保满足生产系统要求。

4.2.1.29重点关注：所有风管强度、耐负压值必须满足以下要求：系统配置满足功能风机满频率全开时，系统进口正常进气或系统进口完全关闭均不得被吸瘪或破坏。安装完成调试时，现场需对系统逐一做强度和耐负压检测验收。

4.2.2、有机排系统通用技术要求

4.2.2.1、所有烟囱及风机底部设置排液管和排液阀，并接管至废液排主管；烟囱高度除满足本技术要求外，还需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，即烟囱高度需高于周围200m范围建筑5m以上。

4.2.2.2、所有系统进口和烟囱排口都需设置取样口（≥DN80）并加装盲板封闭，烟囱排口的取样口应符合相关标准，监测点位选择、监测孔尺寸、监测孔数量等均应参照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求执行；所有配置的阀门、采样平台、“Z”字形步梯及带踢脚版的护栏等，同样应满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中相关要求。

4.2.2.3、风机进出口设置手动阀和软连接，风机进口设置止回阀，确保不漏风、不导致风机反转现象；皮带传动电动机的基座应为可调型，以便调节皮带的松紧。软接内部须设置支撑，防止软接被吸瘪。

4.2.2.4、所有排风系统带标识，包括阀门（开关点）、检测口、压力表等，标识采用耐酸碱标识。

4.2.2.5、所有活性炭吸附箱、蜂窝沸石吸附箱、催化燃烧塔等设置符合标准的取样口，配套检修爬梯、检修平台和带踢脚板的护栏。检修门的材质同箱体材质一致，且门与箱体连接处须做密封处理，防止漏气。

4.2.2.6、所有风机电机变频器数量与配置风机数量一致，即一对一配置，严禁共用。变频器内电路板要求做三防。

4.2.2.7、厂房外废气处理系统的所有电气设备、仪表采用室外型，所有电控柜室外安装布置，并配置声光报警器，满足规范要求。当PLC故障时，风机运行需维持在PLC故障前的运行状态，确保车间废气顺利排出。电控柜需设置降温风扇，柜内温度：不高于40度，电控柜双层防水型，表面喷塑处理，防护等级不低于IP56。

4.2.2.8、风机采用室外型，电机设置防雨罩，防护等级不低于IP56，电机绝缘等级为F级，动平衡校正等级G2.5级以上，达ISO9140要求；皮带传动风机的皮带应采用高张力皮带，使用寿命≥12个月，安全系数150%计算，风机须配置减震器。

4.2.2.9、连接螺丝全部为标准SUS304不锈钢材料，螺丝间距按照相关规范标准执行；钢制管道法兰做导静电跨接线。

4.2.2.10、烟囱固定为镀锌井字架，配“Z字”步梯，设置防雷设施以防雷击；防雷设施避免与排气烟囱筒、设备及管线支架等接触，应隔以绝缘装置。

4.2.2.11、风阀应符合《风量调节阀  JB/T7228》标准，泄露率不大于0.5%。DN1000mm（含）以上规格的多页多转轴机械式涡轮阀叶片应不少于4个，每个叶片应加强处理，符合使用要求，叶片调节范围为0～90°。

4.2.2.12、所有活性炭吸附箱的吸附介质：设计选型需满足：空塔风速≤0.6m/s。

4.2.2.13、所有设备、电机、流量计、配电柜、控制柜等均安装静电接地；烟囱需设置避雷针和静电接地，执行《GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

4.2.2.14、所有管道支架均采用热镀锌防腐。

4.2.2.15、所有系统布置，必须在外墙侧预留至少1米的空间，供巡检和检修通道使用。

4.2.2.16、消防安全及塑料材料的燃烧性能按第二章节所述规定执行。

4.2.2.17、投标时，需提供带尺寸的平面图、立面图、PID图和计算书。乙方设计深化图纸需经甲方审核，包括平面布置图、基础图、工艺流程图、电气图、安装施工图等。

4.2.2.18、本项目选用的电机能效等级需按照GB 30253-2024《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》执行。所有设备电机选用永磁一级能效。本项目通风机效率符合《通风机能效限定值及效率等级》GB19761-2020中一级能效等级。

4.2.2.19、干式过滤器、活性炭吸附箱、蜂窝沸石吸附箱和钢风机等钢设备喷漆颜色需报甲方确认后方可进行喷漆。

4.2.2.20、所有风管和设备（干式过滤器、吸附箱和催化燃烧塔等）强度、耐负压值必须满足以下要求：系统配置满足功能风机满频率全开时，系统进口正常进气或系统进口完全关闭均不得被吸瘪或破坏。安装完成调试时，现场需对系统逐一做强度和耐负压检测验收。

4.2.2.21、废气系统需进行低阻力设计，包括：

- 风机出口方向与主管气流方向夹角≤45°，满足气流低阻力设计。

- 不允许采用减少风管截面异型管。

- 排风主管与烟囱气流方向夹角≤45°，做低阻力导流板。

- 汇流管的截面积大于并联管截面积之和，并做斜三通低阻设计。

- 风管弯头做低阻力导流片设置。

- 风管不允许采用“L型弯头”接入设备（干式过滤器、吸附箱和催化燃烧塔等）。

4.2.2.22、资料提交要求：乙方中标后需立即组织现场踏勘，收到中标通知3天内提供设备平面布置图和基础图（包括照明等），收到中标通知7天内提供公用工程消耗、PID图、管线图、电气图（含控制柜的形式及位置）和安装施工图等。

4.3、参考平面图

甲方提供设备平面布置示意图和车间管道示意图，乙方进行深化设计（图纸见附件）。

4.4、废气系统进风条件及配置清单

以下安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目设备参数仅供参考，各投标单位应进行校核，确保满足本文对系统产能及功能上的最低要求，并填报所有空格表格配置，以便后续评标工作的开展。如有异议应及时提出，若未提出异议，后续安装使用中缺少相关设备的，中标单位须无偿补充并安装。

若投标时有偏差，不管是正偏差还是负偏差，请按照第8.2节的偏差要求做出统计和说明。

注意：

- 下表为安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目废气处理系统供货汇总表和机电设备清单。

- 技术标中：每一套废气机电设备清单数据须校核，允许修改，但必须优于下面的基本要求。另外填写“品牌”、“型号/尺寸”等空白数据。请务必填报所有表格配置，否则影响后续评标工作。

- 重点提醒：关于配置系统风机的风压，供应商须在本配置清单及供货系统进口总管静压的基础上做重点核算，即要满足本参数表的最低要求，又要满足供货系统的压损和系统进口总管静压的要求，确保机台端的最小风压。

表4.4-1  安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目 废气处理系统供货汇总表

| 厂房编号 | 设备编号 | 服务范围 | 风量（CMH） | 数量（套） | 处理工艺 | 排气筒编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5车间 | VOF-5#-1-1 | 丝印区 | 25000 | 1 | 新增：干式过滤器（1用）+蜂窝沸石吸附箱（2吸1脱）+催化燃烧塔（1用）+风机（2用1备）+烟囱带井字架（配“Z字”步梯）； 改造利旧设备：利旧的两级活性炭吸附箱需新增喷淋装置，其要求与技术要求中描述一致；烟囱、监测口及检测平台等，并按照要求新增仪表等，数据接入FMCS系统。排放口需参照进《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）进行合规改造。 | 1# （两套系统共用1个烟囱） | 设备入口处静压≥2000pa |
| 5车间 | VOF-5#-2-1 | 层压及附属真空泵 | 13000 | 1 | 全套更换：丝网过滤器（1用1备）+高低压静电除油+一级活性炭箱（1用1备）+二级活性炭箱（1用1备）+风机（1用1备）+烟囱带井字架（配“Z字”步梯） |  | 设备入口处静压≥2000pa |
| 5车间 | VOF-5#-3-1 | 接线盒焊接区 | 2000 | 1 | 局部改造： 1、喷淋改造； 2、自控改造 3、合规改造（取样口及取样平台等合） （具体要求详见4.2.1） | 2# | 设备利旧 |

表4.4-2  安徽基地C2-B-A-S2新产品改造项目 机电设备清单表（投标清单格式）

| 废气处理系统 机电设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间代号 |  |  |  | 5车间 | 5车间 | 5车间 |
| 废气类型 |  |  |  | 丝印有机排 | 层压及附属真空泵有机排 | 接线盒焊接有机排 |
| 相应排废工艺段 |  |  |  | 丝印区 | 层压及附属真空泵 | 接线盒焊接区 |
| 排放污染物及浓度 |  |  |  | 烟尘、VOC | 油雾、VOC | 烟尘、VOC |
| 设备代号 |  |  |  | VOF-5#-1-1 | VOF-5#-2-1 | VOF-5#-3-1 |
| 单套设备处理风量(CMH) |  |  |  | 25000 | 13000 | 2000 |
| 单车间设备套数（套） |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 设备总套数（套） |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 安装位置 |  |  |  | 地面 | 地面 | 地面 |
| 系统进口汇总管静压（Pa） |  |  |  | ≥2000 | ≥2000 | 利旧 |
| 单套处理设备 |  |  |  | 配 置 | 配 置 | 配 置 |
| 一级处理设备 | 设备名称 |  |  | 干式过滤器 | 丝网过滤器 | 干式过滤 （利旧） |
|  | 外形尺寸(≥) (如фmm*Hmm或Lmm*Wmm*Hmm) 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 |  |  | 厂家设计：长*宽*高mm | 厂家设计：长*宽*高mm | / |
|  | 设备数量(台) |  |  | 1（1用） | 2（1用1备） | 1用 |
|  | 单台处理能力(CMH) |  |  | 25000 | 13000 | / |
|  | 设备材质 |  |  | Q235碳钢防腐 | Q235碳钢防腐 | / |
|  | 设备壁厚（mm） |  |  | ≥3 | ≥3 | / |
|  | 填料(干/湿填料/滤料/电场极板) | 数量 (≥) (高度m/体积m³/面积㎡/重量T) |  | G4初效过滤：1层 F7中效过滤：1层 F9中高效过滤：1层 | 过滤丝网：2层 | / |
|  |  | 规格型号 |  | 尺寸厂家设计，阻燃防静电型，耐温不低于90℃ | 单层厚度≥50mm | / |
|  |  | 材质 |  | 玻璃纤维或合成纤维 | 304不锈钢丝网 | / |
|  |  | 过滤元件品牌 |  | 厂家填写过滤耗材品牌 | 厂家填写过滤丝网品牌 | / |
|  |  | 压损(Pa) |  | ≤750 | ≤300 | / |
|  |  | 装置品牌 |  | 厂家填写 | 厂家填写 | / |
| 二级处理设备 | 设备名称 |  |  | 蜂窝沸石吸附箱 | 高压静电除油器 | 活性炭吸附箱 （利旧） |
|  | 外形尺寸(≥) (如фmm*Hmm或Lmm*Wmm*Hmm) 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 |  |  | 厂家设计：长*宽*高mm （需满足平面图中要求） | 厂家设计：长*宽*高mm （需满足平面图中要求） | / |
|  | 设备数量(台) |  |  | 3（2吸1脱） | 2 | 1 |
|  | 单台处理能力(CMH) |  |  | 12500 | 13000 | / |
|  | 单台串联静电除油模块数量 |  |  | / | 1、至少串联3级静电除油模块 2、截面风速≤1.5m/s，停留时间应≥2s | / |
|  | 设备材质 |  |  | 内胆SUS304，外壳Q235碳钢防腐 | Q235碳钢防腐 | / |
|  | 设备壁厚（mm） |  |  | 内胆≥3，外壳≥3 | ≥3 | / |
|  | 填料(干/湿填料/滤料/电场极板) | 数量 (≥) (高度m/体积m³/面积㎡/重量T) |  | ≥2.1m³/台 | / | / |
|  |  | 规格型号 |  | 100*100*100mm；疏水阻燃型 | / | / |
|  |  | 材质 |  | 蜂窝沸石 | / | / |
|  |  | 过滤元件品牌 |  | 厂家填写蜂窝沸石品牌 | / | / |
|  |  | 压损(Pa) |  | ≤500 | ≤100 | / |
|  |  | 装置品牌 |  | 厂家填写 | 厂家填写 | / |
| 三级处理设备 | 设备名称 |  |  | 催化燃烧塔 | 活性炭吸附箱 | 活性炭吸附箱 (利旧) |
|  | 外形尺寸(≥) (如фmm*Hmm或Lmm*Wmm*Hmm) 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 |  |  | 厂家设计：长*宽*高mm | 厂家设计：长*宽*高mm | / |
|  | 设备数量(台) |  |  | 1 | 2 | 1 |
|  | 电加热器 |  |  | 功率175Kw（参考，厂家自行配置）；加热管材质SUS304 | / | / |
|  | 单台处理能力(CMH) |  |  | 4000 | 13000 | / |
|  | 设备材质 |  |  | 内胆SUS304，外壳Q235碳钢防腐 | Q235碳钢防腐 | / |
|  | 设备壁厚（mm） |  |  | 内胆≥3，外壳≥3 | ≥3 | / |
|  | 填料(干/湿填料/滤料/电场极板) | 数量 (≥) (高度m/体积m³/面积㎡/重量T) |  | ≥0.4m³/台 | ≥2.4m³/台 | / |
|  |  | 规格型号 |  | 100*100*50mm | 防水型活性炭颗粒 | / |
|  |  | 材质 |  | 钯、铂贵金属催化剂 | 活性炭 | / |
|  |  | 过滤元件品牌 |  | 厂家填写催化剂品牌 | 厂家填写活性炭颗粒品牌 | / |
|  |  | 压损(Pa) |  | ≤500 | ≤800 | / |
|  |  | 装置品牌 |  | 厂家填写 | 厂家填写 | / |
| 四级处理设备 | 设备名称 |  |  | / | 活性炭吸附箱 | / |
|  | 外形尺寸(≥) (如фmm*Hmm或Lmm*Wmm*Hmm) 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 |  |  | / | 厂家设计：长*宽*高mm | / |
|  | 设备数量(台) |  |  | / | 2 | / |
|  | 电加热器 |  |  | / | / | / |
|  | 单台处理能力(CMH) |  |  | / | 13000 | / |
|  | 设备材质 |  |  | / | Q235碳钢防腐 | / |
|  | 设备壁厚（mm） |  |  | / | ≥3 | / |
|  | 填料(干/湿填料/滤料/电场极板) |  | 数量 (≥) (高度m/体积m³/面积㎡/重量T) | / | ≥2.4m³/台 | / |
|  |  |  | 规格型号 | / | 防水型活性炭颗粒 | / |
|  |  |  | 材质 | / | 活性炭 | / |
|  |  |  | 过滤元件品牌 | / | 厂家填写活性炭颗粒品牌 | / |
|  |  |  | 压损(Pa) | / | ≤800 | / |
|  |  |  | 装置品牌 | / | 厂家填写 | / |
| 风机(附性能曲线) | 品牌 |  |  | 厂家填写 | 厂家填写 | 利旧 |
|  | 单台风量(CMH) |  |  | 12500 | 13000 | 2000 |
|  | 静压(Pa)(≥) |  |  | ≥4500 | ≥4500 | / |
|  | 参考单台变频电机功率(KW) |  |  | 永磁、一级能效 强冷变频；≥30 | 永磁、一级能效 强冷变频；≥37 | / |
|  | 数量(台) |  |  | 3 | 2 | / |
|  | 备用关系 |  |  | 2用1备 | 1用1备 | 1用1备 |
|  | 外壳及叶轮材质 |  |  | 钢制/耐高温 | 钢制/耐高温 | / |
|  | 配套变频器品牌 |  |  | 厂家填写 | 厂家填写 | / |
|  | 配套变频器数量(台) |  |  | 3(2用1备) | 2(1用1备) | / |
|  | 辅助风机 | 脱附风机 |  | 风量：4000CMH；静压：≥3000Pa；功率：≥5.5Kw；强冷变频；喉口防爆；数量：2台（1用1备）； | / | / |
|  |  | 补冷风机 |  | 风量：4000CMH；静压：≥3000Pa；功率：≥5.5Kw；数量：2台（1用1备）； | / | / |
| 管道及烟囱 | 风管/烟囱直径(mm) |  |  | 厂家设计 |  | 厂家设计 （厂家改造） |
|  | 烟囱高度(m) |  |  | 安装于地面：距地面≥25 |  | 安装于地面：距地面≥25 |
|  | 烟囱材质 |  |  | 304不锈钢 |  | 304不锈钢 |
|  | 烟囱厚度(mm) |  |  | ≥1.5mm |  | ≥1.5mm |
|  | 检测口（烟囱和系统进口风管）数量（个） |  |  | 3个，≥DN80，盲板封堵 （依据烟囱管直径配置，满足新规要求） |  | 2个，≥DN80，盲板封堵 |
|  | 烟囱固定(如井字架) |  |  | 镀锌井字架，配“Z字”步梯 |  | 镀锌井字架，配“Z字”步梯 |
|  | 风管材质 |  |  | 304不锈钢 |  | 304不锈钢 |
|  | 风管厚度（mm） |  |  | 低温≥1.5mm，高温≥3mm |  | 低温≥1.5mm，高温≥3mm |
| 燃烧性能 | 所有塑料材料燃烧性能等级 |  |  | 不低于V0或B1等级 |  | 不低于V0或B1等级 |
| 保温 | 保温方式 |  |  | 高温风管：管外保温+铝皮保护层 蜂窝沸石吸附箱：内胆和外壳之间保温 催化燃烧塔：内胆和外壳之间保温 给排水管：管外保温+铝皮保护层 | / | / |
|  | 保温材料及规格 |  |  | 高温风管：陶瓷（硅酸铝）纤维棉，厚度≥100mm 蜂窝沸石吸附箱：陶瓷（硅酸铝）纤维棉，厚度≥100mm 催化燃烧塔：陶瓷（硅酸铝）纤维模块，厚度≥200mm 给排水管：橡塑绵，防火等级B1级；厚度参见第6.1.6节执行 | / | / |
|  | 保温范围（高温风管、蜂窝沸石吸附箱、催化燃烧塔、集油槽、储油箱、给排水管等） |  |  | 高温风管、蜂窝沸石吸附箱、催化燃烧塔、给排水管 | 给排水管 | 给排水管 |
|  | 保温层保护方式 |  |  | 保温层+铝皮 | 保温层+铝皮 | 保温层+铝皮 |
| 仪器仪表配置 | 进口主风管压力变送器（台） |  |  | 4 （现有利旧一套前端也需新增） | 2 | 2 |
|  | 进口主风管机械式压力表（台） |  |  | 2 （现有利旧一套前端也需新增） | 1 | 1 |
|  | 进出口压差变送器（台） |  |  | 干式过滤器：3台 蜂窝沸石吸附箱：3台 活性炭吸附箱：4台 催化燃烧塔：1台 阻火器：5台 共计：16台 | 干式过滤器：2台 静电除油设备：2台 活性炭吸附箱：4台 阻火器：2台 共计：10台 | 干式过滤器：1台 活性炭吸附箱：2台 共计：3台 |
|  | 进出口机械式压差表（台） |  |  | 干式过滤器：3台 蜂窝沸石吸附箱：3台 活性炭吸附箱：4台 催化燃烧塔：1台 共计：11台 | 干式过滤器：2台 静电除油设备：2台 活性炭吸附箱：4台 共计：8台 | 干式过滤器：1台 活性炭吸附箱：2台 共计：3台 |
|  | 进口主风管温度变送器（台） |  |  | 2 （现有利旧一套前端也需新增） | 1 | 1 |
|  | 活性炭箱体内温度变送器（台） |  |  | 8 | 8 | 4 |
|  | 蜂窝沸石箱体内温度变送器（台） |  |  | 6 | / | / |
|  | 烟囱排口VOC在线监测设备（台） |  |  | / | / | / |
|  | 其余仪表（台） |  |  | 供应商设计、列出仪表安装位置、数量、类型、品牌等 | 供应商设计、列出仪表安装位置、数量、类型、品牌等 | 供应商设计、列出仪表安装位置、数量、类型、品牌等 |
| 控制系统 | PLC规格 |  |  | 投标单位填写 | 投标单位填写 | 投标单位填写 |
|  | 触摸屏品牌型号尺寸 |  |  | 投标单位填写，10寸彩色触摸屏，预留以太网上传接口，可接入厂务系统进行监控 | 投标单位填写，10寸彩色触摸屏，预留以太网上传接口，可接入厂务系统进行监控 | 投标单位填写，10寸彩色触摸屏，预留以太网上传接口，可接入厂务系统进行监控 |
|  | 工控上位机 |  |  | / | / | / |
| 储油箱 |  |  |  | / |  | / |
| 安全措施 |  |  |  | 1、蜂窝沸石吸附箱和一级活性炭吸附箱进口需安装阻火器 2、有机排风机采用喉口防爆型风机，喉口防爆等级BT4 3、蜂窝沸石吸附箱和活性炭吸附箱内设置消防喷淋（温控），火灾时自动进行喷淋灭火，并联锁风机 4、系统防静电接地，烟囱防雷接地，法兰连接处采用编织软铜线静电跨接 5、催化燃烧塔前后设置阻火器 6、催化燃烧塔进风口设置LEL 7、催化燃烧塔设置泄爆口 8、其他措施：供应商设计 | 1、静电除油装置前后安装70℃非熔断式防火阀，内部配置二氧化碳自动灭火装置（温控），并联锁风机； 2、有机排风机采用喉口防爆型风机，喉口防爆等级BT4 3、活性炭吸附箱内设置消防喷淋（温控），火灾时自动进行喷淋灭火，并联锁风机 4、系统防静电接地，烟囱防雷接地，法兰连接处采用编织软铜线静电跨接 5、其他措施：供应商设计 | 1、活性炭吸附箱内设置消防喷淋，火灾时自动进行喷淋灭火（温控），并联锁风机 2、系统防静电接地，烟囱防雷接地，法兰连接处采用编织软铜线静电跨接 3、其他措施：供应商设计 |
| 电缆 |  |  |  | 阻燃电缆 | 阻燃电缆 | 阻燃电缆 |
| 废气处理设备管阀件 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 配套废水排水设备 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 自控系统 |  |  |  | 报价应含（可实现PLC监控、操作） | 报价应含（可实现PLC监控、操作） | 报价应含（可实现PLC监控、操作） |
| 电气系统 |  |  |  | 报价应含：室外放置，表面喷塑处理，双层防水，设置降温风扇，柜内温度≤40度 | 报价应含：室外放置，表面喷塑处理，双层防水，设置降温风扇，柜内温度≤40度 | 报价应含：室外放置，表面喷塑处理，双层防水，设置降温风扇，柜内温度≤40度 |
| 安装辅材 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 安装费 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 保温 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 电缆 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 桥架 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 随机备件 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 运输及场内转运吊装 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 工程管理 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 调试及培训 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |
| 税率 |  |  |  | 报价应含 | 报价应含 | 报价应含 |

4.5、随机备品备件清单

表4.5  随机备品备件清单表（包含在总价中，不限于以下，投标方自行增添）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价 | 合价 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G4：阻燃防静电型，耐温不低于90℃ | 主用设备更换1次的用量 | 个 | 系统配套 |  |  |  |
| 2 | F7：阻燃防静电型，耐温不低于90℃ | 主用设备更换1次的用量 | 个 | 系统配套 |  |  |  |
| 3 | F9：阻燃防静电型，耐温不低于90℃ | 主用设备更换1次的用量 | 个 | 系统配套 |  |  |  |
| 4 | 温度变送器 | 1 | 只 | 系统配套 |  |  |  |
| 5 | 压差变送器 | 1 | 只 | 系统配套 |  |  |  |
| 6 | 压力变送器 | 1 | 只 | 系统配套 |  |  |  |
| 7 | 机械式压力表 | 1 | 只 | 系统配套 |  |  |  |
| 8 | 机械式压差表 | 1 | 只 | 系统配套 |  |  |  |
| *** | *** |  |  |  |  |  |  |

4.6、品牌要求

表4.6  品牌要求表

| 序号 | 类型 |  | 品牌 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 |  | ABB | 丹佛斯 | 西门子 | 施耐德 |  |
| 2 | 压差/压力变送器 |  | 美国DWYER | 西门子 | 霍尼韦尔 | ABB |  |
| 3 | 机械式压差/压力表 |  | 美国DWYER | 西门子 | 霍尼韦尔 | ABB |  |
| 4 | 温度变送器 |  | E+H | 罗斯蒙特 | 横河 |  |  |
| 5 | 玻璃钢风机 |  | 顶裕 | 恒驰 |  |  |  |
| 6 | 钢制风机 |  | 顶裕 | 恒驰 | 沃克/上海通用 | 科禄格 |  |
| 7 | 阻燃型PP管（V0） |  | 劳士领 | 力达 | 新美乐 |  |  |
| 8 | 湿法填料 |  | QPAC | NUPAC |  |  |  |
| 9 | 喷淋循环泵 |  | 益宝 | 塑宝 | 国宝 |  |  |
| 10 | PH/ORP/电导率等仪表 |  | E+H | 哈希 | 乔治费歇尔GF | 梅特勒 |  |
| 11 | 雷达液位计 |  | E+H | 梅特勒 | 罗斯蒙特 |  |  |
| 12 | 电子元器件 | 交流接触器 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |  |
|  |  | 二次元件 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |  |
|  |  | 控制继电器 | 西门子 | 施耐德 | 欧姆龙 |  |  |
|  |  | 断路器 | 常熟 | 良信 | 人民（上联） |  |  |
|  |  | 端子排 | 菲尼克斯 | 成都瑞联 | 魏德米勒 |  |  |
|  |  | 其余 | 参考附件：“企业标准-电控通用技术标准”规定的品牌执行 |  |  |  |  |
| 13 | 风机电机 |  | ABB/西门子 | 佳木斯 | 南阳 | 东元 |  |
| 14 | 轴承 |  | SKF | NSK | KOYO |  |  |
| 15 | 皮带 |  | 日本坂东 | 三星 | PIX |  |  |
| 16 | 燃烧器 |  | 天时 | 麦克森 | 北美 |  |  |
| 17 | PLC |  | 西门子 | 罗克韦尔 | ABB | 施耐德 |  |
| 18 | 电线电缆 |  | 宝胜 | 远东 | 江苏上上 |  |  |
| 19 | UPS |  | 山特 | 维谛 | GE |  |  |
| 20 | 上位机 |  | 联想 | DELL | 研华科技 |  |  |
| 21 | 排放口在线检测仪表：HCl、HF、氮氧化物、氨气 |  | ABB | 加拿大优胜 | 德国SICK |  |  |
|  | 排放口在线检测仪表：VOCs |  | 雪迪龙 | 杭州全世 | 河北先河 |  |  |
| 22 | UPVC |  | 环琪 | 协羽 | 三厘 |  |  |
| 23 | PVC |  | 环琪 | 协羽 | 三厘 | 厦门立胜 |  |
| 24 | 触摸屏 |  | 昆仑通态 | 台达 | 西门子 |  |  |
| 25 | 电伴热 |  | 傅太科（德国） | 法斯勒（法国） | Thermon（美国） | 科模热思（美国） |  |

注：1、本次招标不涉及者，无需考虑!

2、本表格有规定的优先执行本表格规定，无规定的执行附件。

4.7、授权要求

无。

5、工程界面

本项目为机电总包项目（包括设计、供货、安装、调试等），整体上机电部分乙方负责，建筑及相关部分甲方负责，具体界限如下：

表5-1  工程界线表

| 工作内容 | 界线 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础图纸及设备安装图纸 | 无 | 备料 | 及时提供施工图纸，以便甲方基础施工及机电备料 |
| 设备基础制作 | 无 | 甲方完成 | 及时提供基础施工图 |
| 装卸/吊装就位/组装/安装 | 无 | 协助、配合 | 全权负责 |
| 第三方检测 | 无 | 确认系统状态是否稳定，达到取样条件 | 与甲方沟通取样时间，并自费委托检测 |
| 配电柜接电 | 乙方提供进线柜开关 | 引线至乙方提供进线柜电源总柜上端 | 进线柜后续电气、电缆（铜、阻燃）、镀锌桥架等的供货及其安装 |
| 消防水/生产水/自来水 | 基础界区 | 引管线至基础界区，并碰口 | 从基础界区引至设备各使用点，包括控制阀门、仪表、保温伴热等所有配置，并指导碰口 |
| 压力变送器、压差变送器、温度变送器、自动灭火装置等自控信号 | 乙方提供的PLC柜 | 无 | 系统内自形接线及其安装，包括远传仪表至提供的PLC柜 |
| 自动灭火装置等自控信号 | 无 | 接入消防系统/中控室 | 预留接口，并指导接线 |
| 废气风管 | 车间外墙0.5米 | 车间引管道至外墙0.5米，并碰口 | 从车间外墙0.5米处引至供货设备法兰口，以及供货设备后续管道的安装连接，包括进口管道、切换阀门、烟囱和仪表等的供货和安装，并备好配对法兰，协助指导碰口 |
| 自控系统 | 地址变量、控制逻辑 | 无 | 提供PLC控制器地址变量信息及控制逻辑，免费配合FMCS厂家完成上位机废气系统组态画面编辑工作 |
| 钢平台 | 无 | 无 | 若需要搭建钢平台的话，乙方全权负责，包括设计、供货和安装等 |
| 钢平台设备防护围栏 | 无 | 无 | 钢平台废气处理设备四周须加装防护围栏，在设计时考虑人员巡查通道及检修空间 |
| 电控柜/控制柜 | 无 | 指定位置 | 根据甲方提供的位置放置安装并负责与室外设备连接、调试 |
| 与生产设备的联动 | 有机废气处理控制系统 | 设备端运行状态信号 | 根据甲方要求（参照6.2.7），实现控制逻辑 |
| 供应商施工过程中 | 吃住问题 | 无 | 供应商自行解决 |

注：1、乙方需及时提供图纸，因图纸未准确/及时提供造成的备料不足等情况，由乙方承担相应责任！！

2、上述界面中，本项目不涉及者，无需考虑！其他未知内容友好协商。

表5-2  其他界线

| 序号 | 项目 | 乙方 | 甲方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时设施 |  |  |
| 1.1 | 临时办公、仓储（甲方仅提供位置，乙方自建） | √ |  |
| 1.2 | 进出道路 |  | √ |
| 1.3 | 临时排水沟 |  | √ |
| 1.4 | 临时进水配管 |  | √ |
| 1.5 | 施工临时用电、用水（费用由供方承担） | √ |  |
| 2 | 废气处理系统 |  |  |
| 2.1 | 管道支架（管廊架除外）、设备操作平台、设备爬梯、设备扶手栏杆、钢平台 | √ |  |
| 2.2 | 设备隔音、抗震措施、系统及管线的测试、标识、涂装以及设备的状态标识 | √ |  |
| 2.3 | 视频监控 |  | √ |
| 2.4 | 所有工艺设备及仪表的设计、采购、运输、装卸、吊装就位、安装、调试、标识、培训、试运行 | √ |  |
| 3 | 总排在线监测系统 |  |  |
| 3.1 | 在线监测设备采购、安装、调试、培训等 |  |  |
| 3.2 | 在线监测间土建、水电接入 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| 4.1 | 压力容器、压力管道行政手续备案 | √ |  |
| 4.2 | 运行及维护手册(中文6套文本)和可编辑的电子档文件3套 | √ |  |
| 4.3 | 验收、质保、自控等资料交付 | √ |  |
| 4.4 | 专用工具 | √ |  |

注：上述界面中，本项目不涉及者，无需考虑！其他未知内容友好协商。

6、安装及控制要求

## 6.1、设备安装要求

6.1.1、风机动平衡校正等级G2.5级以上，达ISO9140要求，风机配置减震器。

6.1.2、螺丝全部为标准SUS304不锈钢材料，螺丝间距按照相关规范标准执行。

6.1.3、井字架防雷设施避免与排气筒、设备及管线支架等接触，应隔以绝缘装置，以防雷击。

6.1.4、 阀门：安装于系统进出风口、风机进出风口，手动一体对开多页多轴调节阀（机械式涡轮阀）+插板阀，每个叶片应加强处理，符合使用要求；叶片调节范围为0～90°；风机出口还应设置止回阀。

6.1.5、处理设备前端风管加法兰式检修口及取样口。

6.1.6、设备、管道及其他部件都应该牢固固定和支撑，设备应该尽可能安装在基座上，减少现场组装工作，设备应该在乙方的工厂进行测试，运输时尽量减少拆卸部件。

6.1.7、所有排风系统设备、阀门（开关点）、检测口、压力表等带标签，标签须耐酸碱腐蚀。所有管道都应该贴上标签，至少要说明管道输送的介质及其功能。标签的制作应按照国家标准“GB 7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》”的规定采用不同颜色的管道加以区分。并在管道上面标注识别符号与危险标识。

6.1.8、乙方负责安全文明施工，出现事故由乙方负责。质量管理和安全管理要求、《相关方EHS协议》见附件五和附件六。

6.1.9、所有室外的电器柜、电机、开关阀门等设施均应具备防雨、防腐功能。镀锌钢材焊接处及其他镀锌层破坏处须进行防腐处理。

6.1.10、排气烟囱需按照相关标准要求，在适当的位置预留取样口，并安装及配置相应的阀门，同时配置操作平台、带踢脚板的护栏及“Z”字形步梯等。

6.1.11、排气烟囱底部应预留排水口，方便排水。

6.1.12、乙方应派具有专业工种资质的人员，按照设备施工图纸和国家、地方、行业有关规范，进行钣金制作、焊接、机械加工、钢结构安装、机械设备安装、电气设备安装等施工。

6.1.13、室外废气系统的给排水管等的保温：保温棉厚度按下表执行，外包铝皮保护层。

| 公称直径DN(mm) |  | ≤25 | 32-50 | 65-150 | ≥200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温厚度 | 室内 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | 室外 | 35 | 40 | 45 | 50 |

6.2、自控系统要求

### 6.2.1、基本要求

6.2.1.1、有机排风系统IP地址由FMCS系统包商统一规划分配，预留以太网及通讯接口，各有机废气系统集成至同环网交换机上，环网交换机通过光纤与FMCS系统两台核心交换机组成工业环网。乙方需无偿配合FMCS 厂务自控系统的接入工作并配合厂务自控系统厂家完成远程调试。在中控室上位平台完成数据上传、画面整合工作。实现有机废气系统的运行状态监控，启停、报警查询、报表查询，数据归档，审计追踪等功能。

6.2.1.2、所有软件产品（包括系统软件），都必须具有由原生产厂商出具的软件永久使用授权。乙方开发的所有软件以及采购的所有软件应允许甲方在本项目中使用该软件产品，并且权利人和注册用户是甲方，一次性提供企业版本终生使用许可，在缺陷责任期内免费为甲方升级。对于任何涉及版权的纠纷，均由乙方承担全部责任。

6.2.1.3、自控系统须对甲方开放最高权限，所有软件、程序必须提供原程序或代码，管理账户及密码，所设置的密码均以电子+纸质文件形式告知甲方。

### 6.2.2、自控设备

6.2.2.1、自动控制系统主要部分包括PLC 主控柜、现场就地控制柜，每个PLC柜内部应有一定的预留空间，每种类型IO模块的备用点位需预留20%的余量。

6.2.2.2、自控仪表、PLC（PLC编程软件博图V17版）设计选型应参照本项目自控专业设计统一规定，保持全厂一致。注：废气处理设备属于成套设备，成套设备控制柜的PLC选型由供应商设计，可不执行《动力技术组-企业标准-电控通用技术标准（第2-1次修订版-20230105》第4.1.1条第二款。

6.2.2.3、废气系统的IP 地址由甲方厂务自控系统统一规划、统一分配。

6.2.2.4、整套系统设计采用PLC+触摸屏进行控制。整个系统由硬件及软件组成，具备可靠性高、运算能力强、扩展能力、开放性，所有数据操作及监控都可以上传及现场报警功能。

6.2.2.5、PLC系统中应设有通讯模块，以便PLC系统参数远传或接收远端控制信号。在PLC上预留一个以太网口，用于将来扩展。监控系统由系统包成套提供，并预留接口可采集至中控室自控系统。

6.2.2.6、操作人员一段时间内无操作自动取消系统登录，使系统返回最低等级继续受密码保护。

6.2.2.7、乙方应向甲方提供编程所需的软件和硬件，说明其采用的编程技术。

6.2.2.8、废气系统仪表信号接入均设计防雷器。

6.2.2.9、供电系统：

- 配置独立UPS电源，UPS输出电源为单相220V±11V，50±0.5HZ电源，在普通断电后供电时间不小于30分钟，维护旁路以及状态监视和自我诊断功能，控制柜中应预留UPS安装位置或单独设置UPS柜，防护等级不低于IP55。

- 单套系统电源进线设置总开关、风机电源独立配置总开关、控制回路单独配置总开关、各回路电源开关分合闸信号、变频器故障报警信号、运行信号、电流信号、频率信号、过载故障信号集成至PLC。

- 总配电柜设置多功能电表，计量总电量，远传电流和有功，实现远程监控和统计。单台风机55KW以上的，还需设置独立的分电表和配电柜。

- 供电范围：测量仪表、执行机构、PLC控制系统、触摸屏。

- 仪表选型：

- 各类传感器选项：

- 工作电压24VDC。

- 信号输出：0-10V/4~20mA。

- 测量精度：1%。

- 防护等级：不低于IP56。

- 交换机

- 导轨式安装，用于现场PLC数据接入PLC柜内。

- 至少3个10/100/1000BaesT(X)或100/1000BaseSFP端口，7个10/100BaseT(X)口，配置相应数量LC接口的单模光模块

- 支持主流工业环网协议，EtherNet/IP、 Modbus/TCP协议，适用于设备管理及监控。

6.2.2.10、控制功能：

- 各废气处理系统具备现场手动、触摸屏画面手动、自动操作功能，负压控制信号采用双压差信号取有效值控制。

- 风机实现与主风管压力变送器连锁自动调频运行功能。压力变送器、压差变送器等报警功能。当PLC故障时，风机运行需维持在PLC故障前的运行状态，确保车间废气顺利排出。

### 6.2.3、监控要求

6.2.3.1、监控系统应可对各类设备实现就地或远程控制，可在线修改过程控制逻辑量，并对整个工艺系统进行集中监视、管理、自动程序控制。

6.2.3.2、监控屏幕画面应能显示工艺流程及监控参数、控制方式、程序运行状态、控制对象状态等。所有监控参数、报警信号均能储存打印6个月记录。数据记录以EXCEL表格的形式存储于硬盘中。

6.2.3.3、所有监控参数，均可生成日、周、月、季度报表及曲线。

6.2.3.4、自动阀门等除了在PLC上操控外，应设在控制箱箱上，设置就地控制开关。

### 6.2.4、报警要求

6.2.4.1、报警触发包括但不限于以下事件：A紧急开关被按下；B、从设备发出的故障信号（热故障等）；C、从控制面板发出的故障/警报信号。

6.2.4.2、报警时必须显示有关报警点的详细资料，包括时间、日期、级别、确认情况等并在监控电脑上有闪烁提示及声音提示值班人员；

6.2.4.3、报警要求根据严重程度进行分级，以便快速、有效地处理严重性的报警。

6.2.4.4、现场及中控室内设置声光报警装置（≥85dB），并有报警信息弹窗，单套设备设置单独的报警装置。

### 6.2.5、可编程序控制器（PLC）

6.2.5.1、乙方系统调试完成后提供完整控制程序及技术资料，软件系统全面开放且不得加密。程序禁止与控制器序列号绑定，不得以知识产权保护等其它任何借口为理由拒绝提供。

6.2.5.2、控制系统采用可编程控制器PLC，CPU支持PROFINET或者ROFIBUS DP等通讯，根据自身功能选择相应系列。

6.2.5.3、PLC系统IO模块及底座需具备热插拔功能，保证IO模块在不断电的情况下可自由拔插而不影响系统的正常运行。

6.2.5.4、每个PLC柜内部应有一定的预留空间，每种类型IO模块的备用点位需预留20%的余量。

6.2.5.5、为了防止信号干扰，自控电缆与电气电缆不可共用同一个桥架，一般情况下自控桥架应安装在电气桥架的上方。

6.2.5.6、各系统需具备语音报警功能、历史曲线查询功能、报表记录等功能。报警记录表中的颜色需进行区分，未确认报警为红色、已确认报警为蓝色。模拟报警的高低限在图控上可进行设置。历史曲线需至少能查询半年的历史数据。报表记录能通过打印机打印出日报、周报、月报等。

### 6.2.6、触摸屏设计

6.2.6.1、对操作量比较大，设备控制比较复杂，需要在线修改参数等情况的操作面板，应使用触摸屏幕。

6.2.6.2、触摸屏幕设计功能需要包括：

- 设备的主要状态显示。如自动、手动、运转、故障、合格、不合格等。

- 手动操作功能。

- 提示设备结构的动作过程及重要位置信息。如上限、下限、终点、原位、打开、夹紧等。

- 提示故障信息并给出维修提示。

- 显示动态模拟过程信息，如重要过程参数的动态数据、数据图象条等。

- 必须的工艺、控制数据编辑。

- 必要的数据记录和查询。

- 其它必须的功能。如PLC梯形图、定期更换提示、工艺数据趋势分析等，根据设备具体情况确定。

- 工作流程图及重要参数。

6.2.6.3、触摸屏按钮、指示灯颜色设计参照实体器件。

6.2.6.4、按钮等操作器件布置间距必须合理，不容易出现误操作。

6.2.6.5、内容设计复杂的触摸屏，要有主管理页面，各项内容分类设计。

6.2.6.6、最常用的操作器件、状态必须设计在第一页或每一分类的首页。

6.2.6.7、触摸屏、平板电脑操作接口等，所有生成的界面均须使用中文或英文版本，并优选中文。

6.2.6.8、触摸屏要按使用用户主体设置管理权限密码，如操作、维修、工艺等。

6.2.6.9、触摸屏选型原则与控制器使用同一品牌。

6.2.6.10、大型设备主控制面板用触摸屏尺寸不小于10寸，小型设备最低不小于6寸。

### 6.2.7、有机废气与生产设备联锁功能

6.2.7.1、有机废气系统预留1个系统运行状态信号给排气区域生产生设备控制器，此运行信号为无源干接点。

6.2.7.2、有机废气排气区域生产生设备控制器预留1个系统运行状态信号给有机废气系统控制器，此运行信号为无源干接点。

6.2.7.3、当生产设备检测到有机废气系统的运状信号后，才具备开机条件。

6.2.7.4、有机废气系统检测到生产设备的运行信号后，有机废气系统禁停机操作。

6.2.7.5、有机废气系统检测到生产设备的停机信号后，有机废气系统弹出计时提示框并开始计时，有机废气系统停机由操作人员远程手动完成，当有机废气系统停机后，提示框消失，计时清零。

## 6.3、电气系统要求

6.3.1、电缆桥架空间预留40%冗量，自控通讯电缆与动力电缆桥架单独分开，如动力电缆和通讯电缆处于统一桥架，在桥架内应设置隔板将两类电缆分开。自控通讯电缆应采用带有屏蔽层的线缆，且屏蔽线有可靠的接地。

6.3.2、动力电缆选择时其绝缘等级和最小截面应严格按《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）选择，并应考虑电缆压降，环境条件（如温度、湿度等）和敷设方式所引起的载流量下降等因素，电机交流接触器及开关按额定电流1.5倍选型，热继电器最小量程为电机额定电流值选型，超过30KW 变频柜内只允许放置一台变频器，柜体设置大于两倍标准的强排风扇。

6.3.3、风机电机采用强冷变频电机，风机电机能效等级不低于一级能效，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。通风机效率应达到《通风机能效限定值及效率等级》GB19761-2020中通风机一级能效等级。

6.3.4、低压用电设备的保护和测量仪表：采用塑壳开关与热继电器的组合作为短路、过负荷和断相保护，用接触器的失压线圈作失压保护。

6.3.5、动力配电方式:根据本工程特点，总配电间给分配电间供电，少部分设备直接由总配电室供电，大部分用电设备（电机）由分配电间直接采用放射式配电，对像加药泵这样的小型用电设备，在各自所属的工艺段设置就地动力配电箱，再由动力箱放射式配电给各用电设备，保证各系统设备正常运行的电量要求。

6.3.6、动力线路及配线：电缆全部达到阻燃要求，电箱内断路器外壳：不低于V-0等级。采用阻燃交联聚氯乙烯绝缘铜芯电力电缆YJV，具有阻燃性，电缆敷设方式为电缆沿桥架明敷，然后局部穿钢管暗敷设至用电设备，保证各系统设备正常运行的电量要求。

6.3.7、所有系统的电气穿线管统一使用：KBG或JDG管；靠近设备端用金属软管，且满足规范要求；桥架、三通、弯头等需采用工厂预制的镀锌成品件，防止腐蚀。

6.3.8、母线材料应选T2 矩形铜母排高导电率的铜材料制造，当采用螺栓连接时，每个接头应不少于两个螺栓。配电柜的最终设计将应有20%的备用馈线回路供甲方以后使用，在备用回路中，每种规格的断路器、热过负荷元件、磁力接触器连同其控制和保护设备预留备用回路（配电柜预留备用断路器馈线回路）。

6.3.9、配电柜体及侧封板采用敷铝锌钢板。所有柜内母线搭接处均应镀锡，母线须套热缩套（A/B/C/N 黄绿红蓝）。

6.3.10、电控柜喷塑防腐，应能防尘、防水、防止小动物进入，防护等级不低于IP56。柜体需设置降温风扇装置，柜内温度：不高于40度；柜体采用亚光喷塑制作，高度1 米以下的箱柜壁厚应不低于1.5mm；高度1 米及以上的箱柜，壁厚不低于2mm。带按钮指示灯的控制箱应按内外门配置，外门设高强度透明观察窗，按钮及指示灯装设在内门上。盘柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间电气短路产生的所有偶然应力。所有配电控制柜（箱）内电气元件必须选用优质产品，所有水泵配套电机（含变频电机）防护等级不低于IP56。

6.3.11、控制柜须包含PLC 的控制回路、仪表显示、信号指示（如：起指令，停指令，行反馈信号，停运反馈信号，远方就地切换开关的就地位置信号，故障信号，以及电流信号等）。每排端子应预留冗量20%数量的备用端子。

6.3.12、电控柜安装时，前后需预留足够的检维修空间，距离≥1.5m，同时确保柜门能打开；地面铺设橡胶绝缘垫。

6.3.13、电气系统的具体要求详见附件：详见附件三：动力技术组-企业标准-电控通用技术标准（第2-1次修订版）-20230105。

## 6.4、控制柜要求

6.4.1、PLC柜铭牌材料必须防锈、防潮。所有铭牌上的字体、颜色与铭牌底色必须呈鲜明对比，保证视觉效果清晰、舒服。

6.4.2、所有的控制柜在制造时必须安装带锁的把手，考虑散热，并且在进风口必须安装过滤器。柜体闭合处都必须装有密封压条。控制柜如无特别要求，一般采用下进线的方式。安装在室外的PLC柜顶部需加装防雨盖或采取其它有效的防雨措施，柜体采用不锈钢材质，IO信号需考虑增加防雷器隔离等。安装在室内的PLC柜，机柜现场的安装位置尽量不要放在风管或水管的正下方，如实在没办法避开，顶部需采取防护措施。

6.4.3、须保证自控系统所有的设备可靠接地。所有接地线应采用多股铜线或铜带，与相应的接地点接通。有活动连接的设备（如控制箱、柜的门）必须保证连接体和本体同时的端接。若采用独立接地，接地电阻不得大于4欧姆。若采用公共接地，接地电阻不大于1欧姆。

6.4.4、控制柜应装设中国国标照明灯，开门时照明自动打开，关门时自动关闭。

6.4.5、控制柜应设有5孔插座，电流不小于10A，用于笔记本电脑电源或在线临时用电使用。

6.4.6、电柜内设置图纸放置盒。

6.4.7、控制柜的各个元件应有永久性标牌，并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上，应就近合理布置。

6.4.8、控制柜元件固定方式要合理，便于拆装。固定方式尽量采用DIN导轨，或者底板螺纹安装；不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。

6.4.9、箱（柜）体采用标准柜型，板材2.0mm冷轧板；尽可能按要求规格尺寸设计，若该尺寸不满足设计要求，尺寸可以相应的改动，并以书面形式告知业主。经确认后可采用非标准柜。

7、调试验收及质保

7.1、调试培训

系统调试前，乙方负责编制调试报告、培训计划、进行人员培训。调试过程中长期派驻技术人员全程指导现场调试工作，直到调试达标为止。调试期间的费用，详见《表5-2  其他界线》。

7.1.1、培训目标

- 保证废气系统机电工程的安装、单机试车、联动试车及考核验收的顺利完成。

- 使甲方工程师具有操作系统以及一般维修保养的能力。

7.1.2、培训对象

- 甲方废气管理人员

- 甲方废气工程师

- 甲方电气工程师

- 甲方自控工程师

- 甲方操作人员

- 甲方检维修工程师

7.1.3、培训程序

- 投标时提交培训方案。

- 机电安装期间组织设备培训。

- 提交集中培训计划。

- 组织集中培训（理论+现场）。

- 完成培训评估。

7.1.4、培训内容

- 设备培训：主要设备抵达现场后，乙方应在安装及调试现场组织解答甲方项目及运营工程师提出的技术问题，以使甲方人员能尽早熟悉设备性能。

- 理论培训：废气系统机电工程调试期间，乙方应组织各专业的设计及项目技术人员，向甲方技术人员提供工艺流程、机械设备、仪控系统等各系统的专业讲座，使培训人员对废气系统的处理工艺有整体性的认识。

- 现场培训：系统试车完成后组织甲方技术人员进行现场操作规程及技巧培训。乙方应确保培训人员熟练掌握废气处理工艺、设备、电气及仪表自控的技术、调试、运行、事故处理、预防措施、检验、修理、维护及安全防护等知识。

- 项目考察：如甲方需要时，乙方应组织甲方技术人员到乙方已实际运行的项目业绩进行考察和实习。

7.1.5、培训组织与时长

- 上述各环节由乙方集中组织的培训，每环节不少于3 次。

- 培训开始前由乙方提前准备培训资料，甲方准备培训教室及设备等（双方协商）。

- 理论与现场培训应连续进行，甲方提请培训后7 个自然日内开始培训。集中培训不少于7个自然日，总时长不少于35 小时。

7.1.6、培训评估

- 乙方应负责完成培训结束后的考核评估工作。

- 乙方应在每次培训结束后组织完成《培训满意度评估》，如实保存培训人员对培训项目主观感觉或满意程度。

- 乙方应在每次培训后组织考试，考试形式包括但不限于现场笔试、线上考试等，用于度量学习效果，评估学员在知识、技能或行为方面的收获，以分数的高低范围评定培训效果的好坏。

- 乙方应在每次培训结束后，向甲方提交《培训满意度评估》和培训考试结果。

7.2、项目验收

7.2.1、清单验收：设备到货，开箱检验，外观完好，与技术协议型号相符，按照装箱单清点零件、部件、备品备件、工具、附件、质保书、合格证、说明书和其他图纸、技术文件等是否齐全。

7.2.2、进场检验：本项目乙方提供的所有电缆材质应为阻燃型；本项目所有塑料类材料燃烧性能等级不低于B1或V-0级；阻燃玻璃钢材质的燃烧性能等级须达到B1等级，氧指数值OI≥32%；本项目其它材料的防火、耐腐蚀等性能应符合相应地国标检验标准。上述材料进场应接受甲方现场检验和第三方外检，验收合格后才能进行施工。

7.2.3、强度验收：所有风管和设备（干式过滤器、吸附箱和催化燃烧塔等）强度、耐负压值必须满足以下要求：系统配置满足功能风机满频率全开时，系统进口正常进气或系统进口完全关闭均不得被吸瘪或破坏。安装完成调试时，现场需对系统逐一做强度和耐负压检测验收。

7.2.4、功能验收：本项目废气排放指标详见第4.1节。安装工程按本文第6章《安装及控制要求》检查各系统功能完备性及规范性。

7.2.5、运行考核：正常投运后，根据调试情况，乙方提请考核试运行，甲方跟进，检测达标，连续运行3个月，系统/设备本身无重大异常，如超标或故障停机等。

7.2.6、第三方检测机构出具的检测报告（达标）。（双方协商确定日期）

7.2.7、以上条件达到后出具验收合格意见。

7.3、资料交付

本项目乙方提供的所有电子版图纸要求AutoCAD2010，无加密及时限。PLC程序无使用时限，无加密，如一定要加密，书面形式提供最高权限密码。

特别注意：供应商在设计深化废气图纸时，需提供签字盖章版的提资图，包括土建基础提资、公用工程提资等，同时配合设计院评审最终的土建施工图，确保土建设计与提资和供货设备一致和匹配。如果供应商最终到货设备尺寸与签字盖章版提资存在较大偏差的，需接受相应处罚。

表7.3  资料交付表

| 序号 | 文件名称 | 投标阶段 | 中标后设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子版1份纸质版3份 | 电子版1份纸 | 电子版1份纸质版3份 |
| 一 | 投标所需资料 |  |  |  |
| 1 | 项目组织表 | √ |  |  |
| 2 | 进度安排表(收到中标通知起算) | √ |  |  |
| 3 | 设备清单 | √ |  |  |
| 4 | 带尺寸的平面布置图/立面图/PID图 | √ |  |  |
| 5 | 公用需求如:电/CDA/冷却水/热水等 | √ |  |  |
| 6 | 偏离表 | √ |  |  |
| 二 | 中标后设计资料 |  |  |  |
| 1 | 设备基础图及荷载数据 |  | √ |  |
| 2 | 设备平面布置图 |  | √ |  |
| 3 | 每套处理装置工艺流程图、PID图 |  | √ |  |
| 4 | 每套处理装置工艺施工图 |  | √ |  |
| 5 | 每套处理装置设备仪表清单及材料表 |  | √ |  |
| 6 | 废气区域照明提资 |  | √ |  |
| 7 | 管沟/地沟需求(协助设计院设计) |  | √ |  |
| 三 | 安装及竣工验收资料 |  |  |  |
| 1 | 设备安装及使用手册 |  |  |  |
| 1.1 | 安装手册 |  |  | √ |
| 1.2 | 操作保养手册 |  |  | √ |
| 1.3 | 维修手册 |  |  | √ |
| 2 | 工程竣工图 |  |  |  |
| 3 | 电气设备接线图 |  |  |  |
| 3.1 | 电力单线图 |  |  | √ |
| 3.2 | 电力负载清单 |  |  | √ |
| 3.3 | 电气设备图面 |  |  | √ |
| 3.4 | 电力配线图 |  |  | √ |
| 3.5 | 控制柜布置图 |  |  | √ |
| 4 | 软件安装及操作手册 |  |  |  |
| 4.1 | 控制系统说明 |  |  | √ |
| 4.2 | 控制功能示意图 |  |  | √ |
| 4.3 | 控制逻辑图 |  |  | √ |
| 4.4 | 变频器、仪表清单 |  |  | √ |
| 4.5 | 变频器、仪表位置图 |  |  | √ |
| 4.6 | 变频器、仪表安装详图 |  |  | √ |
| 4.7 | 变频器、仪表参数设置清单 |  |  | √ |
| 4.8 | 变频器、仪表操作说明书 |  |  | √ |
| 4.9 | PLC编程手册&软件 |  |  | √ |
| 4.10 | PLC系统I/O清单 |  |  | √ |
| 4.11 | 组态画面源程序 |  |  | √ |
| 5 | 其他资料 |  |  |  |
| 5.1 | 产品质量文件（如合格证） |  |  | √ |
| 5.2 | 设备说明书(如风机技术性能特性曲线) |  |  | √ |
| 5.3 | 协议要求的产品/设备授权书 |  |  | √ |
| 5.4 | 排放废气第三方检测报告 |  |  | √ |
| 5.5 | 塑料管（板）燃烧性能测试报告 |  |  | √ |
| 5.6 | 防爆除尘器布袋燃烧性能检测报告 |  |  | √ |

7.4、质保

7.4.1、设备保质期为验收合格后24个月。

7.4.2、在保质期内, 因质量问题而引起损坏或不正常工作，乙方负责免费更换与维修损坏件。

7.4.3、质保期后，乙方应向甲方提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件、易损件的供应。

7.4.4、乙方对所提供的设备负责终身维护，对保修期外的服务可协议收取配件成本费及服务费。

7.4.5、乙方每三个月对甲方进行一次回访，了解处理工程运行过程中出现的各种问题，并提出解决方案。

7.4.6、在日常使用过程中出现的设备质量投诉，乙方须做出快速反应，最迟不得超过48小时到达现场予以解决。

8 投标及工期要求

8.1、投标注意

8.1.1、乙方须具备类似工程业绩，并在技术标文件里提供工程业绩表，包括客户名称/年份/风量/合同首页扫描。

8.1.2、所有招标购买的主系统装置必须由乙方负责完成设计、制造、加工、组装。本项目严禁乙方中标后将系统转包，严禁将工程肢解分包、严禁将主体工程分包。

8.1.3、乙方须对本项目的设计、设备、安装、实施、项目进度等方面全面负责。非主体工程分包须取得甲方同意，分包也只允许一次分包，且须分包给具备相应资质条件的单位。本项目乙方如需分包，须在投标文件中提供分包方案，但该分包方案的实施并不能减免乙方及其制造商的相关责任。

8.2、偏差处理

8.2.1、乙方须明确说明投标内容与本技术要求相偏离的内容，并将全部的偏离项在投标书的“偏离清单”中注明。“偏离清单”中的实施前必须得到甲方的书面批准。

8.2.2、如未在“偏离清单”提出偏离，将认为符合本招标文件的全部要求，在签订合同后提出偏离项将不被接受。

8.2.3、乙方须将偏离项汇集成表，包括机电清单差异及清单外差异。

表8.2  偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |

注：偏离情况填写“优于”、“等同于”、“低于”

8.3、交货工期

乙方中标后要跟甲方沟通现场情况，比如管径大小、留口位置和高度以及配电柜参数等，以便于乙方设备加工，留口，保证现场顺利安装，交货期、安装期、调试期务必满足甲方项目进度要求。

9、供应商填写参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（见表2）。“投标人保证值”应与报告相符。

注意：

1、厂家填写数值与试验报告不符，作废标处理；

2、技术参数表详见附件；

3、投标文件中未提供技术参数表的，作废标处理。

4、技术参数表中有废标项，投标时不满足此要求的，将作废标处理。

10、附件

附件一：设备平面布置图及相关图纸

附件二：供应商填写参数表

附件三：电控通用技术标准

附件四：供货边界