## 设备数量
厂房编号 | 设备编号 | 服务范围 | 风量（CMH） | 数量（套） | 处理工艺 | 排气筒编号 | 备注
5车间 | VOF-5#-1-1 | 丝印区 | 25000 | 1 | 新增：干式过滤器（1用）+蜂窝沸石吸附箱（2吸1脱）+催化燃烧塔（1用）+风机（2用1备）+烟囱带井字架（配“Z字”步梯）； 改造利旧设备：利旧的两级活性炭吸附箱需新增喷淋装置，其要求与技术要求中描述一致；烟囱、监测口及检测平台等，并按照要求新增仪表等，数据接入FMCS系统。排放口需参照进《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）进行合规改造。 | 1# （两套系统共用1个烟囱） | 设备入口处静压≥2000pa
5车间 | VOF-5#-2-1 | 层压及附属真空泵 | 13000 | 1 | 全套更换：丝网过滤器（1用1备）+高低压静电除油+一级活性炭箱（1用1备）+二级活性炭箱（1用1备）+风机（1用1备）+烟囱带井字架（配“Z字”步梯） |  | 设备入口处静压≥2000pa
5车间 | VOF-5#-3-1 | 接线盒焊接区 | 2000 | 1 | 局部改造： 1、喷淋改造； 2、自控改造 3、合规改造（取样口及取样平台等合） | 2# | 设备利旧

## 丝印设备
[5 empty] | 供应商1填写 |  | 供应商2填写 |  | 供应商3填写
| 指标 |  | 权重 | 要求值 | 厂家保证值 | 评分值 | 厂家保证值 | 评分值 | 厂家保证值 | 评分值 | 评价标准
共性参数（a1） | 处理气量（CMH） |  | 权重: /; 要求值: 25000; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 干式过滤器数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 1; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 蜂窝沸石吸附箱数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 3（2吸1脱）; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 催化燃烧设备数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 1; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 活性炭吸附箱数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 0; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 主风机数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 3（2用1备）; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 主变频器数量（台） |  | 权重: /; 要求值: 3（2用1备）; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 脱附风机（台） |  | 权重: /; 要求值: 2（1用1备）; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 补冷风机（台） |  | 权重: /; 要求值: 2（1用1备）; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 烟囱距地面高度(m) |  | 权重: /; 要求值: ≥25 （与层压处理系统共用); 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 有机废气系统所有风管和设备强度、耐负压要求 |  | 权重: /; 要求值: 系统配置满足功能风机满频率全开时，系统进口正常进气或系统进口完全关闭均不得被吸瘪或破坏; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
主要参数（a2） | 单台主风机 | 功率(KW) | 权重: 15; 要求值: 30
|  | 电机能效能等级 | 权重: /; 要求值: 永磁电机，国标一级能效; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 风量（CMH） | 权重: 15; 要求值: ≥12500; 供应商3填写 评价标准: 低于下限值废标；
|  | 风压（静压）(Pa) | 权重: 15; 要求值: ≥4500; 供应商3填写 评价标准: 低于下限值废标；
| 功能配置 | 单台干式过滤箱体尺寸（mm） （注：仅填写箱体本体尺寸，不包含支架、护栏等） | 权重: 3; 要求值: 厂家设计：长*宽*高 （满足平面图纸要求）
|  | 单台蜂窝沸石箱体尺寸（mm） 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 | 权重: 3; 要求值: 厂家设计：长*宽*高 （满足平面图纸要求）
|  | 单台催化燃烧箱体尺寸（mm） 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含底部支架、平台和爬梯等 | 权重: 3; 要求值: 厂家设计：长*宽*高 （满足平面图纸要求）
|  | 单台一级活性炭箱体尺寸（mm） （注：仅填写箱体本体尺寸，不包含支架、护栏等） | 权重: 3; 要求值: 厂家设计：长*宽*高 （满足平面图纸要求）
|  | 单台二级活性炭箱体尺寸（mm） （注：仅填写箱体本体尺寸，不包含支架、护栏等） | 权重: 3; 要求值: 厂家设计：长*宽*高 （满足平面图纸要求）
|  | 设备荷载要求 （满足图纸中荷载要求） | 权重: /; 要求值: 满足图纸中荷载要求; 供应商3填写 评价标准: 不满足要求废标
|  | 设备检维修钢爬梯、检维修平台、烟囱取样平台、带踢脚板的护栏、烟囱井字架及烟囱采用“Z”字形步梯 | 权重: 5; 要求值: 厂家设计
| 干式过滤器参数 | 初中效过滤棉尺寸（mm） | 权重: 10; 要求值: G4：1层；阻燃防静电型；尺寸厂家设计 F7：1层；阻燃防静电型；尺寸厂家设计 F9：1层；阻燃防静电型；尺寸厂家设计; 供应商3填写 评价标准: 不满足要求废标；
| 催化燃烧设备参数 | 蜂窝沸石参数 | 权重: /; 要求值: 疏水阻燃性蜂窝沸石，100mm×100mm×100mm，净化效率≥95%，使用寿命≥5年; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 单台蜂窝沸石填料体积(m³/台) | 权重: /; 要求值: ≥2.1m³/台; 供应商3填写 评价标准: 低于下限值废标；
| 活性炭吸附箱参数 | 活性炭参数 | 权重: /; 要求值: 碘吸附值≥850mg/g 比表面积≥1000㎡/g; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 单台活性炭填料体积(m³/台) | 权重: /; 要求值: /; 供应商3填写 评价标准: 低于下限值废标；
| 单套取样口 |  | 权重: /; 要求值: 进风主管：1个，≥DN80，带盲板封堵 烟囱：2个，≥DN80，带盲板封堵; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
| 控制仪表 | 控制柜 | 权重: 10; 要求值: 1、PLC柜，液晶触摸+10寸彩屏，预留上传接口，室内放置，配置降温风扇装置，户外双层防水型，表面喷塑处理，防护等级不低于IP55，并配置声光报警器 2、配置UPS电源，应急时间≥30分钟
|  | 主风管压力变送器（台） | 权重: /; 要求值: 4台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 主风管机械式压力表（台） | 权重: /; 要求值: 2台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 压差变送器(台) | 权重: /; 要求值: 干式过滤器：3台 蜂窝沸石吸附箱：3台 活性炭吸附箱：4台 催化燃烧塔：1台 阻火器：5台 共计：16台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 机械式压差表(台) | 权重: /; 要求值: 干式过滤器：3台 蜂窝沸石吸附箱：3台 活性炭吸附箱：4台 催化燃烧塔：1台 共计：11台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 进口主风管温度变送器（台） | 权重: /; 要求值: 2台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 活性炭箱体内温度变送器（台） | 权重: /; 要求值: 8台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 蜂窝沸石箱体内温度变送器（台） | 权重: /; 要求值: 6台; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
|  | 其它仪表（台） | 权重: 5; 要求值: 供应商设计; 供应商3填写 评价标准: 配置最优得满分，其它依次减1分；最低分2分；
小计得分 |  |  | 供应商1填写 评分值: 0; 供应商2填写 评分值: 0; 供应商3填写 评分值: 0
综合质保（月） |  |  | 要求值: ≥24
计算书/工艺流程图/平面布置图（套入提供的设备布置图中，并提供CAD版图） |  |  | 要求值: 厂家提供
合计系数
分项得分 |  |  | 供应商1填写 评分值: 0; 供应商2填写 评分值: 0; 供应商3填写 评分值: 0
主风机材质 |  |  | 权重: 5; 要求值: 钢制/耐高温
辅风机 |  | 脱附风机 | 权重: 5; 要求值: 风量：4000CMH；静压：≥3000Pa；功率：≥5.5Kw；强冷变频；喉口防爆；
|  | 补冷风机 | 权重: 5; 要求值: 风量：4000CMH；静压：≥3000Pa；功率：≥5.5Kw；
主材规格 |  | 干式过滤箱材质 | 权重: 5; 要求值: Q235碳钢防腐
|  | 干式过滤箱厚度（mm） | 权重: 5; 要求值: ≥3
|  | 蜂窝沸石吸附箱材质 | 权重: 5; 要求值: 内胆SUS304，外壳Q235碳钢防腐
|  | 蜂窝沸石吸附箱厚度(mm) | 权重: 5; 要求值: 内胆≥3，外壳≥3
|  | 催化燃烧材质 | 权重: 5; 要求值: 内胆SUS304，外壳Q235碳钢防腐
|  | 催化燃烧厚度(mm) | 权重: 5; 要求值: 内胆≥3，外壳≥3
|  | 电加热功率Kw | 权重: 5; 要求值: ≥175
|  | 加热管材质 | 权重: 5; 要求值: SUS304
|  | 活性炭吸附箱材质 | 权重: 5; 要求值: Q235碳钢防腐
|  | 活性炭吸附箱厚度(mm) | 权重: 5; 要求值: ≥3
风管及烟囱材质 |  |  | 权重: /; 要求值: 304不锈钢; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
风管及烟囱厚度（mm） |  |  | 权重: /; 要求值: ≥1.5; 供应商3填写 评价标准: 不满足废标
系统切换阀门，风机前后风阀、软连接等设置；风机出口设置单向止回阀 |  |  | 权重: 5; 要求值: 1、数量厂家设计，满足切换功能； 2、风机前设置不锈钢多页多转轴机械式涡轮阀+插板阀、软连接等设置；风机出口设置单向止回阀；软接内部须设置支撑，防止软接被吸瘪。 3、吸附箱进出口切换阀：不锈钢多页多转轴机械式涡轮阀+插板阀
配电柜保护及散热 |  |  | 权重: 5; 要求值: 防护等级不低于IP56，室内放置，户外双层防水型，表面喷塑处理，设置降温风扇装置，柜内温度≤40度
活性炭箱吸附剂种类 |  |  | 权重: 5; 要求值: 防水型活性碳颗粒
消防和安全 | 1、电气穿线管及电缆阻燃性 2、电控柜绝缘垫 3、主进风管观察孔 4、塑料类的阻燃性能 |  | 权重: 10; 要求值: 1、电气穿线管统一使用：KBG或JDG管；靠近设备端用金属软管；电缆全部达到阻燃要求，电箱内断路器外壳不低于V-0或B1等级；桥架为成品镀锌桥架。 2、电控柜地面需铺设橡胶绝缘垫； 3、主风管设计排液阀，并设置观察口：管径≤400mm，观察孔DN200（风管侧面1/3位置）；管径＞400mm，观察孔DN400（风管侧面1/3位置）； 4、所有塑料类的燃烧性能：不低于V-0等级或B1级
| 1、检维修通道 2、防雷及静电接地 3、风机类型 4、阻火器 5、冷却喷淋 |  | 权重: 10; 要求值: 1、检维修通道：≥1米 2、蜂窝沸石吸附箱和一级活性炭吸附箱进口需安装阻火器 3、有机排风机采用喉口防爆型风机，喉口防爆等级BT4 4、蜂窝沸石吸附箱和活性炭吸附箱内设置消防喷淋（温控），火灾时自动进行喷淋灭火，并联锁风机 5、系统防静电接地，烟囱防雷接地，法兰连接处采用编织软铜线静电跨接 6、催化燃烧塔前后设置阻火器 7、催化燃烧塔进风口设置LEL 8、催化燃烧塔设置泄爆口
分项得分 |  |  | 供应商1填写 评分值: 0; 供应商2填写 评分值: 0; 供应商3填写 评分值: 0
干式过滤器品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
蜂窝沸石吸附箱品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
蜂窝沸石品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
催化剂品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
催化燃烧设备品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
活性炭吸附箱品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
活性炭品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 供应商设计
风机品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 顶裕/恒驰/沃克/通用/科禄格或同等档次品牌
风机变频器品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: ABB/丹佛斯/西门子/施耐德或同等档次品牌
PLC品牌 |  |  | 权重: 6; 要求值: 西门子/施耐德/ABB/罗克韦尔或同等档次品牌
电机品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 西门子/ABB/东元/佳木斯/南阳或同等档次品牌
轴承品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: SKF/NSK/KOYO或同等档次品牌
皮带品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 日本坂东/三星/PIX或同等档次品牌
电缆品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 宝胜/远东/上上或同等档次品牌
UPS品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 山特/维谛/GE或同等档次品牌
主风管及活性炭箱体内温度变送器品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: E+H/罗斯蒙特/横河或同等档次品牌
压差/压力变送器品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 美国DWYER/西门子/霍尼韦尔/ABB或同等档次品牌
机械式压差/压力表品牌 |  |  | 权重: 5; 要求值: 美国DWYER/西门子/霍尼韦尔/ABB或同等档次品牌; 供应商3填写 评价标准: 配置最优得满分，其它依次减1分，最低分2分；
分项得分 |  |  | 供应商1填写 评分值: 0; 供应商2填写 评分值: 0; 供应商3填写 评分值: 0
合计得分 |  |  | 供应商1填写 评分值: 0; 供应商2填写 评分值: 0; 供应商3填写 评分值: 0

## 层压真空泵废气
评价模型
技术指标 |  | 评分项目 |  | 权重 | 技术要求内容 | 供应商填写内容 | 供应商填写内容 | 供应商填写内容 | 评价标准
基础指标偏离程度 (Ay=a1+a2) (系统目标) | 共性参数（a1） | 处理气量（CMH） |  | / | 13000 |  |  |  | 不满足废标
|  | 烟囱距地面高度(m) |  | / | ≥25（与丝印处理系统共用） |  |  |  | 不满足废标
|  | 有机废气系统所有风管和设备强度、耐负压要求 |  | / | 系统配置满足功能风机满频率全开时，系统进口正常进气或系统进口完全关闭均不得被吸瘪或破坏 |  |  |  | 不满足废标
| 主要参数（a2） | 单台风机 | 功率(KW) | 15 | 37
|  |  | 电机能效能等级 | / | 国标一级能效 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 风量（CMH） | 15 | ≥13000 |  |  |  | 低于下限值废标；
|  |  | 风压（静压）(Pa) | 15 | ≥4500 |  |  |  | 低于下限值废标；
|  | 功能配置 | 单台过滤除油器尺寸（m） 注：仅填写箱体本体尺寸，不包含护栏、支架等 | 5 | 厂家设计：长*宽*高
|  |  | 单台一级活性炭箱体尺寸（mm） （注：仅填写箱体本体尺寸，不包含支架、护栏等） | 5 | 厂家设计：长*宽*高
|  |  | 单台二级活性炭箱体尺寸（mm） （注：仅填写箱体本体尺寸，不包含支架、护栏等） | 5 | 厂家设计：长*宽*高
|  |  | 设备检维修钢爬梯、检维修平台、烟囱取样平台、带踢脚板的护栏、烟囱井字架及烟囱采用“Z”字形步梯 | 5 | 厂家设计
|  | 填料参数 | 单台除油过滤器过滤参数 | 10 | 不锈钢丝网：单层≥50mm/层 ，共设置2层 |  |  |  | 不满足要求废标；
|  |  | 单台高低压静电除油过滤器过滤参数 | / | 1、至少串联3级静电除油模块 2、截面风速应≤1.5m/s，停留时间应≥2s |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 活性炭参数 | / | 碘吸附值≥850mg/g 比表面积≥1000m2/g |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 单台活性炭填料体积(m3/台) | 15 | ≥2.4 m3/台 |  |  |  | 低于下限值废标；
|  | 单套取样口 |  | / | 进风主管：1个，≥DN80，带盲板封堵 烟囱：2个，≥DN80，带盲板封堵 |  |  |  | 不满足废标
|  | 控制仪表 | 控制柜 | 10 | 1、PLC柜，液晶触摸+10寸彩屏，预留上传接口，室内放置，配置降温风扇装置，户外双层防水型，表面喷塑处理，防护等级不低于IP55，并配置声光报警器 2、配置UPS电源，应急时间≥30分钟
|  |  | 主风管压力变送器（台） | / | 2台 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 主风管机械式压力表（台） | / | 1台 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 压差变送器(台) | / | 干式过滤器：2台 静电除油设备：2台 活性炭吸附箱：4台 阻火器：2台 共计：10台 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 机械式压差表(台) | / | 干式过滤器：2台 静电除油设备：2台 活性炭吸附箱：4台 共计：8台 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 活性炭箱体内温度变送器（台） | / | 8台 |  |  |  | 不满足废标
|  |  | 主风管温度变送器（台） | / | 1台 |  |  |  | 不满足废标
小计得分
可信性 (Ax) | 综合质保（月） |  |  |  | ≥24
| 计算书/工艺流程图/平面布置图（套入提供的设备布置图中，并提供CAD版图） |  |  |  | 投标技术文件一起提供
合计系数
分项得分
设计原理可靠性（B） (数量面积等) | 风机材质 |  |  | 10 | 钢制/耐高温
| 风机数量(台) |  |  | / | 2台（1用1备），强冷变频电机 |  |  |  | 不满足废标
| 变频器数量（台） |  |  | / | 2台（1用1备） |  |  |  | 不满足废标
| 主材规格 |  | 干式过滤箱材质 | 10 | Q235碳钢防腐
|  |  | 干式过滤箱厚度（mm） | 10 | ≥4
|  |  | 活性炭吸附箱材质 | 10 | Q235碳钢防腐
|  |  | 活性炭吸附箱厚度(mm) | 10 | ≥4
| 风管及烟囱材质 |  |  | / | 304不锈钢 |  |  |  | 不满足废标
| 风管及烟囱厚度（mm） |  |  | / | ≥1.5 |  |  |  | 不满足废标
| 系统切换阀门，风机前后风阀、软连接等设置；风机出口设置单向止回阀 |  |  | 10 | 1、数量厂家设计，满足切换功能； 2、风机前设置不锈钢多页多转轴机械式涡轮阀+插板阀、软连接等设置；风机出口设置单向止回阀；软接内部须设置支撑，防止软接被吸瘪。 3、吸附箱进出口切换阀：不锈钢多页多转轴机械式涡轮阀+插板阀
| 配电柜保护及散热 |  |  | 10 | 防护等级不低于IP56，室内放置，户外双层防水型，表面喷塑处理，设置降温风扇装置，柜内温度≤40度
| 活性炭箱吸附剂种类 |  |  | 10 | 防水型活性碳颗粒
| 消防和安全 | 1、电气穿线管及电缆阻燃性 2、电控柜绝缘垫 3、主进风管观察孔 4、塑料类的阻燃性能 |  | 10 | 1、电气穿线管统一使用：KBG或JDG管；靠近设备端用金属软管；电缆全部达到阻燃要求，电箱内断路器外壳不低于V-0或B1等级；桥架为成品镀锌桥架。 2、电控柜地面需铺设橡胶绝缘垫； 3、主风管设计排液阀，并设置观察口：管径≤400mm，观察孔DN200（风管侧面1/3位置）；管径＞400mm，观察孔DN400（风管侧面1/3位置）； 4、所有塑料类的燃烧性能：不低于V-0等级或B1级
|  | 1、检维修通道 2、防雷及静电接地 3、风机类型 4、阻火器 5、冷却喷淋 |  | 10 | 1、检维修通道：≥1米 2、防雷及静电接地：按标准设计；风管法兰：设置导静电跨接 3、风机喉口防爆，防爆等级BT4 4、静电除油装置前后安装70℃非熔断式防火阀，内部配置二氧化碳自动灭火装置（温控），并联锁风机； 5、活性炭吸附箱内设置消防喷淋（温控），火灾时自动进行喷淋灭火，并联锁风机
分项得分
关键部件用料优劣性 (C) (品牌性能材质及结构形式等) | 除油过滤器品牌 |  |  | 10 | 供应商设计
| 活性炭吸附箱品牌 |  |  | 10 | 供应商设计
| 活性炭品牌 |  |  | 10 | 供应商设计
| 高低压静电除油器品牌 |  |  | 10 | 供应商设计
| 风机品牌 |  |  | 10 | 顶裕/恒驰/沃克/通用/科禄格或同等档次品牌
| 风机变频器品牌 |  |  | 5 | ABB/丹佛斯/西门子/施耐德或同等档次品牌
| PLC品牌 |  |  | 5 | 西门子/施耐德/ABB/罗克韦尔或同等档次品牌
| 电机品牌 |  |  | 5 | 西门子/ABB/东元/佳木斯/南阳或同等档次品牌
| 轴承品牌 |  |  | 5 | SKF/NSK/KOYO或同等档次品牌
| 皮带品牌 |  |  | 5 | 日本坂东/三星/PIX或同等档次品牌
| 电缆品牌 |  |  | 5 | 宝胜/远东/上上或同等档次品牌
| UPS品牌 |  |  | 5 | 山特/维谛/GE或同等档次品牌
| 主风管及活性炭箱体内温度变送器品牌 |  |  | 5 | E+H/罗斯蒙特/横河或同等档次品牌
| 压差/压力变送器品牌 |  |  | 5 | 美国DWYER/西门子/霍尼韦尔/ABB或同等档次品牌
| 机械式压差/压力表品牌 |  |  | 5 | 美国DWYER/西门子/霍尼韦尔/ABB或同等档次品牌
分项得分
合计得分