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[bookmark: _Toc17729]第一章 询价邀请
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]一、项目基本情况
项目编号：HXJY1110001066141001001   
项目名称：中国结饰灯、LED中华灯球灯具采购项目
预算金额：9.5万元
最高限价：本项目响应报价最高限价为95000元，响应报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。
采购需求：灯具采购
合同履行期限：合同签订后20日历天内完成供货。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]二、申请人的资格要求
1、供应商具备独立承担民事责任能力和相应供货能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]三、获取询价采购文件
1、询价采购文件获取方式：
时间：2026年11月03日至2026年11月10日
地点：请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（https://www.czctgczx.com/）下载。供应商自行承担因未按要求获取询价采购文件导致无法上传电子响应文件的风险。
方式：（1）供应商须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取询价采购文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：0512-58151515（工作日）。  
（2）供应商登录新点电子交易平台【滁州专区】获取询价采购文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询价采购文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 0512-58151515或者网站首页在线客服。
2、询价采购文件及相关资料售价：人民币0元/套（含清单控制价、图纸及澄清答疑文件）
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093]四、响应文件提交
截止时间：2026年11月10日15点00分（北京时间）（从询价采购文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）
方式：网上递交加密响应文件
[bookmark: _Toc2396][bookmark: _Toc14529]五、开启
时间：2026年11月10日15点00分（北京时间）
地点：网上开启，供应商登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（https://www.czctgczx.com/），点击项目招标公告下方【我要投标】，登录新点电子交易平台后在【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou）下载本项目询价采购文件。供应商自行承担因未按要求获取询价采购文件导致无法上传电子响应文件的风险。
2.供应商登录新点电子交易平台【滁州专区】获取询价采购文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询价采购文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线0512-58151515或者网站首页在线客服。
3.本项目采用不见面开标，供应商登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
4.供应商应在投标截止时间之前，登录新点电子交易平台【滁州专区】上传响应文件。逾期上传响应文件的，电子系统不予受理。
5.供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在开启过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。
6.本项目采用电子招投标方式，请供应商在“新点电子交易平台”常用下载专区下载“新点电子交易平台专用投标文件制作软件”，仔细阅读询价采购文件要求和相关操作手册，以免影响响应文件编制，因供应商未及时关注相关信息对响应造成的不利后果由其自行承担。投标软件制作工具下载：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive。
7.本项目开评标实行全流程电子化，在线完成开评标活动。开标时供应商无需到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：滁州市城市照明管理中心
地  址：滁州市琅琊西路81号建设大厦13楼
联系人：刘江鸿 
联系方式：15755060353 
2.代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系人：关勤勤
联系方式：18909605753


[bookmark: _Toc3199]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc12172][bookmark: _Toc5571]一、供应商须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	☑不组织或不召开

	6.1
	网上询问截止时间
	 2026 年11月5日 17时 00 分

	7.1
	包别划分
	☑不分包     □分为/个包

	
	
	供应商对多个包进行报价的成交包数规定：  /        

	10.1
	询价有效期
	 90日历日

	11.2
	响应文件解密时间
	响应文件提交截止时间后 30 分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）

	17.2
	确定成交供应商
	采购人委托询价小组确定 
☑采购人确定

	21.1
	成交通知书发出的形式
	□书面     数据电文

	22.1
	告知询价结果的形式
	供应商自行登录电子交易系统查看
□询价现场告知

	23.1
	履约保证金
	☑免收

	24.1
	代理费用及专家评审费
	（1）收费对象：成交供应商
（2）收取方式： 银行转账  
（3）收费标准：代理费1500元。专家评审费约1240元（最终以实际发生为准，按实计收），成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给代理公司；

	25.1
	签订合同
	采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内签订合同。

	27.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	如供应商对询价采购文件有疑问，请于2026年11月5日11时前通过新点电子交易平台【滁州专区】对询价采购文件提出澄清（质疑），采购人将在2026年11月6日17时后在滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）网站发布，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。

	需要补充的其他内容

	1
	电子招标投标
	否； ☑是，具体要求：按询价采购文件规定。

	2
	付款方式
	供货完成经采购人验收合格后付清货款。支付前成交供应商须提供等额增值税专用发票。

	3
	评审过程中的澄清、说明或补正
	（1）询价小组通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收询价小组可能发出的询标函。
（2）因供应商未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按询价小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，询价小组可按对供应商不利的解释进行判定。


[bookmark: _Toc29229][bookmark: _Toc14682]
二、供应商须知正文
1.采购人、代理机构及供应商
1.1采购人：滁州市城市照明管理中心。
1.2代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司。
1.3采购监督管理部门：滁州市城市照明管理中心或上级单位的纪检或监察部门。
1.4供应商：是指满足本项目参与条件的单位。
[bookmark: _Hlk60605411]1.5本项目不接受联合体。
2.资金落实情况
本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。
3.费用
不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。
4.适用法律
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.询价采购文件构成
5.1询价采购文件包括下列内容：
第一章  询价邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  评审方法和标准
第五章  合同
第六章  响应文件格式
第七章  采购供应商询问函和质疑函范本
5.2本项目不组织现场考察（标前答疑会）。
5.3原则上采购人、代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见询价采购文件第四章。
5.4供应商应认真阅读询价采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.询价采购文件的澄清与修改
6.1供应商如对询价采购文件内容有疑问，可在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对询价采购文件进行澄清与修改。代理机构将在滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）网以发布更正公告的方式，澄清或修改询价采购文件，更正公告的内容作为询价采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价采购文件的组成部分。代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又提交了响应文件的供应商将被视为完全认同本询价采购文件（含更正公告的内容）。
7.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件，成交包数详见供应商须知前附表中规定。
7.2供应商应当对所参与的分包询价采购文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的响应文件将被认定为响应无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论询价采购文件中是否要求，供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4供应商与代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除询价采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.响应文件构成
8.1供应商应完整地按询价采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2供应商应提交询价采购文件要求的证明文件，证明其响应内容符合询价采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。
9.报价
[bookmark: _Hlk23199390]9.1供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除询价采购文件中另有规定外，供应商的报价均应以人民币报价，应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。
[bookmark: _Hlk23199512]9.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，响应无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.询价有效期
10.1询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，询价有效期详见供应商须知前附表。
10.2在询价有效期内，供应商的响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的响应无效。
10.3因特殊原因，采购人或代理机构可在原询价有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
11.响应文件的提交、修改与撤回
11.1供应商应当在询价公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。
11.2供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密，未在规定时间内进行解密的，响应无效。
11.3供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。
12.询价小组
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。
13.响应文件的评审
13.1响应文件的评审是指依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求做出响应。
13.2供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
14.终止询价
[bookmark: _Hlk22478676]出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。第一次采购失败原则上进行第二次公开询价。
15.响应文件的澄清、说明或更正
15.1询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
15.2询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。
如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。
16.成交候选人的推荐原则及标准
[bookmark: _Hlk60605471]16.1通过评审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。
17.确定成交候选人和成交供应商
17.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。
17.2按供应商须知前附表中规定，经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。
17.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。
18.编写评审报告
评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
19.保密要求
19.1评审应在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.成交结果公告
20.1除供应商须知前附表规定由询价小组直接确定成交供应商外，在评审结束后2个工作日内，代理机构将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价采购文件规定的方式确定成交供应商；询价采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
20.2自成交供应商确定之日起2个工作日内，代理机构将在滁州市城投工程咨询管理有限公司（https://www.czctgczx.com/）网上发布成交公告。
21.成交通知书
21.1代理机构发布成交公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。中标通知书须加盖采购人、代理机构公章后，方可发出。
21.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
21.3成交通知书是合同的组成部分。
22.告知询价结果
22.1在公告成交结果的同时，代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。
22.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
23.履约保证金
23.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
23.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
24.代理费用
24.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。
25.签订合同
25.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成采购合同签订及合同公告。
25.2询价采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
25.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
25.4当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]26.廉洁自律规定
26.1代理机构工作人员不得以不正当手段获取采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
26.2代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
27.质疑的提出与接收
27.1供应商认为询价采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的代理机构提出质疑。
27.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见询价采购文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
27.3代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
28.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
1

[bookmark: _Toc1471]第三章  采购需求
[bookmark: _Toc23283][bookmark: _Toc23627]一、采购清单

	序号
	名称
	规格要求
	数量
	备注

	1
	LED中华灯球灯具
	直径500球、80W
	65
	

	2
	中国结饰灯
	高度2m
	60
	

	
	
	高度2.5m
	40
	



（一）LED中华灯球灯具的技术要求：
1、规格型号：LED中华灯球灯具，造型为圆形球灯，灯球外径500mm±20mm。功率：80W。灯具颜色根据要求确定。灯具应包含光源、驱动电源等一切其他所必备的附件。
2、灯具采用一体化设计，光源、灯罩、灯托、电源等合而为一，各部件连接紧固，密封可靠，整体圆球造型线条流畅自然。光源及散热部份位于灯球顶部，发光方向垂直向下；光源采用模组一体化设计，维修简单方便（只需把顶帽螺母解下，即可更换光源模组）。灯具具有良好的散热性能，并在灯球底部装有防水透气阀，能调节平衡灯具内外压差和温差，保证LED灯具及光源的有效散热。
3、灯具散热器及底托均为压铸铝合金一次性压铸成型件，不能有接缝，表面喷塑或烤漆防腐处理、光洁美观、无气孔无裂纹，要求质量稳定，附着力好，不褪色、不脱落。灯球透光罩采用PMMA乳白色亚克力罩，灯罩厚度2.0mm以上，耐紫外线、抗老化，7年不变黄。
4、灯具的螺丝、螺母、铰链等所有紧固件采用不锈钢、铝合金等制成。
5、灯具采用光学透镜配光技术，配光角度合理。LED灯具配光曲线应具有蝙蝠翼状或矩形光斑，要求布光合理均匀，无眩光、无暗区。
6、灯具采用内置高反射率的真空镀铝反光塔设计，使灯托部位的光，经反光塔精密的弧形曲面再反射，完全均匀的照射到道路路面，保证路灯亮度和均匀度，避免光污染，提高灯具效率。
7、灯具光源芯片的要求：采用5050封装的LED灯珠，单颗光源芯片≤1.5W。
8、灯具光效≥150lm/w，色温为3000K±200K，显色指数≥70，功率因素≥0.95，防护等级：整灯防护等级≥IP65。（签订合同前提供第三方权威机构出具的检测报告）
9、灯具驱动电源采用具有3C认证国家强制性产品认证的恒流驱动电源,0-10V可调。驱动电源具有完善的保护，如防浪涌、防雷击保护功能、输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等。电源防护等级应不低于IP65。
10、灯具防雷抗浪涌不低于10KV。
11、灯具产品寿命50000h以上，光衰小于初始值的30%，（光衰大于30%视为使用寿命结束）。整灯要求5年免费质保。5年内如出现质量问题或非人为损坏由成交供应商免费维修或更换新灯；产品终身保修。 
12、灯具须含灯球及安装弯臂内必要长度的安装铜芯双层护套绝缘线，芯线截面积不小于1.0mm2。
13、其他未作要求部分，须符合相应的国家标准或行业标准相关规范要求。
14、灯球外形及尺寸图参考如下：

[image: 微信图片_20260915161140_6_777]
灯具具体外形如下图：（颜色可选）
[image: A)%O2%`LMXC7TEC0KT]HD9I]



（二）中国结饰灯技术要求（高度2m）：
1.饰灯为中国结样式（具体样式如后附图），颜色为红色，材质为ABS+PC，高度为2m，质保5年不破裂不褪色。
2.驱动电源采用防水电源，最大输出功率为120W，输出电流为10A，输入电压为AC220V±15％，输出电压DC12V±5％，有防浪涌、短路及过载保护的功能。
3.饰灯内部均布LED点光源，光源功率为80W，光源及电源质保2年，全结可亮且应亮度均匀。
4.光通维持率：灯在燃点3000h时，其光通维持率应不低于97％；燃点6000h时，其光通维持率应不低于94％：在燃点至使用寿命时，其光通维持率应不低于70%。
5.饰灯通过安装抱箍将支架与路灯杆固定。安装抱箍尺寸：应符合中都大道（洪武路—清流路）路灯不同杆型的安装尺寸，紧固牢靠，方便维修。
6.固定支架材质为镀锌方管，方管规格2cm*4cm，壁厚2mm，支架高度为2m，支架通体喷白色塑。
7.所有螺丝等配件均须采用不锈钢材质。
8.饰灯安装高度约离地7.5m高，每组报价应包含2*1.5m2铜芯护套线7.5m以及熔断器RT14－20一个。
9.饰灯外观样式：
[image: 中都大道中国结饰灯]

（三）中国结饰灯技术要求（高度2.5m）：
1.饰灯为中国结样式（具体样式如后附图），颜色为红色，材质为ABS+PC，高度为2.5m，质保5年不破裂不褪色。
2.驱动电源采用防水电源，最大输出功率为120W，输出电流为10A，输入电压为AC220V±15％，输出电压DC12V±5％，有防浪涌、短路及过载保护的功能。
3.饰灯内部均布LED点光源，光源功率为80W，光源及电源质保2年，全结可亮且应亮度均匀。
4.光通维持率：灯在燃点3000h时，其光通维持率应不低于97％；燃点6000h时，其光通维持率应不低于94％：在燃点至使用寿命时，其光通维持率应不低于70%。
5.饰灯通过安装抱箍将支架与路灯杆固定。安装抱箍尺寸：应符合南谯路路灯不同杆型的安装尺寸，紧固牢靠，方便维修。
6.固定支架材质为镀锌方管，方管规格2cm*4cm，壁厚2mm，支架高度为2.5m，支架通体喷白色塑。
7.所有螺丝等配件均须采用不锈钢材质。
8.饰灯安装高度约离地7.5m高，每组报价应包含2*1.5m2铜芯护套线7.5m以及熔断器RT14－20一个。
9.饰灯外观样式：
[image: 中都大道中国结饰灯]













二、 报价要求
本项目综合单价系指完成货物生产、运输、供货、配送服务、检测，因产品不合格导致的双向运输、装卸、配送运输服务，加工、招标代理费、专家评审费等所需一切费用。综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变）。
三、其他要求
1、供应要求：成交供应商必须保证所供货物技术参数完全满足采购文件规定要求。
2、卸货要求：成交供应商负责组织卸货，避免包装损坏；
3、验收要求：货物运至指定地点后，采购人与成交供应商共同验收材料的规格、数量和产品质量。如质量、规格、性能等与采购文件不符，采购人有权拒收或要求成交供应商更换货物，成交供应商应立即更换被拒收的货物，并承担相应的损失；若验收合格，双方在验收单上签字确认（验收单必须规范填写，填写品名、规格、数量等），经签字验收后的验收单做为双方结算的依据之一。
[bookmark: _Toc19422][bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc95223530]4、品牌推荐表
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	技术性能指标

	1
	LED中华灯球灯具驱动电源
	英飞特、茂硕、飞利浦、明纬
	灯具驱动电源采用具有3C认证国家强制性产品认证的恒流驱动电源,0-10V可调。驱动电源具有完善的保护，如防浪涌、防雷击保护功能、输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等。电源防护等级应不低于IP65。

	2
	中国结饰灯驱动电源（高度2米）
	英飞特、茂硕、飞利浦、明纬
	驱动电源采用防水电源，最大输出功率为120W，输出电流为10A，输入电压为AC220V±15％，输出电压DC12V±5％，有防浪涌、短路及过载保护的功能。

	3
	中国结饰灯驱动电源（高度2.5米）
	英飞特、茂硕、飞利浦、明纬
	驱动电源采用防水电源，最大输出功率为120W，输出电流为10A，输入电压为AC220V±15％，输出电压DC12V±5％，有防浪涌、短路及过载保护的功能。


注：1.采购人保留对响应产品参数核查的权利，如经核查发现不满足采购文件要求或虚假参数响应的，依法依规上报监管部门处理。
2.对于采购人推荐品牌的材料、设备，供应商可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。未在采购人推荐的材料品牌响应表中注明或未提供相关技术参数、业绩，或经评审委员会评审未通过的，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。
3.如本项目采购文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，不具有限定性。对于采购人推荐品牌的材料、设备等，供应商如认为采购人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目异议提出的截止时间前向采购人或采购代理机构提出。

[bookmark: _Toc15765]


















第四章  评审方法和标准
[bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc11117]一、总则
本项目将按照询价采购文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。
[bookmark: _Toc20555][bookmark: _Toc21906]二、评审方法
[bookmark: _Hlk23204339]询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价采购文件的实质性要求。评审表如下：
	[bookmark: _Hlk60605773]评审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	2
	供应商资格声明书
	提供符合询价采购文件要求的《供应商资格声明书》。
	详见第六章响应文件格式。

	3
	响应函
	格式、填写要求符合询价采购文件规定并加盖供应商电子签章
	详见第六章响应文件格式。

	4
	授权书
	格式、填写要求符合询价采购文件规定并加盖供应商电子签章
	法定代表人参加询价的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。

	5
	报价
	符合询价采购文件供应商须知正文第9条要求
	详见第六章响应文件格式。

	6
	商务响应情况
	符合询价采购文件采购需求中对付款方式、供货期限、供货地点、免费质保期等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	7
	技术响应情况
	符合询价采购文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章响应文件格式。

	8
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或询价采购文件列明的其他实质性要求
	


[bookmark: _Hlk16461707]评审指标通过标准：供应商必须通过评审表中的全部评审指标。
三.无效响应条款
3.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收：
（1）未在响应文件递交截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子响应文件的，系统不予接收，其将被拒绝。
（2）供应商接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；在规定时间内完成解密，否则响应文件将被拒绝。
3.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：
（1）供应商为本项目提供采购代理服务的；
（2）供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
（3）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；
（4）询价小组无法查看并检验电子响应文件中相关资料的；
（5）责令停产停业的；
（6）暂停或者取消参与政府采购项目资格的；
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
（8）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（9）询价评审时查询响应文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在响应文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他供应商雷同的，响应无效；
（10）其它情形，经询价小组提出按无效响应处理；
（11）供应商响应MAC地址或供应商联系人或联系电话相同的，由询价小组否决其响应；
（12）供应商单方面出现其他供应商材料的；
（13）询价公告未写明允许采购进口产品，供应商所投产品为进口产品的；
（14）询价采购文件规定的其它无效情形。
3.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：
（1）响应文件签章不全，经询价小组一致认定对响应内容有实质性影响；
（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；
（3）同一供应商提交两个或以上不同的响应文件或者报价，但询价采购文件规定提交备选方案的除外；
（4）响应文件没有对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应；
（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于询价采购文件给定的单价最高限价；
（6）不按询价小组要求澄清、说明或补正的，或者询价小组根据询价采购文件的规定对询价采购文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。
（7）其它情形，经询价小组提出按无效响应处理的；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）询价采购文件规定的其它无效响应情形。
3.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：
（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；
（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；
（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；
（4）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；
（5）拒不确认询价小组评审修正的响应无效；
（6）其它情形，经询价小组提出按无效响应处理的；
（7）询价采购文件规定的其它无效响应情形。

[bookmark: _Toc26650379][bookmark: _Toc5156]

第五章  合同
（此合同格式仅作为参考，双方签订时和进行细化和补充）
[bookmark: _Toc29013]合同协议书
（参考文本）
采购方（甲方）：                                        
供货方（乙方）：                                        
为完成                          （项目名称）任务，经采购方、供货方友好协商，就         采购事宜达成一致意见，为明确各方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，签署本协议。
一、下列文件应视为构成本协议书的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件；
（2）成交通知书；
（3）报价函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）供货要求；
（7）组织供货和服务计划；
（8）已标价的报价单；
（9）其他合同文件。
以上文件相互补充，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
二、合同总价及供货期限
1.本合同签约合同价:人民币               （大写）(￥            元）。
2.本单价为货物运到采购方指定的                       （供货地点）到场价格，包括但不限于：成本费、包装费、运费、装卸费、损耗、保险、税金等一切费用。
3.本单价为固定价格，供货期内单价不因货物市场价格的波动或国家政策的调整而做相应调整。
4.货物由供货方运至采购方指定场所，货物经双方共同验收后， 由采购方提供贮存场所并负责保管。
5.供货期限为：合同签订后    日历天内完成供货。供货方未按规定时间完成供货，每延期一天按合同价的万分之二向采购方支付违约金。
三、质量要求、技术标准
1.供货方提供货物的质量必须符合国家标准及采购文件的技术指标的相关要求。
四、其他要求
1.供应要求：供货方必须保证所供货物技术参数完全满足采购文件规定要求。
2.卸货要求：供货方负责组织卸货，避免包装损坏；
3.验收要求：货物运至指定地点后，采购方与供货方共同验收材料的规格、数量和产品质量。如质量、规格、性能等与采购文件不符，采购方有权拒收或要求供货方更换货物，供货方应立即更换被拒收的货物，并承担相应的损失；若验收合格，双方在验收单上签字确认（验收单必须规范填写，填写品名、规格、数量等），经签字验收后的验收单做为双方结算的依据之一。
4.质保期及要求：本项目质保期两年（从验收合格之日起算）。
六、结算及支付方式
1.支付方式：供货完成经采购方验收合格后付清货款。支付前供货方须提供等额增值税专用发票。
2.供货方须在付款前向采购方提供增值税专用发票（发票信息另行告知）。
七、包装标准
产品的包装按国家现行规范执行，并符合国家标准。
八、安全防护
装卸、运输、安装过程中安全责任等全部由供货方自行承担。
九、不可抗力
双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向相关方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，且互不承担因不可抗力造成对方的损失，不积极采取措施除外。
十、其他约定事宜
1.非经采购方同意，供货方不得将合同权利转让。
十一、合同纠纷的解决方式
本协议未尽事宜由各方协商解决，当发生争议且协商不成时，则当事人任何一方可提起仲裁，仲裁委员会名称为滁州仲裁委员会。
12、 本合同正本贰份、副本陆份。经各方签字盖章后生效，结清帐款后自行终止。



采购方：      （公章）                 供货方：        （公章）
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）                   
组织机构代码：                           组织机构代码：        
地  址：                                   地  址：   
邮政编码：                               邮政编码： 
法定代表人：                           法定代表人：          
委托代理人：                               委托代理人：          
电  话：                                   电  话：  
传  真：                                   传  真： 
电子信箱：                                 电子信箱： 
开户银行：                                 开户银行： 
账  号：                                  账  号：   
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第六章  响应文件格式

响

应

文

件


项目名称：                  
项目编号：                  
供 应 商：                  
[bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc13530]      年     月     日


[bookmark: _Toc14197][bookmark: _Toc11521][bookmark: _Hlk23205287]一、报价表
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	生产厂商
	单位
	数量
	响应综合单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	LED中华灯球灯具
	
	
	套
	65
	
	
	

	2
	中国结饰灯（高度2m）
	
	
	套
	60
	
	
	

	3
	中国结饰灯（高度2.5m）
	
	
	套
	40
	
	
	

	合计（元）
	大写：
小写：


供应商盖章：             
日      期：             
注：
1、 投标报价采用综合单价法，综合单价系指完成货物生产、运输、供货、配送服务、检测，因产品不合格导致的双向运输、装卸、配送运输服务，加工、招标代理费、专家评审费等所需一切费用。综合单价作为据实结算的依据（综合单价成交后不变）。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。
3、任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
[bookmark: _Toc17882][bookmark: _Toc26924]











二、响应函
致：                    采购人
根据贵方的询价公告和询价邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据询价采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成，并通过采购人组织的验收。
2.我方已详细审核全部询价采购文件，包括询价采购文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价采购文件，并对询价采购文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从询价采购文件规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价采购文件，并在询价采购文件规定的询价有效期之前均具有约束力。
4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

供应商盖章：             
日      期：             


[bookmark: _Toc963][bookmark: _Toc27880]三．供应商资格声明书 
致：                         采购人
在参与本次项目询价中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商盖章：             
日      期：             






[bookmark: _Toc21371]四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：









授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：             
日      期：             


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc24321][bookmark: _Toc14799]五、响应表
5.1商务响应表
	序号
	商务条款
	询价采购文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	供货地点
	
	
	

	3
	供货期限
	
	
	

	4
	免费质保期
	
	
	

	…
	
	
	
	



供应商盖章：             
日      期：             





















5.2技术响应表
	序号
	货物名称
	询价采购文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


供应商盖章：             
日      期：             



[bookmark: _Toc10896][bookmark: _Toc5390]5.3采购人推荐的材料品牌响应表
项目名称： 	 第	页共	页
品牌推荐表（如要求）
	序号
	材料、设备名称
	品牌 1
	品牌 2
	品牌 3
	品牌 4
	备注
	投标人选定品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅针对不采用采购人推荐品牌，采用其他品牌的供应商填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评审委员会评审未通过的，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。
2、对于采购人推荐品牌的材料、设备等，供应商如认为采购人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目异议提出的截止时间前向采购人或采购代理机构提出。
六、诚信响应承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）         项目的谈判，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
五、不与采购人、代理机构或其他供应商串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守谈判现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；
八、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；
九、保证企业及所属相关人员在本次响应中无行贿等犯罪行为；
十、如在谈判过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者中标（成交）资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


开户银行：                   基本账户：
供应商（签章）：             法定代表人（签章）：

日期：       年      月      日



[bookmark: _Toc23417][bookmark: _Toc1350]七、诚信履约承诺函

致：                     采购人
如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目询价采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照询价采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本承诺声明：                   （供应商名称）对本询价采购文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行供货和服务。


供应商盖章：             
日      期：             


[bookmark: _Toc12602][bookmark: _Toc19513]八、其他相关证明材料
提供符合询价邀请、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价采购文件要求上传的证明资料，如营业执照等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。
[bookmark: _Toc60608832][bookmark: _Toc11711][bookmark: _Toc1141]

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc29389][bookmark: _Toc10045]询问函范本
（如为对询价采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人
我单位拟参与         (项目名称、编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc29678][bookmark: _Toc23472]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc22463][bookmark: _Toc20836]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc31458][bookmark: _Toc15057]质疑函范本
[bookmark: _Toc22823][bookmark: _Toc21471]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
[bookmark: _Toc3326][bookmark: _Toc10721]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc8391][bookmark: _Toc21619]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc10324]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc27249][bookmark: _Toc29795]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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