| 材料清单 | 性能指标 | 参数要求 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 低温制热衰减(-20℃) | ≥70%额定能力(国标>55%) | GB/T 25127 |
|  | 高温制冷衰减(52℃) | ≥90%额定能力(国标>80%) | GB/T18430.2 |
|  | 温度波动范围 | ±0.3℃(国标+1.0℃) | GB/T 7725 |
|  | 噪音值(1m距离) | ≤20dB(A)(国标≤32dB) | GB/T 18836 |
|  | 温控响应时间 | ≤30秒(行业标准≤60秒) | ISO 5151 |
|  | 压缩机 | 全直流变频双转子压缩机（禁用定频/单转子）启动寿命：≥15万次启停（国标≥5万次） | GB/T 15765 |
|  | 换热系统 | 冷凝器翅片：亲水铝箔涂层+抗菌层（抑菌率≥99% ） 铜管壁厚：≥0.25mm（行业通用0.20mm），内螺纹管径≥5mm | ISO 22196 |
|  | 智能控制 | 物联网协议：支持PLC电力载波/Matter互联（需开放API接口） 自适应调节：室温波动≤0.5℃/h（提供算法专利证明） | / |
| 涂料 | 耐洗刷次数（次） | ≥ 12,000 | GB/T 9756-2018 |
|  | 对比率(白色) | ≥ 0.96 | GB/T 23981-2019 |
|  | 抗霉菌性(28天) | 0级(无霉菌生长) | GB/T 1741-2020 |
|  | 耐碱性(48h) | 无起泡、脱落现象 | GB/T 9265-2009 |
|  | 粘结强度(MPa) | ≥0.68(标准状态) ≥0.50(浸水后) | GB/T 23455-2023 |
| 腻子 | 打磨性(目数) | 120目砂纸打磨无障碍，无粘砂 | JG/T 298-2010 |
|  | 干燥时间(表干，h) | ≤2 | GB/T 1728-2020 |
|  | 耐水性(96h) | 无起泡、开裂，粘结强度保留率≥85% | GB/T 1733-2023 |
|  | 甲醛释放量(mg/kg) | ≤8 | GB 18582-2024 |
|  | 抗裂性(0.3mm裂缝) | 涂刮后无可见裂纹 | JC/T 2077-2023 |
|  | 施工性 | 刮涂无障碍，无打卷现象 | JG/T 298-2010 |
|  | 吸水率 | ≤0.5% | GB/T 3810.3 煮沸法 |
| 瓷砖 | 耐磨性 | 耐磨损体积≤150mm³ 耐磨转数≥6500转 | GB/T 3810.9 旋转研磨法 |
|  | 破坏强度 | 厚度>9mm:≥1300N 厚度<9mm:2700N | GB/T 3810.4 三点弯曲法 |
|  | 断裂模数 | 平均值>35MPa 单个值≥32MPa | GB/T 3810.4 |
|  | 耐污染性 | ≥4级(咖啡、酱油等污染物24h无渗透) | GB/T 3810.14滴液法 |
|  | 放射性核素 | 内照射指数(IRa)≤0.9 外照射指数(Iv) ≤1.3 | GB 6566-2010 A类材料标准 |
|  | 防滑系数 | 干态静摩擦系数(DCOF)20.60 湿态DCOF20.50(公共场所湿态20.65 | GB/T 4100 斜面法 |
|  | 尺寸偏差 | 长度/宽度:±0.5%(最大±1.5mm) 边直度/直角度:≤±0.3% | GB/T 3810.2 游标卡尺测量 |
|  | 抗冻性 | -30℃~+30℃冻融循环100次后无裂纹 | GB/T 3810.12 低温箱模拟 |
|  | 批次色差 | AE≤0.5(CIELAB色差系统) | GB/T 3810.16 分光光度计 |
|  | 尺寸偏差 | 长度:±2mm 宽度:去1mm 厚度:±0.3mm | GB/T 9775 游标卡尺测量 |
| 石膏板 | 断裂荷载 | 纵向:≥550N/跨度400mm横向:≥210N/跨度400mm(12mm厚 | GB/T 9775 万能试验机 |
|  | 单位面积质量 | ≤9.5kg/㎡(12mm厚度) | GB/T 9775 电子秤测量 |
|  | 吸水率 | 浸水2h≤8% | GB/T 9775 浸水称重法 |
|  | 遇火稳定性 | 高Â温(800℃)燃烧30min:无断裂、无融化滴落 | GB/T 9978.1 耐火试验 |
|  | 受潮挠度 | 湿度90%环境48h:≤3.0mm/m(长度) | GB/T 17669.3 恒温恒湿箱 |
|  | 环保性能 | 甲醛释放量 ≤0.3mg/m³放射性IRa≤0.8(A类建材) | GB 6566/GB 18580 |
|  | 握螺钉力 | ≥110N(板面垂直) ≥75N(板边垂直) | GB/T 9775 力学测试仪 |
|  | 纸面粘结强度 | 无剥离、无空鼓(湿热循环10次后) | GB/T 9775 湿热试验箱 |
|  | 基材厚度 | 主龙骨 ≥1.2mm 副龙骨 ≥0.6mm (允许偏差±0.04mm) | GB/T 708 千分尺测量法 |
| 轻钢龙骨 | 镀锌层质量 | 双面镀锌量 ≥120g/㎡(局部最低 ≥100g/㎡) | GB/T 1839 氯化锑法 |
|  | 抗拉强度 | ≥520 MPa | GB/T 228.1 万能试验机 |
|  | 平直度偏差 | 长度≤3m:≤0.5mm/m 长度>3m:≤1.5mm/全长 | JG/T 558 平台塞尺法 |
|  | 静载能力 | U50主龙骨:≥1200N(跨距1200mm，C75竖向龙骨:≥1300N(层高3m) | JG/T 558 三点加载法 |
|  | 镀层附着力 | 1mm划痕无脱落(胶带撕扯试验) | GB/T 5270 划格法 |
|  | 直线度 | 侧向弯曲 ≤0.3mm/m 扭曲度 ≤0.5mm/m | JG/T 558 平台测量法 |
|  | 防火性能 | 燃烧增长速率指数(FIGRA)≤120W/S烟雾生成指数(SMOGRA)≤30㎡/s² | GB 8624-2012 B1级建材要求 |
|  | 环保要求 | 六价铬(Cr'+)未检出 铅(P聶b)含量<50mg/kg | GB/T 26125 XRF光谱法 |
|  | 基材密度 | 20.65g/cm:(含水率10%时(允许偏差±0.03g/cm°) | GB/T 17657 排水法 |
| 木饰面、板材 | 含水率 | 8%~12%(使用环境湿度40%~70%) | GB/T 17657 烘干法 |
|  | 静曲强度 | ≥35MPa(纵向) ≥30MPa(横向) | GB/T 17657 万能试验机 |
|  | 表面耐磨性 | ≥4000转(IP级) (磨穿饰面层转数) | GB/T 18102 转鼓法 |
|  | 表面耐污染性 | 24h无渗透(红酒、咖啡、酱油) | GB/T 17657 滴渍法 |
|  | 胶合强度 | ≥1.2MPa(l类胶) | GB/T 9846.3 拉伸法 |
|  | 浸渍剥离性能 | 沸水煮4h:无分层、鼓泡 | GB馀/T 17657 水煮法 |
|  | 防火性能 | 燃烧增长速率指数(FIGRA)≤250W/s(B1级建材) | GB 8624-2012 |
|  | 饰面耐光性 | AE≤3.0(氙灯老化500h) | GB/T 15104 色差仪 |
|  | 基材含水率 | 9%~12%(使用环境湿度40%~70%) | GB/T 17657 烘干法 |
| 木门 | 静曲强度 | ≥25MPa(芯材纵向) | GB/T 17657 万能试验机 |
|  | 甲醛释放量 | ≤0.05mg/m³ （E0级） | GB 18580 气候箱法 |
|  | 抗冲击性能 | 10kg沙袋1m高度冲击:门扇无开裂、饰面无凹陷 | GB/T 14155 落锤试验 |
|  | 隔声指数 | ≥32dB(户内门) ≥38dB(入户门) | GB/T 8485 实验室混响室法 |
|  | 合页承载能力 | ≥80kg(门扇自重<45kg时) | GB/T 32223 疲劳测试 |
|  | 启闭力 | ≤25N(闭门器未启用时) | GB/T 9158 拉力计测量 |
|  | 漆膜附着力 | ≤1级(划格法试验，0-5级) | GB/T 4893.4刀划法 |
|  | 防火性能 | 乙级防火门:254min(完整隔热性) | GB 12955-2015 耐火试验 |
|  | 传热系数(U值) | ≤1.6 W/(m²·K)(中空玻璃) | GB/T 8484 |
| 玻璃 | 表面应力 | ≥90MPa(钢化玻璃) | GB15763.2 |
|  | 吸水率 | ≤0.5% | GB/T 6952 |
| 卫生洁具 | 抗裂性(热震测试) | 110℃→19℃水温交替循环≥3次无裂 | GB/T 9195 |
|  | 釉面莫氏硬度 | ≥6级 | GB/T 16534 |
|  | 冲洗噪声 | ≤55dB | QB/T 2664 |
|  | 拉伸强度 | ≥3.5MPa(标准值>2.5MPa) | GB/T 528 |
| 结构胶 | 断裂伸长率 | ≥400% | GB/T 528 |
|  | 位移能力 | +50% | GB 16776 |
|  | 下垂度(垂直放置) | ≥1mm | GB/T 13477.6 |
|  | 拉伸模量(23℃) | ≤0.4MPa(低模量型) | GB/T 13477.8 |
| 密封胶 | 冷拉-热压后粘结性 | 无破坏(-30℃->80℃循环) | GB/T 13477.19 |
|  | 紫外线老化 | 3000h后强度保持率>90% | ASTM G154 |
|  | 表干时间 | ≤60min | GB/T 13477.5 |
|  | 窗铰链承重能力 | ≥120kg(单点) | GB/T 32223 |
| 门窗五金件 | 反复启闭次数 | ≥100,000次无变形失效 | QB/T 2697 |
|  | 执手轴向静拉力 | ≥800N | GB/T 32223 |
|  | 锁具循环寿命 | ≥150,000次启闭顺畅 | GB 21556 |
|  | 合页不锈钢材质 | SUS304厚度≥3.0mm(国标≥2.5mm) | GB/T 4237 |
|  | 盐雾试验等级 | 中性盐雾试验>96小时无红锈(10级) | GB/T 10125 |
|  | 锌合金部件 | 禁用(仅允许不锈钢/铜基复合材料) | - |
|  | 执手表面硬度 | ≥HV600(高于国标HV500) | GB/T 4340.1 |
|  | 门框钢板厚度 | ≥1.5mm(国标≥1.2mm) | GB/T 708 |
| 防火门 | 门扇钢板厚度 | ≥0.8mm(国标≥0.6mm) | GB/T709 |
|  | 门扇弯曲刚度 | 集中荷载≥800N变形≤1mm | GB/T 29049 |
|  | 铰链承载力 | ≥800kg(国标>300kg) | GB/T 32223 |
|  | 抗压强度 | ≥15MPa(国标≥8MPa) | ISO 24343 |
| 橡胶地板 | 尺寸稳定性(85℃) | ≤±0.15%(国标≤0.25%) | EN 434 |
|  | 甲醛释放量 | ≤0.01mg/m³) | GB 18586 |
|  | 重金属含量(Pb/Cd) | ≤5ppm(限值为国标1/10) | EN 14372 |
|  | 耐化性(酸碱试剂) | 30%硫酸/20%NaOH接触24h无变色 | DIN 68861-1A |

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 外部网络 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、多业务模块化交换机，交换容量≥24Tbps；转发性能≥660Mpps； 2、提供千兆电口≥28个，光电复用口≥4个，万兆SFP+光端口≥8个，业务扩展槽数≥1个； 3、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 4、支持多种类型插卡，包括万兆光、25G、40G、100G； 5、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项 6、★支持内置图形化操作的方式，支持作为管理设备实现纵向虚拟化统一管理功能； 7、★支持防火墙板卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台； 8、支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定功能； 9、配置：每台配置完整主机、冗余电源、冗余风扇； |
| 3 | 48口接入交换机 | 1.整机实配千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，最大支持9台设备虚拟成1台设备； 7.★支持智能管理平台，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 8.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 9.支持CLI、Telnet、Console、Web等方式管理； |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.整机实配千兆电口≥24个，千兆SFP光口（千兆 combo电口）≥4个；； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.3af/802.3at供电；整机POE功率≥370W； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，最大支持9台设备虚拟成1台设备； 7.★支持智能管理平台，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 8.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 9.支持CLI、Telnet、Console、Web等方式管理； |
| 5 | 8口接入交换机 | 1.整机实配千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，最大支持9台设备虚拟成1台设备； 7.★支持智能管理平台，可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； 8.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 9.支持CLI、Telnet、Console、Web等方式管理； |
| 7 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 内部网络 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、多业务模块化交换机，交换容量≥24Tbps；转发性能≥660Mpps； 2、提供千兆电口≥28个，光电复用口≥4个，万兆SFP+光端口≥8个，业务扩展槽数≥1个； 3、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 4、支持多种类型插卡，包括万兆光、25G、40G、100G； 5、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项 6、★支持内置图形化操作的方式，支持作为管理设备实现纵向虚拟化统一管理功能； 7、★支持支持防火墙板卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台； 8、支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定功能； 9、配置：每台配置完整主机、冗余电源、冗余 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2/v3等三层路由和组播功能； 4、设备支持防雷能力10 kV,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；提供该功能官网截图; 5、支持BIMS协议, 大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量,; 6、支持DHCP Snooping、DHCP Client 、Snooping、DHCP Relay等功能; 7、支持Telemetry技术，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验; 8、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 设备网 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.整机实配千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP+光口≥4个； 2.交换容量≥6.88Tbps，包转发率≥309Mpps， 3.整机最大路由地址表≥12K，整机最大ARP地址表≥8K，整机最大MAC地址表≥32K； 4.工作环境温度-5ºC～45ºC； 5.支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 6.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 7.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，最大支持9台设备虚拟成1台设备； 8.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 9.支持1+1可插拔冗余电源，配置2块不低于70W电源； |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个；支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥144Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2/v3等三层路由和组播功能； 4、设备支持防雷能力10 kV,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；提供该功能官网截图; 5、支持BIMS协议, 大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量,; 6、支持DHCP Snooping、DHCP Client 、Snooping、DHCP Relay等功能; 7、支持Telemetry技术，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验; 8、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，提供不少于8*10/100/1000Base-T以太网端口，不少于2个SFP光口； 2.提供提供便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 3.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性； 4.支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性； 5.内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计； 6.支持WEB页面配置、FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 7.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； |
| 4 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |
| 2 | 室内高清全彩筒型摄像机 | 1、 应采用超星光级超低照≥400万像素；传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 2、 最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）； 3、 ★内置靶面尺寸≥1/1.8英寸图像传感器，1个算力≥2.4TOPS的GPU芯片； 4、 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 5、 设备应具有登录失败锁定功能,在登录失败超过设定次数后能够锁定账户,登录失败次数和锁定时间长度可设置； 6、 支持防补光过曝（人脸优先），走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、 ★应支持超感光功能，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度，画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%； 8、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；音频异常 9、 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 10、 内置MIC； 11、 电源电压在DC12V±30%范围内变化时,设备应能正常工作;支持POE供电； 12、 支持不低于IP67防护等级。 |
| 3 | 室内高清半球摄像机 | 1、★摄像机靶面尺寸不低于1/1.8英寸，具有1个算力不低于2.4T0PS的GPU芯片； 2、像素不低于400万，最大分辨率不低于2560×1440； 3、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4、暖光最大补光距离不低于40m； 5、暖光灯不少于4颗； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 8、支持内置MIC；支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9、★应具有超感光功能，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%； 10、★防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭； 11、供电方式支持DC12V/PoE； 12、防护等级不低于IP67； |
| 5 | 电梯摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 2、可输出不低于400万(2560×1440)@25/30fps；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 3、焦距≤2.8mm；最大补光距离：10m（红外）； 4、内置GPU芯片，支持电瓶车检测； 5、★可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼。 6、★支持电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯2种智能方案同时开启,识别目标后可触发报警并联动抓图、声光警戒;可设置报警类型为电瓶车单独报警、自行车单独报警、电瓶车或自行车报警、煤气罐报警;当设备检测到煤气罐进入电梯时,电梯门无法关闭,并进行声光警告;开启电瓶车入梯、煤气罐(瓶装液化气)入梯侦测报警功能时,玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域不应产生报警。 7、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 8、★当设备镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置；支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设；支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束。 9、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常 |
| 2、平台及存储 |  |  |
| 1 | 视频监控管理平台服务器 | 1、尺寸：2U机架式服务器机箱； 2、处理器：1颗国产化ARM架构CPU，24核 主频2.5GHz； 3、内存：配置128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60； 8、认证：CCC、节能； |
| 2 | 视频监控综合管理平台软件 | 集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、信息发布、设备运维、安全数据库、院区基础管理11大业务系统；含100路监控视频路数授权、110路运维通道授权。 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 4、可视对讲 （1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）支持卡片、人脸等授权及复核； （3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； 5、车辆卡口 （1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）支持布控报警及相关记录信息查询； 6、停车管理 （1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）支持在线支付和无人值守； （3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 7、信息发布 （1）设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能； （2）节目管理：支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作； （3）素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； （4）计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； （5）统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； （6）审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安全； 8、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 10、院区基础管理（1）支持院区组织管理，支持住院楼楼层的下级组织创建，包括病区、医生办、护士站、其它分区等类型的创建； （2）支持在病区组织下创建病房及病房内的床位，并对病房、病床相关信息进行配置和管理； （3）支持医生办和护士站的管理； （4）支持科室组织的创建和管理，绑定或解绑医生、护士； 11、★支持按设备批量开启/暂停权限下发进度，对排队中、运行中的设备，可进行单个、批量暂停，暂停后，该设备的权限暂停下发，优先下发其他设备的权限,同时针对暂停的设备，可单个、批量启用，启用后，设备的权限再次加入到下发授权等待队列中； 12、★支持客户端与可视对讲设备间呼叫通话，通话过程中可在客户端远程开门口机，支持手动挂断，支持手动抓图或录像，并存储在客户端本地； 13、★支持在人脸库新增快捷按钮入口：新增库成员、新增部门绑定(仅内部库)、新增设备绑定、新增通道布控、编辑人脸库、删除人脸库，用于快捷操作。 |
| 5 | 集中存储设备 | 1、不高于4U，盘位不低于24盘位；含24块8T硬盘。 2、采用操作系统，具有1个控制单元，1个64位多核处理器，8GB内存，可扩展至64GB，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘； 3、具备不少于5个RJ45网络口，1个RS232接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口; 4、★设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨; 5、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB的磁盘，混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘，在工作状态下，可支持磁盘热插拔，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息 6、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展， 7、可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组； 8、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于12Gbps； 9、★主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态,可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”; 10、★支持纠删码技术,可以支持不少于16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态； 11、★客户端可一键导出设备日志，支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行； |
| 3、消防控制室显示设备 |  |  |
| 3 | 高清解码器 | 1、高性能嵌入式处理器，嵌入式操作系统，应具备不少于4路HDMI音视频输出； 2、★支持H.264 和 H.265 解码能力相同，解码能力支持：不低于2路8192×4320@25fps，或不低于6路4000×3000@25fps，或不低于10路3840×2160@25fps，或不低于18路2560×1920@25fps，或不低于24路2560×1440@25fps，或不低于28路2048×1536@25fps，或不低于36路1920×1080@30fps，或不低于80路1280×720@30fps，或不低于144 路 704×576@30fps网络视频实时解码； 3、★支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差≤50ｕs； 4、★支持通过 WEB 端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览；支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持 1/4/9/16/25/36 多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图； 5、支持对接入的网络摄像机视频进行智能行为分析，当检测到以下行为事件发生时，会触发视频录像、抓拍图片，并在大屏上显示事件消息：1. 区域入侵2. 拌线入侵 6、支持后台分析和上墙分析两种智能模式； 7、支持事件消息在大屏 UI 上实时显示； 8、设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统； 9、支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示； 10、设备具备不少于报警输入8路，报警输出8路，网络接口1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口，RS-232接口2个（1个DB9接口，1个RJ-45接口），USB接口，3个USB 接口；RS-485接口，1个 |

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 消防设备 |  |  |
| 1、防风排烟 |  |  |
| 1 | 通风机安装 | 1．名称：排烟风机 2．系统编号：PY-1 3．规格：风压:740，功率:11.0Kw，转速:1450r/min 4．风量：36000m³/h 5．安装形式：吊装 6.静压660Pa，噪音91dBA |
| 2 | 通风机安装 | 1．名称：吸顶式通风器 2．系统编号：XDP-1 3．规格：面板尺寸:320x320 4．风量：风量：300m³/h，风压：75Pa，功率:40.0w 5．安装形式：吸顶 6.静压165Pa，噪音38dBA |
| 2、水泵 |  |  |
| 1 | 离心泵 | 1．名称：消火栓系统泵 2．规格：Q=10L/s H=50m N=11KW 3．室内布置，要求水泵均正压进水，根据压力信号可以自行随时启动而无需真空充水系统，可以连续运行。进水温度变幅0～40℃；当配套电机功率≥200kW时，电压等级为10kV；配套电机功率＜200kW时，电压等级为380V 。 4. 含控制柜，厂家配套,防护等级不低于IP55,含消防泵与消防水箱之间的所有阀门、仪表、底座等及其配套管道及配件. 5、在灭火运行工况下，消防主泵应能安全运行，在规定的运行范围内，水泵能够连续无人值班运行，水泵噪音应符合国家标准JB/T8098的要求。泵的振动烈度级为2.8-4.5mm/s，提供的设计特性曲线在水泵运行工况点的流量、扬程、效率不允许有负偏差，扬程的正偏差不超过5%。水泵在最低允许运行水位运行时，应保证有良好的抗汽蚀性能，水泵外壳1.0m处噪声不大于80dB(A) |
|  | 离心泵 | 1．名称：消火栓稳压泵 2．规格：Q=1.0L/s H=50m N=1.5KW 3．备注：含控制柜,厂家配套,防护等级不低于IP55 4、在平时运行工况下，消防水稳压装置应能安全稳定运行，在规定的运行范围内，水泵能够连续无人值班运行，水泵噪音应符合国家标准JB/T8098的要求。泵的振动烈度级为2.8-4.5mm/s，提供的设计特性曲线在水泵运行工况点的流量、扬程、效率不允许有负偏差，扬程的正偏差不超过5%。水泵在最低允许运行水位运行时，应保证有良好的抗汽蚀性能，水泵外壳1.0m处噪声不大于80dB(A) |
|  | 气压罐 | 1．类型：气压罐 2．规格、型号：150L，工作压力 1.6MPa 3．固定方式：落地 4.含气压罐至稳压泵之间的所有阀门（1.6MPa）、仪表、底座等及其配套管道及配件(1.6MPa) |
|  | 水箱 | 1．名称：消防水箱 2．材质、类型：不锈钢保温水箱 3．型号、规格：水箱外形尺寸11000×5000×3000(异形)，水箱有效容积72m3 4、消防水箱应设置水位计、检修孔、爬梯、进水管、溢流管、吸水槽泄水管和箱顶通气管，配置消防取水口。进水管上应设置闸阀、Y型过滤器、遥控浮球阀；溢流管上应设置喇叭口、末端设防虫网罩；泄水管上应设置泄水阀。阀门和附件的其他要求应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。消防水箱采用装配式水箱，材质选用不锈钢板装配式(自带保温)。 5、消防水箱有效容积内部应设置拉杆（撑杆）。拉杆（撑杆）与箱板、拉杆（撑杆）之间可拆卸连接，且不应损坏箱板间密封，螺栓和螺母应配套。消防水箱的箱板间、泵房的围护板间应密封并保证箱板或围护板的板块间不漏水，且应符合箱板止水性能的要求。消防水箱箱板和泵房围护板与基础连接处应采取防水、防渗措施。 |
| 室外排水 |  |  |
|  | 污水处理一体化设备 | 1、名称：污水处理一体化设备 2.、处理量：5m3/d 3、质量要求：污水处理工程应采用一级生化处理，要求出水中的污染物指标达到GB189466-2005医疗污水污染物综合排放标准CODcr（mg/L）≤250，BOD5（mg/L）≤100，SS（mg/L）≤100，氨氮（mg/L）≤25，粪大肠杆菌 （个/L）≤5000 4、处理工艺：生活污水经化粪池收集后进入一体化污水处理设备，处理后进入沉淀池，使水泥分离，然后进入消毒工艺；采用紫外线杀菌处理。消毒是医疗污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。具有强烈的氧化作用，能有效杀菌和杀灭病毒，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。运行管理方便，省劳动力。 5、处理设备： 5.1、一体化设备尺寸：Ф1500mm*2500mm，厌氧+好氧+沉淀；带气提回流。使用穿孔曝气管曝气，好氧池、厌氧池填充悬浮球填料。 5.2、配套220V漩涡风机及PE电控箱 5.3、自流进水，内部配套2道钢支撑架及隔断 5.4、材质：PE，厚度12 5.5、接触氧化池内设有生物组 |

| 类型 | 1、无机房病床电梯 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编号 | 1# |
| 2 | 数量 | 1台 |
| 3 | 层站、载重、速度 | 3层3站3门；1600公斤；1.0米/秒 功率15KW |
| 4 | 速度 | 1.0米/秒 |
| 5 | 机房位置 | 无机房 |
| 6 | 驱动方式 | 曳引机采用整梯同一品牌永磁同步无齿轮驱动，（主轴、曳引轮、制动轮受力安全系数＞3倍） |
| 7 | 控制系统 | 采用整梯同一品牌，全电脑微机控制或全电脑模块化控制。供电电压在380V±20%波动范围内，轿厢运行正常。 |
| 8 | 控制方式 | 详见电梯功能要求 |
| 9 | 门机系统 | 采用整梯同一品牌，VVVF变频门机 |
| 10 | 门光幕保护系统 | 采用整梯同一品牌，具有原品牌实验报告，光幕数不低于154束。 |
| 11 | 电源 | 交流三相380V±7%，50Hz；交流单相220V±7%，50Hz |
| 12 | 开门方式 | 旁开自动门（带开门延迟按钮） |
| 13 | 载重、速度、停靠楼层、楼层信息、基坑深度、井道尺寸等 | 详细情况见图纸 |
| 14 | 层门 | 电梯所有层门扇为发纹不锈钢材质，硬质铝地坎。 |
| 15 | 轿厢净宽*净深*净高 | 轿厢净宽1400mm；净深2400mm；净高度不小于2400mm； |
| 16 | 轿厢内装置 | 1、轿厢门、轿壁：为发纹不锈钢（厚度1.2mm）。 3、轿厢顶部：大功率轴流风扇，备有应急照明电源（应急灯应采用免维护蓄电池，自动充电，供电时间应不小于4小时）。 4、轿厢地板：大理石地砖 5、操纵箱面板：发纹不锈钢，轿内指示器：液晶显示。 6、中文标示铭牌、用途、限乘人数、限载重量。 7、一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关、司机开关。 8、按钮：所有按钮采用发纹不锈钢材质。具有停靠层相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；黄色紧急呼叫按钮。 9、带有声觉和视觉信号的满载及超载保护，连接轿厢、机房、底坑、监控室的通话系统（机房至监控室的电缆由采购人自理），应急照明，轿内灯光及风扇自动关闭，轿厢门带有光幕保护系统，随行电缆（含视频传输功能，摄像头及数字转换器客户自理）。 11、所有医梯轿厢里两面应配置发纹不锈钢圆形扶手。 12、无障碍电梯配置（轿厢三面壁设有扶手、轿厢侧壁设有残疾人专用操纵箱、轿厢后壁为镜子、轿厢内设有语音报站装置、盲文按钮）。无障碍电梯应符合GB50763-2012《无障碍设计规范》。 |
| 17 | 厅外召唤箱、按钮 | 外召唤箱面板为发纹不锈钢，配有液晶层位显示和方向箭头，控制按钮采用发纹不锈钢材质。 |
| 18 | 层门防火要求 | 病床电梯层门的耐火极限不应低于1h； |
| 19 | 电梯消防联动要气 | 消防电梯应具备消防服务功能和消防联动功能，并能提供消防反馈信号至监控室，满足消防验收需要。 |
| 20 | 预留接口 | 预留安全监控用视频接口（配专用视屏线及电源线）。提供电梯运行状态远程监控监控以方便医院的楼宇BA接入。 |
| 21 | 五方对讲， | 电梯五方对讲由成交单位负责实施，采用有线对讲方式（电梯机房分机至总值班室或消防监控室的主机采用无线传输，电梯机房至轿厢、轿厢顶、坑底等分机通过随行电缆通讯） |
| 22 | 其他要求 | 节能环保、坚固可靠、运行平稳；成交人必须按照采购人现有土建结构尺寸设计 电梯产品，不得要求采购人按其他要求改变其原图纸设计和结构。 |
| 23 | 电梯功能要求 |  |
| 全集选控制 司机操作 司机专用功能（司机+直驶） 检修时的上、下行操作及开门、关门操作 检修开门、关门 慢速自救运行 到站自动开门 自动延时关门 本层同向外呼再开门 关门按钮提前关门 开门按钮开门 门机保护 重复关门 冗余内指令自动消除 满载和直驶 自动返基站 运行故障历史记录 运行次数、时间记录 泊梯层设定 消防员服务（消防迫降）-带消防功能的电梯 运行速度动态显示 锁梯、检修状态显示 锁梯服务 门区外不能开门保护 光幕保护 超载保护 逆向运行保护 防打滑保护 电梯溜车报警 防端越程保护 低噪音接触器 错误指令取消功能 门机同步驱动 轿厢语音报站功能 提前开门功能 应急照明 电机过热保护 视屏端口预留 超速保护 开门再平层功能 火灾应急返回信号预留 故障时就近平层 带开门延迟按钮 轿厢灯及风机具有自动节能功能。 |  |  |