滁州市二次供水设备合格供应商采购项目

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202511-013

招 标 文 件

招标人：     滁州市自来水有限公司       （盖单位章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2025年11月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评分法）	30

第四章 采购内容及技术要求	43

第五章 合同条款及格式	76

第六章 投标文件格式	83

第七章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	101

第一章 招标公告

项目概况

滁州市二次供水设备合格供应商采购项目招标项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月22日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202511-013

项目名称：滁州市二次供水设备合格供应商采购项目

预算金额：约15500000.00元

最高限价：/

采购需求：滁州市自来水有限公司二次供水设备合格供应商采购，承担二次供水成套设备的供货及安装、集成、调试、运维等工作。

合同履行期限：有效期限2年（合同签订之日起2年），2年期满招标人可视情况续签一年。合同期限内，中标人应常备一定储量货物，每批次货物，中标人须在接到每批次采购订单后30日历天内将货物送达招标人指定项目所在地，并根据招标人要求进行安装调试，遇特殊情况则经招标人同意后可以调整送货及安装调试时间。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任能力及相应供货能力的供水成套设备生产商或制造商。

2.投标人具有地市级或以上级别卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件，产品须含叠压（或无负压）给水（或供水）设备；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑩项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第3、4条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2025年11月28日至 2025年12月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月22日8点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

窗体顶端

1.投标保证金的金额：6.1万元。要求投标人提交投标保证金。

2.投标保证金形式：持现金（银行转账、银行电汇等）、非现金形式（支票、银行汇票、本票等）、电子保函、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险等）

3.接收投标保证金的账户信息：1)采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下（选择任何一家银行提交即可）：

①户名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行

账  号：179746121002

②户  名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国农业银行滁州中都支行

账  号：123340010400044210000000997

采用现金形式缴纳保证金时须在交易附言中注明：“czsjqt202511-013项目投标保证金 ”。

2）采用支票、银行汇票、本票等非现金形式提交投标保证金时，投标人应在付款人开户行申请书附言处注明“czsjqt202511-013项目投标保证金”字样，应确保收款人开户行进账单完整反映交易附言内容，由此导致无法识别投标保证金对应的投标项目，其后果由投标人负责。

3)采用电子保函形式具体要求如下：

①电子保函提交要求：

a.投标人须在投标文件提交截止时间前提供与滁州市公共资源交易中心金融服务平台对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

b.电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

c.投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

d.投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

4)采用纸质保函形式具体要求如下：

①该保函应当是无条件见索即付的银行保函、保证保险、担保机构保函，保函期限必须大于或等于投标有效期，受益人应为招标人。投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用纸质保函形式的将由招标人予以追缴；投标人须将采用的纸质保函原件扫描件编入投标文件。

②采用纸质保函，其办理所需的费用，应从投标人的银行基本账户汇(支)出，并保证真实有效。投标人须将本单位从基本账户汇出该项费用的原始凭证(属于基本账户银行出具保函的除外)扫描件、基本账户开户许可证(或基本账户开户银行出具的该投标人基本存款账户信息证明材料)的原件扫描件编入投标文件中,由评标委员会在评标时审查认定。

③投标人提交的纸质保函，必须明确载明有效的查询途径(包括电话、网址链接及查询方式)。

采用纸质保函，未按照上述要求提供材料或提供的材料不符合要求的，其投标无效；存在弄虚作假的，由招标人报招标投标行政监督部门依法处理。

4.保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

（2）保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

（4）保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，招标人或招标代理机构应及时报告公共资源交易服务平台核实问题原因。投标人确实已购买电子保函，经监管部门同意后，投标人可以继续参加开评标。

5.本次招标失败，再次进行招标的，投标人须按照新的账户重新缴纳投标保证金。

6.投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证金或由牵头人办理保函。

7.是否适用免缴投标保证金政策：不适用。

备注：1.本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第3.4.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，如出现本招标文件“投标人须知”第 24.4项所列情形的，提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。

2.投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。

本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第23.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。窗体底端

七、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4.投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5.投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2025年12月12日08时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6.受理异议的联系人及联系方式：胡佳文0550-2130280、杨韦0550-3519590。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.招标人信息

名    称：滁州市自来水有限公司

地    址：滁州市清流西路389号

联系方式：0550-2130280

- 2.代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590、18005501210

- 3.项目联系方式

项目联系人：胡佳文、杨韦

电　　 话：0550-2130280、0550-3519590

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 滁州市二次供水设备合格供应商采购项目 |
| 1.1 | 项目编号 |  | czsjqt202511-013 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 有效期限2年（合同签订之日起2年），2年期满招标人可视情况续签一年。合同期限内，中标人应常备一定储量货物，每批次货物，中标人须在接到每批次采购订单后30日历天内将货物送达招标人指定项目所在地，并根据招标人要求进行安装调试，遇特殊情况则经招标人同意后可以调整送货及安装调试时间。 |
| 1.1 | 服务地点 |  | 滁州市内，招标人指定地点 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 |  | 联系人：胡佳文 电话：0550-2130280 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：杨韦 电话0550-3519590 18005501210 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 约15500000.00元 |
| 1.5 | 最高限价 |  | / |
| 2.1 | 采购内容 |  | 具体详见《采购内容与技术要求》 |
| 3.1 | 标包划分 |  | 本项目划分为 1个标包 |
| 4.1 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 7.2 | 投标人资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,投标人自行踏勘。 |
| 10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 10.2 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2025年12月12日8时30分（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议（质疑），具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 10.3 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 2025年12月12日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn /）“答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 11.1 | 联合体投标 |  | 本次招标不接受联合体投标 |
| 12.1 | 招标代理费 |  | 代理服务费金额：95200元（参考计价格[2002]1980号文件75.3%） 代理服务费支付主体：中标单位（所有中标单位平均分摊）。 专家评审费支付主体：代理机构。 |
| 16.3 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 |  | 同表10.2款 |
| 23.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 25.1 | 投标文件数量 |  | 网上递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 （投标单位中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本1份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。 否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照无效投标处理。 |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 |  | 网上递交投标文件截止时间：2025年12月22日8点30分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 1.解密程序开始后60分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准）。 2.解密时间为2025年12月22日08点30分至2025年12月22日09点30分。 |
| 27.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 28.1 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2025年12月22日08点30分（北京时间） 开标地点：滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼) |
| 28.3 | 开标程序 |  | 开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 29.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，评标专家6人。 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，具体详见评分细则。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介及期限 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖公共资源交易中心见证章后方可发出。 |
|  | 中标通知书发出形式 |  | 数据电文 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：30万元 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：签订合同前缴纳。 履约保证金退还方式：服务期内所供最后一套设备的履约期（以投标人自行承诺的期限为准）满后一次性退还。 其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 本次招标为合格供应商招标，具体付款方式以入围供应商与项目承建方签订的供需合同为准。 |  |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |  |
| 投诉 |  | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html；投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。 |  |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，4009980000。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |  |
| 其他 |  | 1.项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报， 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构（滁州市公共资源交易监督管理局）依法处理。 2.中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 |  |
| 特别提醒 |  | 1.本次拟优选3-5家合格供应商，有效期限为2年（合同签订之日起2年），2年期满招标人可视情况续签一年，招标人和招标代理机构不承担供货量多少的责任。 2.投标人编制电子投标文本时如有需要可暂按照730日填报工期（服务期）；投标人编制电子投标文本时如有需要可暂按照310万元填报投标报价。 |  |

## 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招 标 人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

采购代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《采购内容与技术要求》。

2.2 技术要求：详见《采购内容与技术要求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法  （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2根据电子化采购的特点，投标人参加本项目投标，投标人参加本项目投标，需在安徽省公共资源交易市场主体库（http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku）登记并进行信息确认提交。

7.3投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标(本项目不采用）

11.1 本项目不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4 所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其保证金将不予退还，并被记不良信息记录。

13.10若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由市公共资源交易中心代为收缴，递交保函、支票、汇票、本票的，由招标人予以追缴。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容与技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 投标人可以通过电子交易系统对招标文件提出澄清（质疑）。招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心（http:// ggzy.chuzhou.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17.3招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成、上传说明

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体内容详见第六章投标文件格式内容。

21.2投标文件的上传

（1）投标人在滁州市公共资源交易中心网，利用用户名或CA数字证书登录下载招标文件(.czzf格式)后，在下载投标文件制作工具安装后，在线制作投标文件，制作好的投标文件格式有2种:第一种.cztf格式加密投标文件；第二种.ncztf格式是非加密投标文件。请投标人将第一种投标文件通过系统“上传投标文件”上传到系统中。

（2）如果一个项目有多个标段，则需按标段下载对应标段招标文件分别生成对应的投标文件，通过系统“上传投标文件”按标段分别上传到系统中。

（3）请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

（4）投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

（5）如果因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间。

21.3投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）本次招标投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的会员系统中制作、电子签章、上传投标文件。

（3）网上递交的电子投标文件制作工具等要求详见系统内帮助模块。

（4）网上递交的电子投标文件应按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人和投标人分别签章。

22.投标报价（本项目不采用）

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务（货物）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，招标人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。

22.5投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其价格即为履行合同的固定价格。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内采购人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.11项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版和电子版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

25.2电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章（电子签章），否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督部门批准后, 按照无效投标处理。

26. 投标文件的提交

26.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在网上递交投标文件。未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

27．投标文件的修改与撤回

27.1采用网上招投标的，在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

28.偏离

28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1 开标的时间和地点

29.1.1招标人按招标公告中的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2 参与开标的监督部门

29.2.1招标人可以邀请相关监管部门参加。

29.3开标程序

开标会议由采购代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过滁州市公共资源交易中心网上招投标系统递交投标文件的投标人名称等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作；

（5）公布投标人质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

多标段项目按照标段顺序按以上程序依次开标。

29.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

30.评标委员会

30.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

31.评标

31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4投标文件的澄清

31.4.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.4.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.5报价合理性的判断(本项目不采用）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.6评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评标。

31.7评标报告的签署

31.7.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.8评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.9评标结果公告

招标人应将中标人的情况在滁州市公共资源交易中心等网站上予以公告，公告期为3日。

32.定标

32.1 中标人的确定

32.1.1招标人根据第三章评标办法的规定确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标信息在滁州市公共资源交易中心等网站上公告。

32.2 中标通知书

32.2.1招标人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市公共资源交易中心等网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招标人、代理机构公章并经公共资源交易中心加盖见证章后，方可发出。

32.2.3招标人将在发出中标通知书的同时，向未通过资格审查的投标人告知其未通过的原因。

33.开评标异常情况处理

33.1重新招标

项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于三个的；

（2）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均脱离实际且无充分证据的（本项目不采用）；

（5）技术标暗标项目，所有投标人的技术标均能反映投标人信息的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）招标文件规定的其他情形。

33.2变更采购方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1 本招标项目的合同将授予按本投标须知第32.1.1条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

依法必须进行招标的项目，除中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

36. 履约担保

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，依法承担民事责任。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

41. 投诉

41.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第41.1项规定的期限内。

第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 二、投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任能力及相应供货能力的供水成套设备生产商或制造商 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）具有地市级或以上级别卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件，产品须含叠压（或无负压）给水（或供水）设备 | 检验电子标书 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版） | 格式见附件，检验电子标书 |

3.2资格审查材料必须上传到投标人系统-安徽省公共资源交易市场主体库中对应栏目，制作资格审查文件时插上CA数字证书，从投标企业注册信息中挑选相关材料。若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他投标用证明材料”里或电子投标文件对应栏中，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人位自行完善主体库管理中的单位信息，保证信息最新且有效。

3.3如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，否决其投标。即使投标人将原件携带至现场的，同样按否决投标处理。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 （注：技术标采用暗标，无需签字、盖章） |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一（本项目不采用） | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （5）投标文件份数 | 网上递交的电子投标文件：一份； |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度响应招标文件要求（除必须满足项外）。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 响应招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

4.3评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出质疑，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的质疑进行复议。

4.6只有通过初审的投标人才能进入下一步程序。

温馨提示：1.请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息，保证信息最新且有效。

2.投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三、投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

5.2本项目采用远程开标，投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

5.3评委会修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

## 四、比较与评价

6.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信标评分细则（76分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 6分 | 1.投标人自2022年12月1日（业绩时间以合同签订时间为准）以来，具有供水成套设备业绩得3分，满分3分。 2.投标人自2022年12月1日（业绩时间以合同签订时间为准）以来：具有供水成套设备（包含远程监控系统）业绩得3分，满分3分。 3.本项满分6分。 备注： （1）投标人应按下列规定提供业绩证明资料扫描件： ①中标通知书及合同； ②须提供甲方联系人和固定联系方式(格式自拟），以便备查； ③已供货完毕并验收合格的相关证明文件（如验收证书或买方开具的证明等）； （a）验收报告、合同买方证明须加盖业主单位或合同甲方公章(所提供的证明材料上已有合同买方公章的除外)，否则评标委员会不予认可； （b）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页； （2）以上涉及到的材料扫描件信息应完整或能充分反映评审因素。如均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同签订时间、合同内容等），应另附买方（或合同甲方）出具的证明资料予以明确说明。 （3）建议附合同清单列表，便于评委查询。 （4）用于污水、排水工程的业绩不予认可。 （5）同一个业绩不重复计分。 （6）投标人投标时只须提供2个投标人业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个投标人业绩）不符合招标文件要求，不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个投标人业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一和第二业绩，其余超出部分不再评审。 |
| 2 | 履约期 | 4分 | 投标人在满足4年基本履约期（履约期内须免费质保，下同）要求的前提下，承诺成套设备履约期每增加 1 年（不足 1 年的不计），得2分；满分4分。 注：投标单位须自行承诺（格式自拟），不提供不得分，在合同履行过程中的所涉及到的履约期限均按自行承诺的期限执行。 |
| 3 | 企业综合实力 | 6分 | - 1.投标人具有两化融合管理体系评定证书，得3分，满分3分。 - 注：投标文件中须提供有效证书扫描件及投标人在两化融合管理体系评定管理平台的查询截图。 - 2.投标人所投变频给水设备或叠压（或无负压）给水设备具有国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的节水产品认证证书得3分，满分3分。 - 注：投标文件中须同时提供有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台对该证书的查询截图。 |
| 4 | 企业认证 | 9分 | - 1.投标人提供有效的质量管理体系认证证书的得2分，环境管理体系认证证书的得2分，职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。 - 注：投标文件中须同时提供有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 2.投标人具有二次供水设备运维服务认证证书的得3分，满分3分 - 注：投标文件中须同时提供有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 |
| 5 | 故障响应时间 | 2分 | 投标人自行承诺在所提供的供水设备出现故障时，48小时内予以维修完毕，得0.5分；12小时内予以维修完毕，得1分；4小时内予以维修完毕，得2分。 注：投标文件中须提供承诺函（格式自拟）。 |
| 6 | 设备技术参数 | 34分 | 根据招标文件配置条款所投水泵效率：单台设计流量18m3/h，各扬程点（三组单台设计扬程分别为：60m、90m、120m）水泵效率均须不小于70%，在此基础上各扬程点效率每提高1%加1分，不足1%的部分不计，每个型号满分3分，本项满分9分。 注：1.投标文件中须同时提供水泵样本手册，在投标文件中明确各点效率值；承诺中标后自愿按采购人要求进行第三方检测且满足要求（承诺函格式自拟）；提供2022年12月1日以后送检的水泵检测报告，检测报告中需体现GB18613-2020电机能效中二级要求，否则不得分）。 2.中标后招标人将对所提供设备的第三方检测结果进行现场核验，如有虚假响应，即取消中标资格。 |
|  |  |  | 供水成套设备通过中国质量认证中心的节能认证的，每个认证单元（不含水泵）证书得0.5分，满分3分。 注：投标文件中须同时提供有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 |
|  |  |  | 所投水泵通过中国质量认证中心的节能认证的得3分，满分3分 投标文件中须同时提供有效证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 |
|  |  |  | 1.设备配套水泵噪音满足国家标准规定的A级要求得1分，低于A级不得分； 2.设备配套水泵振动满足国家标准规定的A级要求得1分，低于A级不得分； 3.本项满分2分。 注：投标文件中须提供具有CMA或CNAS标志的检测机构出具的检测报扫描件。 |
|  |  |  | 投标人所投的开关柜（双电源配电柜和控制柜）满足下列1-2项任意1项要求的得3分，满分3分。 - 1.具有CCC认证证书（或强制性认证产品符合性自我声明）及带有CMA或 CNAS标志的检验机构出具的国家强制性产品认证试验报告； - 2.具有CQC认证证书及带有CMA或CNAS标志的检验机构出具的CQC产品型式试验报告（或CQC标志认证试验报告）。 注：1.投标文件中须同时提供有效证书（或声明）扫描件及试验报告扫描件。 2.名称不同的开关柜，只要实际功能满足双电源配电柜和控制柜技术要求的均为有效。 |
|  |  |  | 投标人所投设备中的阀门和管材具备具有CMA或CNAS标志的检测机构出具的盐雾试验报告（中性盐雾试验至少500小时以上或铜加速乙酸盐雾试验至少96小时及以上，表面质量仍达到国标10级或以上标准），每提供一类产品（指阀门和管材）的试验报告得2分，满分4分。 注：1.投标文件中须提供盐雾试验报告扫描件。 2.同类产品试验报告不重复计分，如同时提供阀门类的闸阀、蝶阀的盐雾试验报告只得2分。 |
|  |  |  | 成套供水设备应采用优秀的生产和加工工艺，保障设备的使用效果和使用寿命，在满足招标工艺技术要求下， ①投标人采用激光切割工艺的得2分，投标人采用等离子切割工艺的得1分，满分2分。 ②投标人采用全自动机器焊接（含机器人焊接）的得2分，投标人采用手工氩弧焊的得1分，满分2分。 ③投标人采用全自动机器流水线工艺的得2分，投标人采用手动流水线工艺的得1分，满分2分。 注：投标文件中须同时提供相应设备照片、设备采购合同和采购发票扫描件。 【中标后招标人将对所承诺设备的生产和加工工艺进行现场核验，如有虚假，即取消中标资格。】 |
|  |  |  | 投标人所投成套供水设备具有三重（或以上）水锤保护防护功能的得4分；具有水锤防护功能的得2分，满分4分。 注：投标文件中须提供省级或以上第三方检测证明扫描件。 |
| 7 | 控制系统 | 10分 | 具备供水故障诊断支持功能：能够对于供水故障进行辅助判断得4分，能够对于供水故障进行辅助判断并生成解决方案得4分，满分8分。 注：投标文件中须提供系统功能截图，中标后进行复核。 |
|  |  |  | I/O配置每增加8个点加1分，满分2分。 【投标文件中须提供相关材料证明】 |
| 8 | 水箱 | 2分 | 投标人是直接生产水箱的供应商的得2分，外协水箱的得1分；满分2分。 注：直接生产的供应商在投标文件中须提供相关有效证明材料扫描件；外协的供应商在投标文件须同时提供外协单位生产水箱的有效证明材料和投标人与外协单位签订的相关协议的扫描件。 |
| 9 | 压力容器生产许可证 | 3分 | 投标人具有压力容器生产许可证的或外协压力容器的得3分，满分3分。 注：直接生产的供应商在投标文件中须提供有效证书扫描件；外协的供应商在投标文件须同时提供外协单位生有效证书和投标人与外协单位签订的相关协议的扫描件。 |

注：评委资信分的算术平均值（保留至小数点后两位数）作为投标人的资信得分。

6.2技术标评审细则（24分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网压力保护方案 | 12分 | 投标人所投的叠压（或无负压）成套设备具有对市政管网压力保护机制，不得对市政管网产生负压，根据保护机制的科学性、合理性、启动时间和运行方案进行综合评审。综合评审，优秀得12分，良好得10分，一般得8分，合格得6分，不合格或未提供的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 12分 | 根据投标人的售后服务措施、售后服务计划、服务承诺及服务队伍建设规范，熟悉类似项目和维护经验等进行综合比较评审。综合评审，优秀得12分，良好得10分，一般得8分，合格得6分，不合格或未提供的不得分。 |
| 注：1.该项由专家评委评审打分，取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。 2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。 2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版； 2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内； 2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标； 3.技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。 4.技术标的每个评分点页数不多于20页。具体篇幅(字数)要求及扣分标准（扣分值为0.2分）。偏离规定标准的，评标委员会应酌情扣分。 5.暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。 6.如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。 |  |  |  |

6.3评审结束后，将对有效投标人得分进行汇总排序。按照下表的规定有效投标人综合得分（资信分与技术分值之和）由高到低确定中标供应商。

| 有效投标人数量 | 确定供应商数量 |
| --- | --- |
| ≥7家 | 5名（排序7名候选人） |
| 6家 | 4名（排序6名候选人） |
| 5家 | 3名（推荐5名候选人） |
| 5家以下 | 流标 |

## 五、推荐中标候选人

7.评标委员会按综合得分（资信分与技术分值之和）从高到低按顺序确定供应商。若出现综合得分相同的情况，以技术标得分高的优先，若技术标得分也相等的，由招标人或评标委员会主任委员抽签确定排序。

在专家评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（代理机构）将对推荐的中标候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在联合惩戒失信行为进行网上核查（网上查询要求及渠道按附件1执行）。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评标基准值。

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(4)联合体投标未提交联合体协议的；

(5)被暂停营业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(9)保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

(10)投标人未办理省主体库登记入库手续的；

(11)投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(15)投标人投标MAC地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(17)招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；（本项目不采用）

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价（本项目不采用）；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。（本项目不采用）

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；（本项目不采用）

（5）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 采购内容及技术要求

一、采购内容及相术参数要求

前注：

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何伤害。一切由于文字、商标和技术侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与采购人无关。

5）投标人须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质，且同时具有有效的企业安全生产许可证，投标文件中须提供有效资质证书及安全生产许可证扫描件。否则按无效标处理。

6）合同履行期间，针对每个单独实施的项目，投标人须根据项目规模及建造师相关规定标准，配置符合要求的机电工程专业注册建造师，且同时具有有效的安全生产考核合格(B类)证书。

7）投标人须承诺中标后使用供水企业统一设定控制系统的账号密码（承诺函格式自拟，放入资信标文件内）。

8）投标人承诺响应《滁州市二次供水设备供应商综合评价管理办法》（承诺函格式自拟，放入资信标文件内）。

9）下列技术要求中所有标★项必须完全响应，否则按无效标处理。

10）本章中要求提供的承诺函（格式自拟）及其他证明材料，均须上传至资信证明文件内，没有按要求提供的按无效标处理。

11）本文件中提及的国家、省、市相关规范、标准与现行最新规范、标准不一致的，按最新规范、标准执行。

一、参考设备规格型号（制定投标技术方案参考设备），投标人根据参考设备配置成套系统设备和元件，制定成套设备供货方案，投标技术方案中必须注明成套系统中各种设备数量、型号、品牌、技术参数、材质等。本次招标供应商以二次供水泵房设计方案是水箱+变频加压成套设备为主，在今后实际备案、供货时中标供应商应严格按照投标技术方案选择的设备供货或品质不低于投标文件所选的品牌，并须经招标人审核认可。

注：1、配置方案须为唯一的，如出现多种方案或有选择性的方案，按无效标处理。

二、定点期内，在实际的供货中，如二次供水泵房设计方案是水箱+变频加压方式等情况，除成套设备的参数性能、品牌等严格参照二次供水变频管网叠压（或无负压）供水成套设备定点供应商的标准外，水箱及附属设施、电动调节阀也必须由定点供应商供货，并且质量也由供应商负责（如供应商没有直接生产水箱能力的，也可以通过外协方式来完成），具体要求参照投标文件水箱部分要求。

三、定点供应商在投标时，要严格按照招标文件要求投标，投标时按水箱+变频加压成套设备模拟配置，包括水泵机组一套（3台，两用一备）、气压罐、变频控制柜、低压元件、控制系统、管道配件及控制阀门等设备。另外双电源配电柜、流量计及泵房线缆也在此次配置范围内。

1、相关资料

（1）具有成套设备水质检测报告书（具备CMA第三方机构出具）、成套设备质量检测报告书（具备CMA第三方机构出具）、配套气压罐厂家生产许可证及配套不锈钢板材厂家的市级或以上质检部门的检测报告。

注：投标文件中须提供上述对应材料扫描件，否则按无效投标处理。

- 本次招标产品成套变频给水设备、成套叠压（无负压）给水设备产品生产质量执行下列最新标准：

《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T26003

《罐式叠压给水设备》GB/T24912

《箱式叠压给水设备》GB/T24603

《离心泵技术条件（III 类）》GB/T5657

《水泵流量的测定方法》GB/T3214

《压力容器》GB/T150

《旋转电机定额和性能》GB/T755

《电气控制设备》GB/T3797

《外壳防护等级》GB4208

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771最新标准，其他配件执行相应国家最新标准要求；产品卫生性能须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219最新标准要求；以及招标人（甲方）的安防系统、控制系统等细化设计标准。

★2、水泵机组

（1）离心水泵：系统要求：单台设计流量18m3/h，单台设计扬程 60m、90m、120m，投标人须在投标文件中明确注明水泵品牌及型号。

（2）投标人所投水泵产品应通过节能认证；各扬程点水泵效率不小于70%，且须在投标文件中明确所提供型号的泵在各点的效率值；水泵效率符合现行标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值标准。考虑到效能，水泵推荐品牌：赛莱默(Xylem)、格兰富(grundfos)、威乐（wilo）。（3）材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒等所有过水部件采用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。

（4）二次供水设施选用的水泵噪声应符合现行标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 8098中的B级或以上要求；水泵振动应符合现行标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531 最新标准中的 B 级或以上要求。

（5）水泵机组的吸水管、出水管设置软接头等减振装置。橡胶软连接符合《环境保护产品技术要求  可曲挠橡胶接头》HJ/T 391的规定，采用法兰与管道连接；其工作压力等级根据实际选用。水泵机组应设置橡胶隔振垫，橡胶隔震垫应符合《仪器、设备用橡胶隔震垫》GB/T 20029的规定。

（6）成套设备基座采用不低于热浸镀锌、涂塑、304不锈钢板包面等防腐措施，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

（7）水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。

★3、配套电机：（单泵流量控制）

（1）电机基本参数

电源 380V/50Hz

效率 二级能效及以上

额定转速 6 级电机≤980r/min；4 级电机≤1480r/min；2 级电机≤2950r/min

绝缘等级 F 级及以上

防护等级 IP55

电气标准 IEC

（2）每台水泵配一台电机，功率与水泵配套，转速与水泵配套；电机冷却方式为风冷；电机运行方式为 S1（工作状态 24 小时连续运行）。

（3）水泵电动机能效不低于现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613-2020二级要求。投标文件中须提供第三方检测机构出具的能源效率检测报告扫描件（检测报告封面须具有 CMA 或 CNAS 标志），在中国能效标识网备案可查，且需有中国能效标识标签。否则按无效标处理。

（4）电机外壳采取烤漆工艺，电机应做减振处理，应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。

综合考虑以上因素，推荐电机品牌：ABB、茵梦达、万高（WEG）或水泵同品牌电机，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

- 机组管路及配件、稳流补偿器、气压罐 ：

（1）叠压（无负压）给水设备配置：稳流补偿器出水口至水泵进水总管应配置蝶阀；水泵进水总管至水泵进水口段应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管;水泵出水口至出水总管段应配置：异径管、弯头、压力表、橡胶软连接、消声止回阀、闸阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门；进水管路应配置压力变送器，下部应配置液位开关及排水阀门。

（2）水箱变频给水设备按进水总管至水泵进水口应配置：蝶阀、橡胶软连接、偏心异径管；水泵出水口至出水总管应配置：异径管、弯头、压力表、橡胶软连接、止回阀、闸阀；出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表及取水阀门。（配置紫外线消毒器可以采用不锈钢法兰式涡轮蝶阀）

阀门等配件配置材料：管道、阀门及其他配件应采用食品级304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质（阀门过水断面必须为食品级 304（06Cr19Ni10）不锈钢），且应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。投标人须在投标文件中明确所投阀门品牌。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。

（3）阀门连接长度、性能、材质、标志等要求：

①壳体内外须应光洁、无气孔、无沙眼、无疏松等现象（经酸洗钝化处理）。

②阀门的非金属密封材料：阀体与阀盖的密封垫片、阀杆填料等密封件须采用无毒的材料（如四氟乙烯、橡胶等），《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 最新标准要求。

③阀门的铭牌标志内容应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB/T 12220 的规定，应有：制造企业名称、产品型号、公称压力、公称尺寸、阀体材质、制造批号等内容。

④闸阀应符合《钢制阀门一般要求》GB/T 12224 最新标准的规定；结构长度应符合 GB/T12221最新标准的规定。

⑤球阀应符合《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T 12237 最新标准的规定；

⑥蝶阀应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238 最新标准的规定；

⑦消声止回阀（轴流式）应符合《轴流式止回阀》GB/T 21387 的规定，结构形式为圆盘形，结构长度为圆盘形短。

⑧阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T12224 最新标准的规定。

⑨阀门的强度试验和密封试验的检验结果须符合《工业阀门压力试验》GB/T 13927 最新标准的规定。推荐品牌：中亚、良精、正茂、沪工、开维喜；

（4）阀门结构要求：

①闸阀的结构和阀杆直径按《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234 最新标准的规定；流道各处直径不得小于 GB/T12234 最新标准的要求。

③蝶阀的结构按《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238 最新标准的规定。阀门其它未特殊说明部分，必须符合《钢制阀门一般要求》GB／T12224 最新标准要求。

（5）配套的不锈钢管及管件技术要求：

①所投产品卫生标准须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 的规定。

②不锈钢管材应符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T12771）最新标准，不锈钢材料为食品级 S30408（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度≥4mm。投标人须明确采用的品牌。

③管材内外须采用酸洗钝化处理，且不锈钢管路表面处理工艺采用抛丸亚光，所有管件必须经过固溶处理，且不得采用氨分解气体保护的固溶处理，宜采用全氢气体保护或真空固溶处理。管件焊接组件须进行内外表面的气体保护焊接，防止焊缝处氧化而降低耐腐蚀性能。推荐品牌：安凯特、共同、美亚、康帕斯、正康。

④管路连接：管路焊接不允许在现场进行，应在工厂内焊接完成；应预留与现场设备连接的法兰接头。管道与设备、阀门的连接方式采用法兰连接，应最大限度地降低法兰使用的数量，法兰尺寸应 GB/T9119 系列标准。

（6）稳流补偿罐板材选用食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢材质，表面处理工艺采用抛丸亚光或不低于此工艺处理，与水接触配件材质选用食品级 S30408（06Cr19Ni10）不锈钢；稳流补偿罐壁厚度≥4mm。进水口应设置在稳流补偿罐的上部，稳流补偿罐在最低点处应设置排水阀门，口径不低于 DN40。

（7）气压罐：采用隔膜式，材质选用食品级 304(国标)不锈钢，选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。压力表与气压罐体连接处使用紫铜缓冲管。气压罐应设置检修阀（球阀）。气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。气压罐与管道连接应设置检修S30408明杆闸阀。气压罐底部须设置排水阀门，口径不低DN40。

★5、控制系统（硬件部分）：

（1）低压元器件：应注明数量、品牌、型号,采用清单列表。不得少于下述数量：变频控制柜1台、变频器3台，空开按实际需要配置（包括总空开（带隔离功能）、变频器、流量计、电动调节阀、触摸屏、开关电源、PLC等），接触器3只（变频器与空开间设接触器，变频器不工作时，断开变频器电源）。PLC 1台，触摸屏1台，开关电源1台，缺相（相序）保护器1只。压力变送器2只、电接点压力表2只。单相电压变送器、电压表各3只、流量计（按各区出水管数量配置），电力参数检测仪表1只、10安多孔插座（两眼+三眼）1只。其它未说明部分供货商可按需要配置，所有低压元器件容量按设备负荷配置。

（2）可编程控制器：

依据《滁州市市二次供水管理办法》中关于新建住宅二次供水设施应移交供水企业统一管理的规定，为加强新建居民住宅二次供水设施管理，确保二次供水成套设备安全运行，实现二次供水泵房统一平台下的远程监控。因此，可编程控制器要求采用不低于：西门子S7-200 SMART系列或施耐德Quantum系列、罗克韦尔MicroLogix系列其中任一系列控制器及配套的I/O模块。投标人必须在投标文件中明确说明所选的可编程控制器品牌。

①可编程控制器PLC的输入/输出点数在满足招标文件技术及功能要求的基础上，应有预留量,预留量不少于4个AI点，4个AO点，4个DI点，4个DO点；用户程序区容量不低于24KB，数据存储区容量不低于16KB，开关量（0/1）运算执行时间不高于0.15μs。

②PLC本体集成以太网口，可实现多台PLC及HMI设备通过交换机组网。

③PLC本体自带Micro  SD卡插槽，可实现固件升级、程序传输。

④为了便于集成及安装，PLC本体与模块间需插针式连接。

⑤PLC本体能支持信号板扩展，从而实现精准的配置。

⑥每个PLC的输入/输出点数量应满足本招标文件功能及二次供水泵站远程监控通讯协议列表要求。

⑦PLC输入：无水故障、变频故障、超压保护、相序保护、手动变频、报警确认、门禁信号、积水坑液位开关、进线三相电压、进线三相电流、进线有功电量（如采用电量变送器）、变频器工作频率、进水电动阀开关状态、流量调节阀开启度、出水累计流量、出水瞬时流量、1#泵空开跳闸（随泵台数的增加而增加）、压力传感器信号、液位信号、水泵运行信号、水泵手自动信号。

⑧PLC输出：故障报警、无水输出、高水位输出、进水电动阀开关、照明开关1#泵停止、1#泵变频。

⑨每个PLC至少预留一个以太网接口，用于二次供水泵站远程监控，将用户指定的数据按照地址分配原则写入指定PLC存储区，详见通讯协议附件。由于所有供水分区远程监控数据是经由低区PLC通过光纤进行通讯，投标人在投标时应充分考虑各供水分区通讯接口类型及数量。

每个泵房须配置网关、带通信功能的温湿度计，用于后期接入二供平台。承诺后期免费协助数据接入二次供水管理平台，并在投标文件中提供承诺函。

- 触摸屏：

宜采用不小于10寸彩色触摸屏，屏幕显示清晰，多行数据显示，能自动黑屏屏保，和PLC通讯良好；按键需能快速、简单、准确；防护等级IP65；带USB接口。要求采用与PLC同一品牌产品。

①显示清晰，与PLC通信良好。

②显示内容：电压、电流及电量数据，各台水泵的状态（变频、休息、故障），设定压力，供水压力及其波动曲线（应有最少48小时持续性供水压力曲线图），水箱的液位，电动阀的状态及开度，出口流量计瞬时流量、累计流量，错峰供水状况，可以分时段设定压力，设置参数（定时轮换、定点轮换、轮换时间、PID参数调整、水泵机组所用参数设定），故障检测、记录与分析，系统帮助与说明。设备参数设置，必须有密码保护；且用户名和密码必须统一（承诺中标后使用供水企业统一设定控制系统的账号密码）；应分别设定管理员和普通巡检人员的权限；设定参数之后，应有保存功能。

③具有自动存储功能，现场能查询以下归档数据：包括电压、电流、电量、 每台水泵状态（变频、休息、故障）、设定压力（精度为 0.01Mpa 及以上）、供水压力、水箱液位、电动阀开度、瞬时流量、累计流量及吨水电耗；每个归档数 据可存储条目不低于 10000 条,存储格式为带有 ANSI  字符集的 CSV 、RDB 、 TXT ，须至少支持 TCP/IP 、Modbus 等通讯方式。

- 变频器：

采用专用型水泵控制变频器（当年主流型号），具有符合国际标准和认证(CE、UL等) 的要求，并具备多泵控制功能。为保证变频调速系统安全可靠运转，投标人提供的变频器应为国内外知名品牌产品，如西门子、AB、ABB品牌产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选的变频器品牌。内置（或外置）电抗器、EMC滤波器，具备磁通电流控制和多点U/f控制等性能特性，对水泵具有缺相，过电压（欠电压）短路等保护。一台变频器配置一台水泵，且能做到自动切换，备泵也按主泵配置计入。所有变频器必须设置独立断路器。（如今后在实际设计有辅泵，辅泵必须采用单独变频器）。第1台泵变频启动到额定频率，设备出口压力仍未稳定达到设定值时，变频启动第二台泵，依次类推。变频器面板须为中文界面。

（5）电气元件：

主要低压电气元件如接触器、空气开关、开关电源、相序保护装置、电力变送器等电气元件选用施耐德、ABB、西门子产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。每台控制柜应配置总柜断路器（带隔离功能），主要用电设备（变频器、水泵、开关电源、可编程控制逻辑器PLC、流量计、电动控制阀、电动调节阀等）应独立配置断路器，另每个变频控制柜中须配备 10 安多孔插座（两眼+三眼）1 只。如没明确规定的电器元件和仪表使用不低于上述品牌同等档次的产品。所有电气元件应有标识，断路器标明控制的用电设备。

- 传感器及变送器：

①压力变送器：用于进、出水总管压力测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取，输出4-20mA，压力变送器装三通旋塞，并装DN15快阀。选用HUBA、霍尼韦尔、E+h产品或不低于上述质量的品牌产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

②电接点压力表：采用耐振式电接点压力表，用于出水总管压力偏离测量，设高、低限，干节点输出；无负压式进出水均须安装。外壳防护等级不低于 IP65 （防水防尘）。

③液位开关(仅水箱式)：用于检测水箱式二次供水泵房水泵停机水位，干节点输出。24V电源配置交流隔离变压器。安装位置：比水箱出水管最高点高10cm。

④一体式超声波液位计(仅水箱式)：用于检测二次供水泵房水箱水位，量程0-5M，输出4--20mA，带RS485接口；外壳防护等级：IP67；测量精度0.25%，盲区≯0.25米，带液晶显示屏，显示至小数点后两位（精确到厘米）。安装必须符合仪表的安装要求，与水箱箱体以法兰连接，且应尽可能避开水箱内设施，如：人梯、拉筋等；仪表距水箱壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。超声波液位计必须有可靠接地。按水箱个数配置，依次接入低区至高区。推荐品牌：西门子、弗莱、E+h产品品牌产品，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

⑤地面积水浮球：用于检测二次供水泵房积水坑水位，干节点输出；工作电源宜采用24V以下交流电源。

⑥电力参数测量仪表：用于检测二次供水泵房各供水分区电压、电流及电量数据。

盘面安装，LED显示3相4线，精度1.0可检测电压，电流，功率，频率，功率因数，需量，电能通讯：标准2线制RS485接口，Modbus RTU协议

推荐品牌：施耐德、西门子、AB。(投标人所投产品参数不得低于招标文件要求。)

⑦一体型管道式电磁流量计：用于检测二次供水泵房各区出水、进水流量，外壳为不锈钢，食品级不锈钢法兰连接，食品级聚四氟乙烯或氯丁橡胶衬里，哈氏合金或不锈钢316L电极，电源220V，量程及压力等级根据二次供水泵房实际工艺状况选取，测量精度0.5级，重复性：±0.1%；输出：4～20mA电流信号，脉冲输出，频率可调，RS485 Modbus；传感器防护等级IP68，传感器必须单独接地，在传感器的出口和入口要安装接地环，接地电阻10Ω以下。显示要求：LCD显示，可自定义计量单位，字母/数字、瞬时流量、累计流量、故障显示。

推荐品牌：安信、肯特、锐铼、科隆、同硕，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。(投标人所投产品参数不得低于招标文件要求。)

注1：电压电流检测是将每台控制柜进线的三相电压、电流、电量采集至PLC，采用电力仪表通讯方式进行数据采集，但信号必须进入控制系统中。

注2：投标人负责安装液位开关(集水坑)并将信号接入至二次供水控制器中；由于集水坑液位开关信号为二次供水泵站公共信号，投标人在实施过程中根据现场情况将信号接入低区二次供水控制器中，并在图纸中予以说明。

注3：水箱式二次供水成套设备中，用于检测水箱液位变化的液位开关及超声波液位计均需提供。

注4：用于二次供水各分区出水总管压力检测的压力变送器及电接点压力表均需提供。

紫外线消毒器：

a、技术标准：

应符合国家有关技术条件的规定，水泵所用材料的化学成分、机械性能及泵的噪声、振动等应符合国家有关标准或者部颁标准。

GB／T 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准

QB／T 1172-1999 紫外线消毒器

CJ/T 204-2000	生活饮用水紫外线消毒器

GB/T 19837-2019  城市给排水紫外线消毒设备

国标图集 14S104 二次供水消毒设备选用与安装标准

b、技术要求：

1）消毒器的设计应符合GB8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求，必须采用防紫外辐射和防腐蚀材料。

2）灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀；

3）同一型号消毒器的零部件应保证其互换性。

4）消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。

5）承压简体的工作压力不应小于0.60MPa。试验压力不应小于0.90MPa。

6）消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。

7）灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管257.7mm紫外线的透过率应大于85％。

8）紫外线系统内的紫外灯管和其石英护套设计为浸没在水中。紫外灯管应该与水流方向平行布置以最小化水头损失。

9)紫外消毒设备的筒体金属部分应采用304L不锈钢或更高材质。

10)消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。

11)消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在消毒器不便安放泄水管时，也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装；

12)消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求；

13)按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求；

14)消毒器材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求;

15)按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求；

16）消毒器设备应符合GB/T 19837-2019 《城市给排水紫外线消毒设备》标定规定要求，

17）每台设备应在规定的位置上固定标牌，内容包括：制造厂名、设备名称、产品型号或标记、商标、制造日期或产品批号（编号）、消毒水量、电源电压、电耗、结构质量等。

投标人所投紫外线消毒器需提供市级及以上卫生许可批件的扫描件；需提供市级及以上CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告的扫描件。

⑧电动执行器：外壳防护等级IP67；电机独立转轴设计，工作电压为AC380V/50HZ;电机必须带有热敏开关作电机过热保护；电动机绝缘等级为F级。传动齿轮：电动执行器传动齿轮采用三行星齿轮传动系统，效率不小于95%。电动执行机构在开/关位置和开/关方向中设有过力矩微动开关为银触点的DPDT开关，防护等级为IP67。电动执行器能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度。电动执行器内部需要有防冷凝加热器。执行器配置手轮，附带手动离合切换装置（为保护设备和人身安全），通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标示。 电动时“手/自动”切换开关无需人为切换，自行转电动状态。控制器具有“现场-关-远程”转换开关。 控制面板包括“开”、“停”、“关”控制按扭，采用非侵入触摸设计。 控制面板包括开”、“停”、“关”、“电源”、“故障”指示灯。 电子控制器具有电机正反转接触器。 电子控制器内置变压器。 电子控制器主控板为微处理器CPU芯片，可改变内部控制程序来改变其设定。接收PLC系统的“4～20毫安控制信号”。提供给PLC系统信号有“开/关/故障反馈信号AC220V接点” 并带“4～20毫安信号。能与高水位报警信号联动，超过设定报警水位延时60s即关闭电动调节阀，并依次接入低区至高区控制柜。推荐品牌：奥玛，西门子，英国罗托克(ROTORK)，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。(投标人所投产品参数不得低于招标文件要求。)

- 控制柜（每套设备应独立设置控制柜）

控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797-2005的规定；同一泵房控制柜大小一致，柜体的外形尺寸符合《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1的规定，并能满足电器元件的安装间距。

①控制柜靠墙安装，柜顶上装有散热风扇，可强制散热。钢板壁厚≥2㎜，表面静电喷涂处理。柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。防护等级达到GB4028中IP55以上，投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告封面须具有 CMA 或 CNAS 标志）， 所有线缆从底部进入控制柜。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配锁。控制柜面板：设置三相进线电流表（数字式）、三相进线电压表（数字式），水泵工作状态显示灯，故障显示灯，手/自动转换开关，手动开、停水泵按钮及触摸屏、故障声光报警指示灯显示，指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》的规定选择。

②电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合GB/T 3797-2005中4.7的规定。

③绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005中4.8.1的规定；介电强度应符合GB/T 3797-2005中4.8.2和4.8.3的规定。

④安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。

⑤控制柜在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

⑥控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。

⑦控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

⑧中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

⑨柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路2.5mm2，控制回路1.0mm2导线。本工程采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。控制柜内的铜母线应有彩色分相标志，按下表规定布置。

| 相别 | 色标 | 母线安装位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直安装 | 水平安装 | 引下线 |
| L1 | 黄 | 上 | 后（内） | 左 |
| L2 | 绿 | 中 | 中 | 中 |
| L3 | 红 | 下 | 前（外） | 右 |
| N | 淡蓝 | 最下 | 最外 | 最右 |
| PE | 绿/黄 |  |  |  |

⑩为了有效地防止控制柜内因环境潮湿产生水珠而影响电器寿命，控制柜需具有加热去湿功能：加热元件采用具有自动调节并限制温度功能的热敏电阻，热敏电阻的散热体采用阳极氧化铝合金。加热去湿控制器采用具有温湿度检测功能的自动加热去湿控制器。加热元件及加热去湿控制器采用导轨式安装。

（8）双电源配电柜技术要求：

泵房采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。

①双电源进线需采取三相五线制（接地电阻小于4欧姆）。

②低压元器件：应注明数量、品牌、型号,采用清单列表。不得少于下述数量：双电源配电柜1台，双电源转换开关1只，进线隔离开关2只，进线空开（3p）2只，分区控制柜电源空开（3p）按分区数配置。其它未说明部分供货商可按需要配置。

③配电柜防护等级达到 IP55 及以上等级，投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件（检测报告封面须具有 CMA 或 CNAS 标志），所有线缆从底部进入双电源配电柜。

④双电源转换开关应符合 IEC60947-1 或 GB/T14048.1 最新标准技术要求，且具备 15s 以上延时功能。

⑤双电源转换开关推荐品牌：西门子、ABB、施耐德，投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。

(9)电力电缆、控制电缆及信号电缆：

泵房内所有电力电缆及控制信号电缆均由供应商负责。电力电缆和控制信号电缆的选择与敷设应满足以下要求（未尽事宜参见现行标准GB 50217及GB50054的规定）：

1)动力电缆的要求

①动力连接线不得采用电线联接，应采用多芯电缆联接；

②动力电缆应采用铜芯电缆；

③动力电缆的截面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响；

④动力电缆最小载面积应满足短路热稳定校验；

⑤动力电缆绝缘耐压不得低于0.6/1kV；

⑥动力电缆中间不得有接头；

⑦电机电缆宜使用变频电缆（铠装电缆或屏蔽电缆）；

⑧电机电缆长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。

2)控制电缆的要求

①控制电缆应采用铜芯电缆；

②不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆;

③弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆；

④开关量信号宜选用总屏蔽电缆；

⑤模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆；

⑥强电控制回路导体载面积不应小于1.5mm2,弱电控制回路导体载面积不应小于1.0mm2；

⑦控制及信号电缆宜选用450/750V额定电压等级电缆；

⑧控制、信号电缆中间不得有接头。

3)电缆敷设的要求

①满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短；

②应便于敷设、维护；

③应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；

④电缆的允许弯曲半径，应满足相关规范的要求；

⑤动力电缆及控制、信号电缆应采用封闭式电缆桥架或穿管敷设；

⑥穿管敷设时，管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍；

⑦电缆的敷设不得影响设备和管道维护。

⑧电力电缆与非电力电缆应分开布置，其间距应满足规范要求。

6、系统运行模式：

(1)二次供水设备应具有手动、自动和远程控制功能，手动、自动可以通过控制柜上安装的转换开关进行选择。

(2)手动模式：由电气柜控制面板按钮工频启/停机组，大功率（>=18.5kw）机组应设置软启动或变频启动设备。

(3)自动模式：可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。

（4）远程控制：可以在远程监控平台远程控制水泵的启停，调节进水电动阀的开度（任意角度）。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。

(5)强制启动主泵/辅泵：当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量可以设定时段强制启动辅泵，避免水泵频繁切换。

7、控制功能

(1)自动恒压：根据工程实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa 。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数。在切换过程中保持供水压力平稳。

(2)自动轮换功能：系统可以选择定时轮换与定点轮换方式，用户可设置轮换时间。系统自动累计各水泵的运行时间，每次均优先启动运行时间最短的水泵。人机界面屏可以显示轮换倒计时。（备用泵也进行轮换）

(3)自动休眠：当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。

(4)状态显示：通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、水箱液位(仅水箱式)、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、故障、停止）和工作时间。触摸屏可设置液位量程，量程设置应与液位变送器匹配，设置量程精度到厘米，无水停机信号不能使用液位变送器信号。

(5)数据记录：自动累计水泵运行时间，显示格式为“从XXXX年XX月XX日，水泵累计运行XX小时XX分钟XX秒”；

(6)故障报警与处理：出现过流、过载、缺相、欠压、超压、无水、变频故障等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入其他回路或水泵，避免设备不必要的停机影响到用户用水，同时发出报警信号。

(7)变频故障自动复位：变频器报警后，自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。当变频器故障无法复位或断电情况下，应能切换至其他变频器工作。

(8)无水/超压自动复位：无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有2套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。

(9)故障记录与存储：应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。

(10)巡检功能：系统控制机组/进水电动阀定期自动巡检，巡检时间的长短可以自动调节，此功能可防止水泵/电动阀长期不运行而锈蚀的情况发生。

（11）管网爆管失压自动停机功能:当供水设备自动运行时，所有水泵满负荷运行，仍然满足不了供水压力需求，能自动停机并报警；待管理人员现场人为确认报警后，方能再次开机供水。

（12）错峰供水功能（针对水箱加变频系统）：当水箱总容积大于50m3时需增设错峰供水功能，并按电动调节阀数量设置，依次接入低区至高区控制柜，在触摸屏上可选择启用或不启用错峰供水模式。

利用出口流量计记录的数据，进行数据分析，用前一天的数据分析得出的结果，自动设定第二天该小区用水高峰期的时间段。在高峰期到来时关闭进水电动阀，利用水箱的调节容积为用户供水；在高峰期时间内若水箱调节容积不足时再结合水箱的不同液位，控制进口电动调节阀的启闭角度（至下限水位时，电动阀全开；下限水位设定为无水停机水位上5cm）；低峰期电动阀全开为水箱补水。

①本地操作：在触摸屏上可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，切换至手动运行时，可手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

②远程操作：在远程监控平台可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，可切换至手动运行，手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。

(13)参数设定：

①供水压力分时段设定。

②PID参数。

③轮换参数（定时轮换/定点轮换、轮换时间）。

④休眠参数(是否保压停机、退出停机压差)。

⑤延时时间（进入辅泵、退出辅泵、进入保压停机、退出保压停机、无水、变频、超压故障判断延时）。

⑥频率设定（启动变频、最高输出频率、进入保压停机频率、退出保压停机频率、进入辅泵频率、退出辅泵频率）。

⑦错峰供水参数（开阀水位、最高水位、最低水位）

⑧系统时钟设置。

(14)定点供应商需在二次供水泵站内安装用于检测泵房集水坑液位高低的液位开关，并将该液位开关信号接入控制系统中，当出现该信号报警时，应通过现场控制器将二次供水泵房进水电动阀关闭。

8、水箱及附属设施技术要求

水箱须包含以下附属设施：不锈钢遥控浮球阀、不锈钢溢流管、不锈钢放空管、不锈钢人孔、不锈钢爬梯、水箱呼吸器、消毒器等。组合式不锈钢板给水箱（含消毒器）的技术要求：

（1）不锈钢给水箱厂家资质要求

①营业执照；

②不锈钢给水箱必须具备市级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件；水箱配套的消毒器须具备具备市级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件”。

注：投标文件中须提供上述证书彩色扫描件，否则按无效投标处理。

（2）组合式不锈钢板给水箱（含消毒器）的材质、安装等技术要求

①水箱材质要求：不低于食品级304（06Cr19Ni10），产品各项卫生指标须达到《生活饮用水卫生规范》相关标准。

②水箱参照国标图集 12S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱(Ⅲ) ” （P16-P18）执行

且须满足侧开孔要求；板厚公差参照GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中普通精度标准执行；水箱高度若是非标，则板厚参照上一个等级执行（如2.5m高水箱，板厚参照3.0m高）。

③水箱基础及型钢底架参照国标图集 12S101《矩形给水箱》中“组合式不 锈钢板给水箱 (Ⅲ) ”（P16-P18）执行。水箱型钢底架采用10#热浸镀锌槽钢，其镀层应符合GB/T 13912的规定，外涂环氧树脂防腐。

④水箱底板铺设：底板原则上采用整板拼装，不得采用小块拼装，水箱底板拼装要求缝隙均匀，减少板间错边。

⑤侧板组装：组装侧板先点焊一周，不能单边叠加，组装侧板防止错边和拼缝不均。四角平齐防止台阶和较大裂口，整个水箱外观拼缝横平竖直十字交叉明显。

⑥顶板：顶板拼装后要注意完整焊接，不能间断焊。

⑦拉筋：水箱内拉筋厚度应不小于其连接的壁板厚度，拉筋宜做成槽钢型，安装前去除毛刺，拉筋两端与板连接处应设置放射辅筋；筋板为40×30mm的不锈钢边料折成。在水箱模块逐渐拼合成水箱过程中，每一块水箱模块的四角焊缝处，都与水箱内对面水箱模块的角缝予以可靠焊接，筋板交叉处互相错开，但不弯折，保证水箱的整体强度。

⑧水箱人孔顶开时需加装密封圈防止生物进入；水箱人孔侧开，但必须保证水箱易打开、不漏水、不变形；且要求在保证质量的情况下提供省级或以上质量技术监督部门出具的检测报告（泵房移交时提供）。不锈钢水箱须有“三防”功能（防溢流、防破坏、防生物进入）。

⑨水箱焊接：常规焊缝满焊；水箱内纵向柱筋不要求与顶板、底板焊接，只与内部横向拉筋焊接，采用上、下点焊。不锈钢焊丝要求为食品级304以上（不含304），水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。

⑩水箱安装完成后应做满水试验。

⑪水箱配套的消毒器安装要求：宜参照国标图集14SS104《二次供水消毒设备》中“水箱紫外线消毒器”，并且所配消毒器应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生安全评价标准》GB/T17219。

⑫人梯（内、外）的材料需确保人在攀梯时的承受强度，保证宽度≥400mm，焊接与制作美观、光洁、牢固并做酸洗钝化处理保证安全。

⑬水箱液位指示选用磁浮子液位计，垂直安装，主导管、浮子、排污阀及法兰材质均选用食品级304或以上不锈钢。

⑭遥控浮球阀及水箱附件材质不低于食品级304（06Cr19Ni10）；遥控浮球阀须满足《水力控制阀》CJ/T 219-2005的要求。为便于设置高水位报警信号，水箱遥控浮球阀浮球浮起最高位置应低于水箱溢流孔溢流位置10cm以上。投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。
    ⑮未尽事宜参照国标图集12S101《矩形给水箱》和《滁州市自来水住宅小区供水工程验收手册》要求。

9.排水系统

（1）排污泵应采用双浮球控制（浮球应采用 24V 电压）， 应有手动和自动功能。自动条件下，高水位时启动 1 台排污泵，超高水位时启动 2 台；手动条件下，两台泵分别能独立启动。

（2）控制柜防护等级应达到 IP55 以上防护灰尘并控制全方位防护喷水，所有线缆从底部进入控制柜，控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。

（3）柜内电气元器件包括空气开关、交流接触器、24V 直流电源、中间继电器、热继电器，配置标准不得低于变频控制柜内电气元器件的标准。

（4）排污泵须满足《潜水排污泵》CJ/T 472-2015 和图集 08S305《小型潜水排污泵选用及安装》要求。

10、远程监控

定点供应商在建设二次泵站的同时，应同时负责实施二次供水泵站远程监控，承诺二次供水泵站工艺参数等具备传输至二次供水管理中心监控平台（待建）；需保证现场数据的准确率为100%。主要内容包含如下：

（1）二次供水泵站各分区控制器提供以太网接口，将用户指定数据按照地址分配原则写入指定PLC存储区，详见通讯协议附件。用户可通过PC/PLC、上位机等实现集中控制（设定控制器控制运行、每台泵的起停、进水电动阀的调节、相关功能码参数的修改、控制器工作状态及故障信息的监控等）。

（2）定点供应商需根据本招标文件中《可编程控制器通讯协议》的要求，提供所有二次供水泵站各分区工艺参数配套采集仪表，并将数据及信号接入各分区控制系统中。

（3）通信协议具体实施时应符合采购单位实际需求，各入围供应商不得有任何异议。

11、投标文件中应提交资料：

(1) 提供控制系统原理图。

(2) 提供控制系统源程序。

(3) 技术需求中要求提交的其他资料。

合同签订前应提交资料：

(1)提供控制系统主要设备、线缆、附件的品牌、规格型号、技术参数明细列表。

(2)提供控制系统功能说明文档。

(3)提供控制系统接线图，包含柜内、柜外接线图。

(4)提供电气控制柜及水泵电机的使用说明书。

(5)提供电气控制原理、接线图以及变频器、电力、显示仪表灯等设备的使用手册。

二、商务要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，必须由详实的相关证明材料支撑。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1、中标供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标供应商负责供货、安装、调试。

3、中标供应商负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1、中标供应商须提供必须满足技术参数中要求的年限的免费质保服务所有质保费用均不单独计算，履约期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2、中标供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务及维修维护：①供应商售后响应时间须在40min内到达现场。供货期：供货期必须满足招标文件要求，若中标供应商供货不及时或服务未按招标文件规定执行，采购人有权取消中标供应商供方资格、没收其履约保证金、上报滁州市公共资源交易监督管理局处理。维修费用，以及保修期内由于工程质量问题造成的损害赔偿。

②中标供应商质保期内每月至少一次现场巡检及保养，并作好记录，以保证设备正常运行。质保期满后要求永久性地进行免费的每半年一次的现场巡检保养；维修或产品出现故障时，中标供应商提供的零部件价格不得高于市场同类产品。

③中标后1个月内须设有专门的易损件及备品备件仓库，须满足在2小时内提供易损件及备品备件。投标时须提供清单（不低于自来水公司最低配置，详见附件6），自来水公司将不定期抽查核对备品备件库存，若不符将在每月的供应商评价时给予扣分。

④中标供应商对配套的控制软件主动实施终身免费升级。泵房移交时，需提供控制系统源程序。

⑤全部监管具体详见附件3《二次供水成套设备定点供应商库内管理细则》、附件4《二次供水设备供应商综合评价管理办法》、附件5《二次供水设备供应商指标考评细则》。

⑥要求投标人中标1个月内须为本项目配备不少于4人的维修技术人员，其中给排水、机电、电气自动化及电工专业各一人，中标后须提供维修技术人员名单、相关证书及联系方式，电气自动化维修技术人员须具有中级或以上职称，机电专业人员须具备中级或以上职称，电工专业维修技术人员须具有执业资格证书。定点期内如维修人员调整须及时书面告知采购人，并提供调整后人员的相关证书给采购人审核。对于维修技术人员，自来水公司将不定期抽查，第一次抽查不合格的，通知中标供应商整改，给以通报处理并上报滁州市公共资源交易中心；第二次抽查不合格的，采购人有权取消该中标供应商合格供方资格，并没收其履约保证金。

（六）培训：定点供应商应免费对自来水告诉相关专业人员进行专门培训，并提供培训资料。培训的时间安排和培训内容应由自来水公司确认，且每批次培训课时不低于40小时；培训发生的全部费用及在培训期间货物出现任何损坏均由中标供应商承担。培训内容包括但不限于：工程现场设备软硬件培训，远程监控系统相关培训，常见故障的判断及排查培训。

质保服务：基本履约期（履约期内须免费质保，下同）为四年，履约期从签订《二次供水设施管理维护协议》生效之日起计算，具体期限以中标人自行承诺的期限为准，承诺履约期满后一周内双方无异议则退还履约保证金。

（七）交货期: 按采购人要求

（八）交货地点：采购人指定地点

（九）验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

附件1：可编程控制器通讯协议

二次供水泵站各分区PLC经由现场工业交换机通过专线与滁州市自来水有限公司中心机房连接，通过读取现场PLC数据实现二次供水泵站远程监控。二次供水成套设备供应商将所需数据按照本协议要求写入PLC指定存储区。

由于每个泵站分区数量的不同，供应商应将所有分区的所需数据写入低区控制器指定存储区，低区数据起始数据为“泵前压力 VD1000”，结束数据为“远程进水电动阀调节VD1090”；中区数据起始数据为“泵前压力 VD1100”， 结束数据为“远程进水电动阀调节VD1190”；高区数据起始数据为“泵前压力 VD1200”， 结束数据为“远程进水电动阀调节VD1290”，以此类推直至所有分区。

各分区PLC远程监控数据地址分配表

| 序号 | 参数名称 | 内存地址 | 读写方式/单位/小数点保留位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵前压力 | VD1000（real） | R/O；Mpa；3位 |  |
| 2 | 泵后压力 | VD1004（real） | R/O；Mpa；3位 |  |
| 3 | 水箱水位 | VD1008（real） | R/O；米；3位 | 仅水箱式 |
| 4 | 电机电流Ia | VD1012（real） | R/O；A；1位 |  |
| 5 | 电机电流Ib | VD1016（real） | R/O；A；1位 |  |
| 6 | 电机电流Ic | VD1020（real） | R/O；A；1位 |  |
| 7 | 电机电压Ua | VD1024（real） | R/O；V；1位 |  |
| 8 | 电机电压Ub | VD1028（real） | R/O；V；1位 |  |
| 9 | 电机电压Uc | VD1032（real） | R/O；V；1位 |  |
| 10 | 1#主泵变频器频率 | VD1036（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 11 | 2#主泵变频器频率 | VD1040（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 12 | 3#主泵变频器频率 | VD1044（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 13 | 4#主泵变频器频率 | VD1048（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 14 | 5#主泵变频器频率 | VD1052（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 15 | 辅泵变频器频率 | VD1056（real） | R/O；Hz；2位 |  |
| 16 | 出水瞬时流量1 | VD1060（real） | R/O；M3 /h ；2位 |  |
| 17 | 出水累积流量1 | VD1064（dint） | R/O；M3；1位 |  |
| 18 | 出水瞬时流量2 | VD1068（real） | R/O；M3 /h ；2位 |  |
| 19 | 出水累积流量2 | VD1072（dint） | R/O；M3；1位 |  |
| 20 | 累积电量 | VD1076（dint） | R/O；KWH；1位 |  |
| 21 | 进水电动阀开度 | VD1080（real） | R/O；%；1位 |  |
| 22 | 1#主泵变频运行 | V1084.0 | R/O |  |
| 23 | 1#主泵休息 | V1084.1 | R/O |  |
| 24 | 1#主泵空开跳闸 | V1084.2 | R/O |  |
| 25 | 1#主泵变频故障 | V1084.3 | R/O |  |
| 26 | 2#主泵变频运行 | V1084.4 | R/O |  |
| 27 | 2#主泵休息 | V1084.5 | R/O |  |
| 28 | 2#主泵空开跳闸 | V1084.6 | R/O |  |
| 29 | 2#主泵变频故障 | V1084.7 | R/O |  |
| 30 | 3#主泵变频运行 | V1085.0 | R/O |  |
| 31 | 3#主泵休息 | V1085.1 | R/O |  |
| 32 | 3#主泵空开跳闸 | V1085.2 | R/O |  |
| 33 | 3#主泵变频故障 | V1085.3 | R/O |  |
| 34 | 4#主泵变频运行 | V1085.4 | R/O |  |
| 35 | 4#主泵休息 | V1085.5 | R/O |  |
| 36 | 4#主泵空开跳闸 | V1085.6 | R/O |  |
| 37 | 4#主泵变频故障 | V1085.7 | R/O |  |
| 38 | 5#主泵变频运行 | V1086.0 | R/O |  |
| 39 | 5#主泵休息 | V1086.1 | R/O |  |
| 40 | 5#主泵空开跳闸 | V1086.2 | R/O |  |
| 41 | 5#主泵变频故障 | V1086.3 | R/O |  |
| 42 | 辅泵变频运行 | V1086.4 | R/O |  |
| 43 | 辅泵休息 | V1086.5 | R/O |  |
| 44 | 辅泵空开跳闸 | V1086.6 | R/O |  |
| 45 | 辅泵变频故障 | V1086.7 | R/O |  |
| 46 | 无水故障 | V1087.0 | R/O | 进水无水故障 |
| 47 | 高水信号 | V1087.1 | R/O | 仅水箱式 |
| 48 | 地面积水信号 | V1087.2 | R/O | 仅低区 |
| 49 | 相序故障 | V1087.3 | R/O |  |
| 50 | 出口超压 | V1087.4 | R/O |  |
| 51 | 开停机远程控制切换 | V1088.0 | R/W | 1-远程0-本地 |
| 52 | 进水阀远程控制切换 | V1088.1 | R/W | 1-远程0-本地 |
| 53 | 正常开门信号1 | V1088.2 | R/O | 仅低区 |
| 54 | 非法入侵信号1 | V1088.3 | R/O | 仅低区 |
| 55 | 正常开门信号2 | V1088.4 | R/O | 仅低区 |
| 56 | 非法入侵信号2 | V1088.5 | R/O | 仅低区 |
| 57 | 远程启停1#主泵 | V1089.0 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 58 | 远程启停2#主泵 | V1089.1 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 59 | 远程启停3#主泵 | V1089.2 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 60 | 远程启停4#主泵 | V1089.3 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 61 | 远程启停5#主泵 | V1089.4 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 62 | 远程启停辅泵 | V1089.5 | R/W | 1-启动0-停止 |
| 63 | 视频监控报警信号 | V1089.6 | R/W | 1-报警0-正常 |
| 64 | 远程进水电动阀调节 | VD1090（real） | R/W； |  |
| 65 | 环境温度 | VD1094（real） | R/O； |  |
| 66 | 环境湿度 | VD1098（real） | R/0； |  |
| 67 | 进水瞬时流量 | VD1102（real） | R/0； |  |
| 68 | 进水累计流量 | VD1106（real） | R/0； |  |

注：1、泵前压力仅该泵站供水方式为管网叠压式时才有。

2、水箱水位仅该泵站供水方式为水箱式时才有。

3、所有故障及状态信号在值为“1”时表示该信号符合故障或状态描述。

4、因泵站供水方式不同、各分区供水机组数量不同，造成部分数据为空，该部分地址数据写入”0”。

5、远程进水电动阀调节：在远程控制状态下，通过远程输入进水电动调节阀开启度，控制进水电动调节阀开度。

6、各分区出水管道只有一个时，瞬时流量及累计流量写入瞬时流量1及累计流量1。

7、泵站只有一个出入门时，正常开门信号及非法入侵信号写入正常开门信号1及非法入侵信号1；视频监控报警信号为所有初入门正常开门信号及非法入侵信号或值。

附件2

移交供水设施质量保证金协议

甲方：

乙方：滁州市自来水有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《安徽省城市供水条例》、《滁州市二次供水管理办法》的规定，甲乙双方经协商达成如下协议：

一、乙方对甲方移交的                        供水工程设施收取工程质量保证金，收费标准按照工程合同价款的10%收取，金额为               元。

二、质量保证金的适用范围：

质量保证金收取范围是指依照《安徽省城市供水条例》、《滁州市二次供水管理办法》移交给乙方管理维护的符合条件的供水工程（用户自建的供水管道、二次供水生活泵房内的供水设施等）。

三、甲方的质量保证责任：

质保服务：基本履约期（履约期内须免费质保，下同）为四年，履约期从签订《二次供水设施管理维护协议》生效之日起计算，具体期限以中标人自行承诺的期限为准。

甲方在缴纳质量保证金的同时，应严格履行施工合同承诺的质量保修期内的维修，并承担鉴定及维修费用，以及保修期内由于工程质量问题造成的损害赔偿。

甲方接到用户或自来水公司报警通知后1小时内到达现场，对不按时到达、不维修也不承担维修费用的施工单位（设备厂家），乙方可扣除甲方质量保证金，并有权要求甲方赔偿损失。甲方对施工单位（设备厂家）不能及时履行施工合同保修期内的保修义务，可提供书面证明，乙方对三次以上不履行保修责任的施工单位（设备厂家），列入不守信用施工单位（设备厂家），不允许其施工（设备）备案。

四、质量保证金的返还：

甲方在质保期内认真履行维修承诺，在承诺免费质保期满后，提出返还质保金的书面申请。乙方接到申请后7日内进行核实，如无异议，在核实后7日内将质量保证金无息返还甲方。

本协议一式四份，每份同等有效。甲乙双方各保存两份。

本协议甲乙双方签字后即生效。

甲方                               乙方

签章                               签章

日期                               日期

附件3

二次供水成套设备定点供应商库内管理细则

1 总则

1.1 为了建立公正、公平、规范、透明的竞争环境，维护广大用户的利益，加强二次供水设备供应商管理，促进供应商提高产品及服务质量，鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，结合工作实际，特制定本细则。

2 适用范围

2.1 本办法适用于滁州市二次供水成套设备定点供应商管理。

3定点供应商的选择

3.1选择方式：通过滁州市公共资源交易中心公开招标方式选择定点供应商；

3.2 所供材料和设备质量技术标准为国家有关技术规范及标准。

3.3二次供水设备选择3-5家合格供方，合格供方有效期为滁州市自来水有限公司合格供应商框架协议（合同）签订之日起2年。

4名单公开

4.1 合格供方中标单位名单由滁州市公共资源交易中心在招投标网上进行公开公示

5 定点供应商的管理

5.1 定点期限内的管理

5.1.1质量控制

5.1.1.1在定点期内，由滁州市自来水有限公司负责对供应商设备备案、质量监管，以及后期维修服务监督，并按《二次供水设备供应商综合评价管理办法》进行考核评价。定点供应商在进行设备品牌备案时，所供成套设备要严格按照定点供应商招标文件和投标文件要求，并结合具体项目设计图纸，向自来水公司提交成套设备具体明细，涵盖主要内容有：成套水泵机组、控制柜系统、管路总程、无负压稳流或稳压器件等方面的参数、数量、型号、品牌名称。

5.1.1.2在定点期内，有修改或有新的标准生效，供应商应立即通知滁州市自来水有限公司，并提交遵守标准的建议书，明确新产品的各项技术指标及生产和供应计划，在得到自来水公司确认裁定函后，方可按有修改或新的标准执行。如果出现高于现行技术标准的新技术标准出现，供应商所供货物应优先满足最新技术标准要求（以自来水公司书面函为准）。所提供的所有产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能，如因自身供应的产品与合同不符、产品出现质量问题或由产品质量问题而造成的一切损失及相关责任，均由供应商承担，并双倍补偿自来水公司损失。

5.1.2 服务控制

在定点期内，供应商需指定专人负责，明确姓名及联系方式（书面确认函）；如因其他原因需调整，需提前1个月书面告知滁州市自来水有限公司，调整后的负责人姓名及联系方式。中标供应商所投产品的品牌标示如有更换，需提前1个月书面告知滁州市自来水有限公司（需得到自来水有限公司许可），明确新旧标示的区别，新标示产品的生产日期及批次。

5.1.3采购控制

在合同执行期间，原则上单项工程二次供水成套设备的采购，单项工程的投资人在滁州市自来水有限公司定点供应商目录内进行选择，自来水公司将优先推荐在二次供水设备合格供应商季度考核结果中排名靠前的定点供应商。

5.1.4验收控制

供应商产品质量、功能应符合定点供应商招标文件要求，功能测试可采用现场模拟试验，供应商要配合自来水公司相关部门调试、验收、以及资料归档等管理工作。

5.2 违约处罚

5.2.1预中标定点供应商按照自来水公司要求提供所投成套设备1套，并进行现场封样，送样检测（自来水公司指定具有相应检测能力和资质认定的省级或以上第三方监督检测机构进行检测。）检测指标需符合招标文件要求和投标文件承诺，投标人承担检测费用；若不符合相关要求，自来水公司将上报滁州市公共资源交易监督管理局按相关规定处理。

5.2.2在履约期内，自来水公司有权对定点供应商供应的产品进行随机抽检。如抽检不合格的，供应商应承担检测费用，且自来水公司将对定点供应商处以5万元罚款，停止其备案3个月；同时，供应商需及时将不合格品予以整改更换，并承担由此产生的一切费用，待复检合格后才有资格参加正常供货；在此之前验收合格的泵房质保期在原有基础上延长2年。

5.2.3定点期内，定点供应商应严格按照招标文件规定、投标文件承诺向自来水公司备案明细清单表，并且按清单进行供货；供应商未按照上述要求进行清单审核备案以及供货的，经自来水公司查处确认，每出现一次，扣罚履约保证金5万元，一年内累计达二次的，自来水公司对定点供应商处以停止备案3个月的处罚，并向社会公布且报滁州市公共资源交易中心备案；累计达三次的，自来水公司将直接取消其供方资格，没收履约保证金；同时将违约情况上报滁州市公共资源交易监督管理局查处。

5.2.4定点期内，定点供应商与项目投资人（以下简称业主单位）签署采购合同，并按采购合同约定执行。

5.2.5定点期内，定点供应商不服从自来水公司管理、不履行报验手续的，每出现一次，将扣罚中标单位履约保证金10万元，并对定点供应商处以停止备案3个月的处罚；累计达二次的，自来水公司将直接取消其供方资格，没收履约保证金，同时将违约情况上报滁州市公共资源交易监督管理局备案。

5.2.6定点期以及质保期内（质保期指的是：供应商在定点期内，以签订《二次供水设施维护管理协议》生效之日起，延至供应商投标的质保期承诺时间），供应商的考评参照《二次供水设备供应商综合评价管理办法》执行。

5.2.7定点期内，如发现定点供应商有不符合招标文件规定、弄虚作假、不具备资质或供应能力的行为，自来水公司有权取消其供方资格，并上报滁州市公共资源交易监督管理局

附件4

二次供水设备供应商综合评价管理办法

1 目的

为加强二次供水设备供应商评价考核管理，促进供应商提高产品、服务质量，鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，结合工作实际，特制定本办法。

2  适用范围

2.1滁州市公共资源交易中心招标确认的二次供水设备合格供应商，设备在用的供应商。中标后未发生业务的，不参与评价。

2.2 二次供水设备监管与服务质量的综合评价。

2.3 评价结果将作为本轮品牌推荐及下一轮招标重要参考依据。

3  基本原则

3.1 公开、公平、公正；

3.2 明确责任、相互监督。

4  考核方式

4.1 标前、标中、标后监管

4.1.1 采购单位为标前、标中和履约过程监管责任单位。

4.1.2 采购单位依据本次招标文件规定的内容和要求，对供应商标前及中标后期间进行考核，结果纳入综合评价体系。

4.1.3 一旦发现存在弄虚作假或与招标文件不符合的，采购单位将上报滁州市公共资源交易监督管理局按照相关规定给予处理。

4.1.4 供应商应按照招标文件及合同要求，配合做好设备抽检、送检、现场考察等工作。

4.1.5 采购单位负责对二次供水设备供货及时性、施工配合程度等满意度进行评价，填写《客户满意度评价表》，在申请试压冲洗时，提交供水工程质量监督站备案、汇总、分析，纳入考核评价体系。

4.1.6 二次供水管理中心执行招标文件中《二次供水成套设备定点供应商库内管理细则》内容和要求，依据《二次供水设备供应商指标考评细则》对供应商服务质量进行考核评价。

4.1.7二次供水管理中心负责对设备运行过程中维修及时性、售后服务可持续性、技术指导及设备稳定性等进行考核评价。

5 考核管理

5.1 定期考核

5.1.1 考核时间：根据实际需要确定考核周期。

5.1.2 组织部门：二次供水管理中心

5.1.3 参加部门：二次供水管理中心及相关单位。

5.1.4 各考核责任单位按照《二次供水设备供应商指标考评细则》进行考核，分别填写供应商《设备安装质量监督管理指标考评表》、《服务质量指标考评表》。

5.1.5 二次供水管理中心将考核结果反馈至合格供应商，对结果有异议的，供应商在3个工作日内向采购单位提出申请，由采购单位组织复议。

5.1.6 二次供水管理中心汇总考核得分，确定考核等级并及时反馈。

5.2考核依据

5.2.1 二次供水管理中心提供合格供应商泵房设备的维修记录表。

5.2.2 维修记录清单包括维修单位、维修时间、维修地点、维修项目、维修费用等。

5.2.3 泵房设备维修记录要求及时、准确、公平、公正。

6  结果运用

6.1考核结果运用

6.1.1凡有1次考核不合格的，自来水公司对供应商予以约谈，限期整改。

6.1.2 凡有2次考核不合格的，停止备案3个月直至整改完毕。

6.1.3 凡有以下情形之一的，经自来水公司批准后，上报滁州市公共资源交易中心取消合格供应商资格，直接纳入黑名单：

6.1.3.1 考核三次不合格的。

6.1.3.2 质保期内，拒绝对故障设备提供售后服务的（不可抗力除外）。

7  评价监督

7.1 按照“谁考核、谁负责”原则，各考核责任单位对考核结果负责，保证考核结果客观公正。

7.2 考核责任单位在考核过程中，存在瞒报、漏报、弄虚作假的，经调查属实，按照“正着来、倒着查”原则，追究责任。

7.3 二次供水设备供应商综合评价工作严格落实党风廉政建设各项要求，对存在违规、违纪行为的，由监察室调查处理。

8  附录

8.1本办法自2019年8月1日起试行；

8.2 本办法最终解释权归滁州市自来水有限公司。

附件5

二次供水设备供应商指标考评细则

1  设备安装质量监督管理

1.1考核指标（具体考核指标按照采购单位内部要求执行）

1.2 设备使用可靠性（二次供水管理中心）（具体考核指标按照采购单位内部要求执行）

1.3 响应及服务（二次供水管理中心）（具体考核指标按照采购单位内部要求执行）

1.4 技术培训指导及时性（二次供水管理中心）（具体考核指标按照采购单位内部要求执行）

附件6

易损件及备品备件最低配置清单一览表

| 配件名称 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触摸屏 | 10寸及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变频器 | 4KW | 5.5KW |  |  |  | 7.5KW |  |  | 11KW |  |  |  |  | 15KW |
| 水泵（包括电机） | 4KW | 5.5KW |  |  |  | 7.5KW |  |  | 11KW |  |  |  |  | 15KW |
| 机械密封 | 配4KW水泵 | 配5.5KW水泵 |  |  |  | 配7.5KW水泵 |  |  | 配11KW水泵 |  |  |  |  | 配15KW水泵 |
| 叶轮 | 配4KW水泵 | 配5.5KW水泵 |  |  |  | 配7.5KW水泵 |  |  | 配11KW水泵 |  |  |  |  | 配15KW水泵 |
| 泵轴 | 配4KW水泵 | 配5.5KW水泵 |  |  |  | 配7.5KW水泵 |  |  | 配11KW水泵 |  |  |  |  | 配15KW水泵 |
| 水泵轴承 | 配4KW水泵 | 配5.5KW水泵 |  |  |  | 配7.5KW水泵 |  |  | 配11KW水泵 |  |  |  |  | 配15KW水泵 |
| 遥控浮球阀 | DN50 |  | DN80 |  |  |  |  | DN100 |  |  |  |  | DN150 |  |
| 压力变送器 | 1.0MPa |  |  |  | 1.6MPa |  |  |  |  |  | 2.5MPa |  |  |  |
| 电接点压力表 | 1.0MPa |  |  |  | 1.6MPa |  |  |  |  |  | 2.5MPa |  |  |  |
| 配件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气开关（按电机功率配置） 24V电源 |  |  |  | 24V电源 |  |  | 相序保护器 |  |  | PLC |  | 中间继电器 |  |  |
| 交流接触器（按电机功率配置） |  |  |  | 液位开关 |  |  | 法兰 |  |  | 软接头 |  | 液位变送器 |  |  |

注：各配件数量最低配置1套。

第五章  合同条款及格式

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 招标文件；

- 投标文件；

- 中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2.采购标的、数量、质量要求

3.综合单价合同

合同总价为 /元人民币。

- 4.付款方式：

- 5.合同供货期限：

6.供货地点：货物运至招标人指定地点。

7.验收要求及违约责任：

8.违约责任及解决争议方法

9.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

- 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)服务期内所供最后一套设备的履约期（以投标人自行承诺的期限为准）满后一次性退还。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照（或三合一证书）；

（3）投标人具有地市级或以上级别卫生行政主管部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件，产品须含叠压（或无负压）给水（或供水）设备；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）或公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）；

（5）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（6）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（7）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（8）技术培训：是否响应招标文件要求的书面说明；

（9）招标文件第四章采购需求及技术参数要求中提供的承诺函（格式自拟）及其他证明材料。

（10）招标文件中要求的资信标评分及其他支持资料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份证

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

年    月    日

附件2

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

或（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

附件3：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

附件4

服务承诺书

致：           （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

【该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。】

目   录

（1）管网压力保护方案；

（2）售后服务方案。

注：本项目采用横向暗标评审，请投标人结合技术标评审细则和系统内容在对应模块上传技术标评审内容。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

本项目无商务标内容，无须提供相关材料

# 附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）三万元以上罚款；

（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第七章 招标人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市二次供水设备合格供应商采购项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市自来水有限公司 委托代理人：胡佳文 联系电话：0550-3033017 （盖单位章） 2025年11月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：杨韦 电 话：0550-3519590、18005501210 （盖单位章） 2025年11月