S14滁州至合肥高速公路滁州段污水管道施工项目

图纸答疑

- 本项目是否设置暂列金；

回复：不设暂列金

- 请明确土方外运运距？

回复：不需要土方外运、就地回填处理；

3、请明确杆管线迁移、现状污水管网清淤是否需要计入？

回复：投标人在报价中综合考虑，中标后不予调整；

4、请明确本项目的范围？

回复：本项目包含DN200、DN150、DN80管道以及管道上的排泥阀井、排泥湿井、消能井、300m3蓄水池以及配套；

5、位于人行道和绿化内的检查井盖采用复合材料或钢纤维混凝土井盖，井盖承载能力等级为 B200，明确具体材质井盖？

回复：在车行道及停车位上的所有检查井井盖、井座采用重型球墨铸铁双层井座和宽边防沉降井盖，承载等级为D400。人行道下井座采用轻型球墨铸铁单层井盖和井座，承载等级为B200。

6、请明确排泥阀井为砌筑检查井是否为混凝土模块式检查井。

回复：排泥阀井为砖砌，做法参照07MS101-2第14页

- 7、请明确排气井、排泥阀井、排泥湿井图纸各3座、消能井1座。（图纸工程量表不一致）

- 回复：排气井、排泥阀井、排泥湿井均按15座计入，由施工单位结合现场实际实施，据实结算。（车行道各计入5座、人行道各计入10座）消能井为1座。排气井为砖砌，做法参照07MS101-2第52页；

- 8、请明确PE管开挖以及回填的大样图；

- 回复：参照设计图纸，管顶以上就按素土回填

- 9、请明确污水PE管的长度是否已经包含拉管1500m的工程量；

回复：包含。

- 10、排泥湿井工程量表为钢筋混凝土井图纸说明为混凝土模块井，请明确具体做法；

回复：修改为砖砌，参照图集07MS101-2第59页

- 11、请明确拉管的的埋设深度；

回复：不低于2m；

- 12、请明确拖拉管浆液置换如何考虑？；

回复：不考虑；

- 13、请明确检查井的做法？

回复：检查井施工采用混凝土模块式，参照标准图《混凝土砌块式排水检查井》(皖2015S209)。

- 14、请明确阀门井的做法？

回复：参见07MS201-2-14。

- 15、请明确复合管与混凝土管道回填是否也是中粗砂回填至管顶？

回复：是。

- 16、请明确平面图中的检测井的具体做法？

回复：补充监测井大样。

- 17、请明确电缆及穿管引自来水电源柜的长度？

回复：按130米计入；

- 18、请明确控制柜到泵用什么规格电线？

回复：由泵厂家成套提供；

- 19、请明确现状服务区应急池内部分控制柜做法是否同蓄水池设置控制柜做法一致？

回复：是；