苏滁科创中心设计项目安装答疑

- 一、电气工程

1、01-ALP14~16、18-AC1、01-ALP17-AC1楼层空调配电箱是新增配电箱还是原有配电箱，请明确；

- 设计回复：土建原有配电箱，出线回路断路器及计量表均为原有。

2、01-ATE14~18-1应急照明配电箱是新增配电箱还是原有配电箱，请明确；

- 设计回复：土建原有配电箱，出线回路断路器均为原有，本次仅增加浪涌保护器。

- A型应急照明集中电源01-ATE14~18-1-Z1是新增配电箱还是原有配电箱，请明确；

- 设计回复：土建原有配电箱。

- 4、01-ATL17-PL1公共照明箱系统中的工程量有14套，平面图只有1台，不一致，请复核；

- 设计回复：1台，系统图中删除有关字样。

5、配电箱ALF-PXS1的系统图纸未见，请明确；

- 设计回复：补充。

6、01-ALL14(15)-BG1配电箱、01-ALL16-BG1配电箱、01-ALL16-BG1配电箱、01-ALL16-BG1配电箱是否为原有配电箱，仅计算配电箱的增容部分；

- 设计回复：楼层照明配电箱为土建原有配电箱，出线回路分箱为新增内容，配电箱系统图已明确。

- 7、下图所示的灯具图纸为注明其名称型号规格，请明确；

- 设计回复：为明装LED轨道射灯。

- 8、下图所示的灯具图纸为注明其名称型号规格，请明确；

- 设计回复：为嵌入式LED轨道射灯。

9、200*100消防弱电金属竖向槽盒是否再本次造价范围内；

- 设计回复：土建原有内容，不在本次造价范围内。

- 10、18层照明平面图中培训室的灯具为100宽LED定制嵌入式线性灯，但在装饰图纸中18层顶面布置图为300宽定制嵌入式设备带，不一致，请明确；

- 设计回复：是300宽定制嵌入式设备带，150的灯+150的风口，其灰色部分为空调风口，灯为150宽，电气图中只表达灯具，300宽为灯具加风口总宽度。

- 给排水工程

- 1、关于给排水的改造范围是否为喷淋平面图中的红色线标注的管道；

- 设计回复：是的，除红色管道外，云线圈出处也需调整。

- 暖通工程

1、冷凝水管道的材质图纸说明为热镀锌钢管，多联空调器室内机设备性能表(薄型风管天井式、标配水泵)的标注为PVC管，不一致，以哪一个为准；

启迪回复：本项目为改造项目，材料表及设计说明都是沿用原设计，材质也沿用原设计，建议与现场一致

业主回复：现场的冷凝水管是PVC管

启迪回复：与现场一致PVC管

- 室内机FG-2.8kW、室内机FG-5.0kW、室内机FG-10.0kW的规格型号是否为未多联空调器室内机设备性能表(薄型风管天井式、标配水泵)的规格型号；

- 启迪回复：是

- 冷媒管的规格型号、材质图纸未注明，请注明；

- 启迪回复：冷媒管规格由厂家深化（每个厂家规格不同，设计图纸不能有指向性）

- 排烟风管的厚度前后说明不一致，是采用图纸的说明的镀锌钢板风管表还是参考《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)标准选取

- 启迪回复：不矛盾，二者均出自规范且尺寸一致

- 5、图纸描述有利旧管线，利旧部分的风管是否需要先在拆除，在再原来的位置新建风管；

- 启迪回复：灰色显示的 风管上的风管、风口阀门就是原设计图纸上的，不需要拆除，不要移位，不记本次安装成本造价中。

- 6、利旧的风管中的风口、防火阀 、排烟阀是否需要利旧；

- 启迪回复：利旧

- 7、14-16层：所有8kw/10kw内机均利旧，17-18层：所有10kw内机+3台8kw利旧，其余为新增。是否要把原来的室内机拆掉，还是上述的室内机就是在原位置不需要改造。

- 启迪回复：要拆掉

- 8、消防风管的保温图纸有多种做法，采用那一种做法请明确；

- 业主回复：截图2中的做法计入

- 启迪回复：建议与现场消防包裹做法一致，保证系统一致性

9、空调、通风管的保温的材质是否为风管保温采用采用离心玻璃棉板, 材料密度40~48kg/m3,导热系数≤0.034w/m.k(平均温度24度时),厚度为30mm.材料不含石棉,不含渣球。保温层外侧贴抗氧化防潮防火贴面,贴面水汽渗透率≤1.15ng/N.s。

- 业主回复：风管保温采用绝热玻璃棉

- 启迪回复：导热系数、防火等级以及厚度需满足设计要求

10、通过原图和改造图纸对比，部分风管位置改造图无，但原图位置有风管，是否需要拆除；

- 启迪回复：请补充截图示意

- 启迪回复：拆