南谯区排水管网排查整治工程图纸设计疑问的回复

- 不锈钢涨环每环的规格需明确；

回复：胀环厚度不应小于5mm，宽度不应小于50mm;其它要求详见设计说明及施工规范。

- 原位点状固化每环的尺寸需明确；

回复：原位点状固化每环宽度为50mm，其它要求详见设计说明及施工规范。

- 是否考虑污水管道调排水及非开挖段气囊封堵，若考虑，则施工台班工程量大约多少？

回复：污水管道开挖和非开挖均应考虑封堵调排水等措施，气囊封堵每段施工管道起终点两处，调排水建议开挖段每段管道（平均按40米）考虑9个台班，建议非开挖段每段管道（平均按40米）考虑3个台班。

- 标段外管道检测的施工区域，管径及长度需明确；

回复：请建设单位明确。

- 井盖材质、规格、功能等需加以说明；

回复：材质均为球墨铸铁井盖，内径φ700，规格及承载力要求按施工图设计明执行。

- 部分道路未连通横纵方向，需提供具体设计方案，例如滁宁大道等。

回复：根据与建设单位对接增加滁宁大道部分需要横纵连通管道的设计图纸，详见后续提供图纸。