扬子大道768号园区屋面和消防改造及室外附属配套施工项目

图纸答疑

关于2#综合馆与2#餐饮集群馆

- 说明中仅描述所有墙体上方设置圈梁QL1，该厂房层高约10m，是否只设置一道圈梁？除特别注明外的构造柱均为GZ1，但仅电井、机房大样有构造柱，其余墙体图中并未标注构造柱，其余墙体是否做构造柱？门窗部位是否做过梁、抱框柱？请提供按照规范设置的详细构造柱抱框柱及圈梁过梁说明

- 回复：此条说明仅用于排烟机房、卫生间、厨房、电井等不大于4米墙高的墙体，其余大于4米墙高的墙体做法参见如下说明

- 不同材质交接处是否需设置墙面钢丝网？如需请明确做法

- 回复：需设置墙面钢丝网,做法参下

- 强弱电井部位100高门槛是否有配筋？

- 回复：无配筋，C25素砼浇筑

- 平面图门窗测量尺寸与标注门窗的尺寸不符，是否以平面图门窗尺寸为准？窗下是否要做压顶？如是请提供详细做法

- 以平面标注为准，无压顶

- 原旧门是否拆除利用？且改造后的门洞尺寸缩小，请提供封门洞的做法

- 回复：原旧门不拆除利用，门洞封堵采用煤矸石多孔砖

- 该部分的详细做法是什么？

- 回复：本项目为单层建筑，无此部分做法

- 该节点大样是否为室内室外相关部位都需破除？基础是否有配筋？基础混凝土等级是多少？

- 回复：需破除，基础无配筋，基础混凝土等级是C30

- 外墙门窗开洞后是否植筋做过梁、抱框柱？如有请明确做法

- 回复：已补充做法及大样,窗户离柱边大于300时，设抱框柱，详见大样

- 9、主厂房室内高度在10米左右，设计说明中只说了一道圈梁，构造柱直径做法未描述。

- 回复：设计说明中描述：墙高超过4m时，墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(墙厚x200，纵筋412，箍筋6@200)。现场墙高10米，应分三段中间加两道圈梁