扬子大道768号园区屋面和消防改造及室外附属配套施工项目

图纸答疑-土建部分

关于消防水池

- 地下排水沟布局建筑图与结构图部位不一致，请明确

- 回复：以建筑为准

关于2#综合馆（原1、2、3#楼）

- 室外屋面女儿墙是什么材质？屋面防水是否有上翻高度？

- 回复：材质同外墙，屋面防水上翻至女儿墙顶

- 3、此部位是否为室外雨棚？请明确该结构及建筑装饰等详细做法

- 回复：此处为台阶示意，无做法

- 请提供该风井结构做法及大样图；平面图防雨百叶布置位置不明确

- 回复：防雨百叶布置以建筑为准，风井结构做法参考排烟机房做法

- （补充回复：防雨百叶为如下方向布置，一个风井共两个百叶）

- 5、本次新增顶棚做法，墙顶地面装饰做法是否在本次编制范围内？若是请明确详细做法

- 回复：钢结构屋面不在本次编制范围内

关于2#餐饮集群馆（原7、8#楼）

- 室外屋面女儿墙是什么材质？屋面防水是否有上翻？

- 回复：材质同外墙，屋面防水上翻至女儿墙顶

- 2、本次新增顶棚做法，该做法与墙顶地面的装饰做法是否在本次编制范围内？若是请明确详细做法；2#办公楼装饰做法同上述问题

- 回复：钢结构屋面不在本次编制范围内

- 4、2#办公楼外墙四周无标注的门窗是否为原状保留？有标注的门窗是否为拆除新建？；内墙新建是否有二次结构等做法？（本次新增墙体，故同之前图纸版本提的问题）；

- 回复：本项目为消防改造工程，涉及的消防救援窗及防火门在本次改造范围，其余为原状保留

- 未注明的窗尺寸请明确，各层余同，且走道两侧的玻璃隔断具体做法是什么？；防火玻璃的厚度是多少？

- 回复：未注明的窗尺为原状保留

关于1#休闲项目（原1#办公楼）

- 1、外墙四周无标注的门窗是否为原状保留？有标注的门窗是否为拆除新建？请完善原建筑墙体与新建墙体填充颜色作为区分

- 回复：本项目为消防改造工程，涉及的消防救援窗及防火门在本次改造范围，其余为原状保留，已补充墙体图纸

- 2、新增室外封闭楼梯间墙体是什么材质及做法？钢结构楼梯是否在本次编制范围内？请明确

- 回复：本项目新增隔墙采用200厚煤矸石多孔砖，耐火极限不低于2.0h，详参13J502-1。钢结构楼梯在本次编制范围内

- 4、未注明的窗尺寸请明确，各层余同，请提供门窗表，且走道两侧的玻璃隔断具体做法是什么？；防火玻璃的厚度是多少？（同上述2#办公楼问题）

- 回复：未注明的窗尺为原状保留

- 5、设计说明新增墙体为200厚，平面图尺寸为240/120厚，墙厚与设计说明不一致请明确，

- 回复：以设计说明为准

- 一层改造后平面图中此处门是否为门联窗？该尺寸请明确

回复：未注明的门窗尺为原状保留

- 封闭楼梯间的屋面女儿墙是什么材质？是砖砌还是混凝土？屋面板是什么材质？若是混凝土板请明确板厚、板混凝土等级、板配筋，板底是否做装饰例如天棚腻子乳胶漆、屋面是否做防水、做防水是否上翻，若是其他材质请明确相应做法

- 回复：女儿墙材质同外墙，屋面板做法同本项目排烟机房做法

关于消控室

- 此处200高门槛混凝土等级多少？是否有配筋？挡鼠板是什么材质？

- 回复：门槛为20素混凝土，挡鼠板材质为不锈钢

- 本次散水、台阶是否在本次编制范围内？（之前取消）

- 回复：不在

- 本次钢结构雨棚是否在本次编制范围内？（之前在，未提供钢结构做法），若在本次编制范围内请提供钢结构雨棚做法

- 回复：不在

- 本次抗静电地板是否在本次编制范围内？（之前不在，且平面大样图及名称与建筑平面图部位不一致），若本次有抗静电地板，请提供做法，例如地板厚度、龙骨规格尺寸、间距、离地高度等

- 回复：抗静电地板位置以建筑平面图消控室位置为准，地板厚度为30厚、龙骨规格尺寸570x32x21，壁厚0.8、间距600x600、离地高度300

- 顶棚涂料遍数是否与内墙一致？

回复：一致