2#餐饮集群馆和2# 综合馆暖通工程

- 1、暖通工程中，挡烟垂壁的材质平面图标注为无机纤维防火布，但是图纸说明的材质为10mm无机不燃复合板，请明确；

回复：考虑挡烟垂壁重量，采用无机纤维防火布，修改设置要求。见修改说明及平面图。

- 暖通工程中，管道的厚度按照下表选用，但是在在保温说明中要求机械加压送风、排烟管道及补风管道均采用1.0mm厚镀锌钢板风管。不一致；请明确；

回复：防排烟风管材质最低厚度不低于1.0mm厚，大尺寸管道材质厚度以选用表中厚度为准。见修改说明。