安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（货物类）

（2026年版）

项目名称：滁州市中级人民法院审判法庭办公楼中央空调及附属设施更换项目

项目编号：czsjcg202603-006

采 购 人：安徽省滁州市中级人民法院

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

2026年3月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购需求	27

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	58

第五章  政府采购合同	68

第六章  投标文件格式	77

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	108

# 第一章  投标邀请

项目概况

滁州市中级人民法院审判法庭办公楼中央空调及附属设施更换项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http：//ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年4月2日8点50分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：czsjcg202603-006

项目名称：滁州市中级人民法院审判法庭办公楼中央空调及附属设施更换项目

预算金额：4100000.00元

最高限价：4100000.00元，投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。

采购需求：滁州市中级人民法院审判法庭办公楼使用的中央空调及附属设施进行州市中级设备更换采购安装。本项目包含新购置的中央空调及附属设施的采购安装售后服务等，原中央空调及附属设施（如吊顶等）的拆除、处置。

合同履行期限：自合同签订之日起，不高于60个日历天内完成所有供货、安装。投标人自报的承诺工期为考核标准。因投标人原因造成的工期延误，每推迟一天，按合同价款万分之二处以违约金。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

3.本项目的特定资格要求：①供应商具备建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质和有效的安全生产许可证；②投标人拟派项目经理应具备机电工程专业二级（及以上）注册建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B证），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职，但在本次项目成交后能够从该项目撤离。

4.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑦项情形之一的，接受其投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2026年3月12日至2026年4月2日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年4月2日8点50分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-615-8899、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2.请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3.本项目采用不见面开标（远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。

4.投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：安徽省滁州市中级人民法院

地  址：安徽省滁州市会峰西路97号

联系人：梅杰

联系方式：0550-3213573

2.采购代理机构信息

名  称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地  址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

联系人：张夏骄

联系方式：0550-3519512、19955012432

3.政府采购监督管理部门信息

名  称：滁州市公共资源交易监督管理局

地  址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦三楼

联系方式：0550-3801631

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分 地点： / 联系人及联系电话： / 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2026年3月19日 17 时 30 分 |
| 7.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为/个包 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后 60 分钟内（以本项目网上招投标系统解密倒计时为准） |
| 14.1 | 资格审查 | ☑采购人审查 □采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后参与评审；其评审价=最终响应报价*（90%）。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，价格给予联合体4%的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*96%；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其评审价按（1）款执行。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： / 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 17.4 | 本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目） | （1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 推荐3名中标候选人 |
| 21.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 ☑采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分； （4）中标（成交）供应商的分项报价清单； （5）符合本国产品标准的声明函。（如有） |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： □免收 ☑合同价的2.5 % □定额收取：人民币 元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 - （3）收取单位：另行通知 （4）收取账号：另行通知 （5）退还时间：①采用银行转账方式：政府采购验收合格后，一次性退还；②采用支票、汇票、本票、保函等方式：有效期为自合同签订之日起至供货期满后止。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：中标人在获取中标通知书时一次性支付给代理机构 （3）收费标准：代理费24550元，参考《滁州市公共资源交易代理机构及从业人员管理暂行办法》滁公管〔2022〕5号标准，以最高限价计算。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：如投标人对招标文件有质疑，依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑； 投标人可以通过书面形式提出，也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 接收部门：安徽省滁州市中级人民法院或滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系电话：0550-3213573、0550-3519512、19955012432 通讯地址：安徽省滁州市会峰西路97号、滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 |
| 32 | 其他内容 | - 1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； - （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 - 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 4、部分可提供线下政采贷的金融机构 市本级 金融机构名称：兴业银行滁州分行 安徽省滁州市琅琊区丰乐大道1090号 - 伏庚：17755080811 - 5、特别提示： - （1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 - 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。 - （2）本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。 - （3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 - （4）投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 - （5）投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。 - （6）请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 - （7）投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标。 - （8）投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。 - （9）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 - （10）投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其响应资格，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 - （11）投标人以联合体名义参与投标的，其质疑投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行质疑投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 - （12）电子加密响应文件上传到系统后，需要投标人和采购代理公司到截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而无效标的情况，责任自负！ - 6.评标过程中的澄清、说明或补正： - （1）评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 - （2）因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 - 7.同义词语： - 招标文件第六章 投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。 - 8.落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。 - 9.系统中提供的表格与采购文件中不一致时，以采购文件中提供的表格格式为准。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

### 13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。

15.4投标文件的澄清

15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。本项目采用远程开标，具体操作方法详见服务指南>交易须知>开标大厅远程解密、质疑(异议)及回复以及评标过程中询标流程操作手册。

15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.投诉

32.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200727/7fb88e17-63dd-4f17-b17c-290526c6eda8.html）向同级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cce-aa7c-94a444e7ac91.html）。

32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

32.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

### 33.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订且具备实施条件后，支付合同价的40%预付款（预付款支付前，中标人须提供同等金额的见索即付保函），全部供货安装调试完毕并由采购人验收合格后，一次性付清结算价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起，不高于 30个日历天内完成所有供货、安装。供应商自报的承诺工期为考核标准。因供应商原因造成的工期延误，每推迟一天，按合同价款万分之二处以违约金。 |
| 4 | 免费质保期 | 整机免费质保5年（自验收合格之日起）。 |

- 货物需求

- 本次招标为交钥匙项目，内容包括但不限于多联式空调室外机（简称“室外机”）、多联式空调室内机（简称“室内机”）、外机主电缆等；室内机（含线控器）与室外机间的冷媒管管道（气、液管道、并含分歧管）、冷凝水管道、信号线、水管、基础、管道保温等设备；室内、外机电源，配电线管、各类供电线缆、控制线缆及供电配套设备的供货安装。包括包装、运输、装卸、现场保管、安装（除系统设备自身安装外，还包括防雷、各类开孔、封堵、对原已完成工程造成污染的清除、还原，施工过程中对原有空调、吊顶及其他障碍拆除及拆除后的恢复等）、调试、检测、验收、培训、售后服务、质保期内的全包维修保养等，完成项目交付使用并验收合格，即交钥匙项目。

- 1.1 总体技术要求

- 1.1.1 室外机为模块化设计，机身紧凑，便利运输安装；且模块间具备轮换运转功能均衡各单元运转时间，提高机组耐久度。

- 1.1.2空调运转环境温度范围：整个空调系统必须满足在-30℃～55℃室外气温条件下室外机均能正常工作。室外机可以实现-30℃低温连续制热、55℃高温连续制冷，稳定运行。

- 1.1.3系统要确保室内温度：夏季室内温度24℃至26℃，冬季室内温度不低于18℃。

- 1.1.4 室外机具有过冷却技术。

- 1.1.5 室外机针对各类部件具有全方位防腐防护处理，延长空调机组正常的使用寿命；

- 1.1.6 保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

- 1.1.7 整体空调系统应具备中央集中控制、现场单机控制等功能。

- 1.1.8本空调应为全直流变频多联机空调系统，不允许定频压缩机+变频压缩机的组合方式。

- 1.1.9空调制冷剂使用R410A新冷媒。

- 1.1.10整个空调系统应具有自我保护和故障自检断电自起功能。

- 1.1.11室内温度控制的调节最小精度为0.5℃；

- 1.1.12智能化远程控制功能：可实现通过手机、平板、电脑等终端控制；对空调进行远程集中控制和监视；操作界面友好；运行数据可视化；故障自动报警；节能运行；云计算；移动互联功能。

- 1.2 主要部件技术要求

- 1.2.1 室内机、室外机应维修方便，运行中有良好的润滑保障。

- 1.2.2 室内机、室外机应具有良好的防雷击、抗风雪、抗老化性能。外壳应有足够的强度并作防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

- 1.2.3 室内机、室外机表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

- 1.2.4 室内机、室外机应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式，室外机噪音应符合国家标准。

- 1.2.5 室外机

- 1.2.5.1 室外机压缩机采用直流变频涡旋压缩机或直流变频喷气增焓涡旋压缩机，风扇电机采用直流变频电机。

- 1.2.5.2 压缩机具有多重回油技术，实现高达99.9%及以上的系统回油，运行更安全可靠。

- 1.2.5.3 逻辑控制不仅具有传统多联机的可变制冷剂流量控制、风量变化控制外，还能调整冷媒的蒸发温度和冷凝温度，提高系统的稳定、可靠和节能性。

- 1.2.5.4 冷媒冷却散热技术，对变频主板散热降温冷却，可达到对变频模块表面温度的精确控制，提升了机组恶劣环境的适应能力。

- 1.2.5.5 室外机换热器采用内螺纹铜管，换热器翅片具备耐腐蚀、润滑、亲水等涂层，保证换热器的换热效率。

- 1.2.5.9 室外机必须满足快速维修的要求，压缩机可快速更换。投标人在中标后要提供相关安装方案和标准，且不影响建筑物其他功能。

- 1.2.5.10 为保证安装运输便利性及后期实现系统具有后备运转技术，确保设备正常运行。

- 1.2.5.11 室外机具有智能除霜技术。

- 1.2.6 室内机

- 1.2.6.1 室内机标配冷凝水提升水泵，扬程≥750mm（A）。

- 1.2.6.2 室内机组高度≤200mm，应采用低运转静音设计，并提供室内机的噪音值，最大噪音值≤34dB(A)。

- 1.2.6.3 室内机具备多档风速可调。

- 1.2.6.5 室内机具有实时采集回风温度的功能。

- 1.2.7 控制系统

- 1.2.7.1 空调控制系统可靠性高，须具备云服务集中控制功能，并采用无需布线免维护方式（合同签订后供货前提供第三方有权机构出具的检测报告）。

- 1.2.7.2 本系统线控器与室内机按一比一配置，均采用线控器。控制器固定在墙上，屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和点检功能。空调的控制应具有自我保护、故障检测功能，发生故障时自动报警，能方便故障的及时查询和维修。

- 1.2.7.3 在供电系统突然断电的情况下，室内机、室外机具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

- 1.2.7.4 接口要求：设备控制主机具有开放性，能够满足与采购人已有的 BMS系统的大型开放需求，可以适用 Lonworks、BACnet、MODBUS 等多种网络通信协议；

- 1.2.7.5 电脑端空调系统集中控制软件和APP终身使用和升级。

- 1.2.8 系统其它部件

- 1.2.8.1 投标人投标应根据自身设备的情况提供暖通图纸及安装方案。

- 1.2.9 引用标准

- 1.2.9.1 技术性能要求及有关说明

- 1.2.9.2《多联式空调（热泵）机组》 GB/T18837-2015

- 1.2.9.3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

- 1.2.9.4《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2016

- 1.2.9.9《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

- 1.2.9.11《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效能等级》（GB21454 —2021）

- 1.2.9.12《实用供热空调设计手册》第二版；

- 1.2.9.13《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；

- 中华人民共和国有关行业标准和规范以及国际通用的其他标准。

- 本技术规范所使用的标准与最新的标准发生矛盾时，按最新标准执行。

- 2.说明

- 以上参数中室内机、室外机均指投标人本次项目所投产品。

- 3.安装调试、质保及售后服务要求

- 安装和调试要求

- 3.1.1中标人拟派安装施工人员应具有相关专业上岗证书，安装必须按招标文件提供的技术要求全部内容（含技术要求说明）及国家有关标准、规范进行，并据此验收。

- 3.1.2当多联机运抵现场时，中标人应及时会同采购人一起到场，组织开箱验收工作。核对到场的货物是否与合同规定的设备、器材明细表相符，如有不符之处，中标人应负责与生产厂交涉，直至到货与合同清单完全吻合为止。

- 3.1.3 每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

- 产品名称、型号、规格。

- 制造厂名称、商标。

- 生产日期、产品编号或生产批号。

- 输入功率等主要参数。

- 3.1.4 机组应带有以下保护装置：

- 制冷剂高压保护、压缩机高温保护、电流过载保护、风机电机过载保护

- 3.1.5 中标人在项目实施前，需向采购人演示“货物指标要求”所有功能要求及提供详细的切实可行的施工方案，并经采购人认可后方可实施。

- 3.1.6 中标人对安装工程全面负责，做好施工管理，确保质量确保安装一次验收合格，达到国家质量验收检验的合格质量标准。并负责到有关部门办理有关施工手续，费用由中标人自行负责。

- 3.1.7 在工程施工过程中，中标人应服从采购人所在地相关管理规定，做好现场防护、尽量施工降低噪音，接受采购人、监理的不定期检查，向采购人、监理人报告施工进度和质量。

- 3.1.8 施工项目经理及主要技术、管理人员在施工过程中，不经采购人同意不得更换。对不称职的项目经理及技术、管理人员，采购人有权要求中标人随时更换。

- 3.1.9 施工现场的电源、水源均由采购人提供，施工所需的水、电费用由采购人承担。

- 3.1.10 空调系统室外机在安装时应根据合同清单（或投标文件清单）中设备型号与彩色样本中设备型号进行对照，经核对无误后安装预留的设备基础上（室外机定位位置可根据施工时现场勘察确定，如有变动，应与采购人协商），并加橡胶减震垫，做好减震处理。在空调系统室内机安装时，应与室内装修施工密切配合；如装饰方案变化，空调室内机形式、位置需调整时，应及时与空调专业人员协商。空调系统的安装应符合空调厂家对于产品的相关技术要求。

- 3.1.11 室内机、室外机电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

- 3.1.12 冷媒配管安装：

- 3.1.12.1 冷媒管采用挤压工艺生产的去磷铜无缝管，管径不得小于设计管径。

- 3.1.12.2 铜管焊接应采用银氮气保护焊，管道连接好后要做氮气吹污。

- 3.1.12.3 冷媒管长极限尺寸不小于220米，室外机在上时，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于100米，室外机在下时室内、外机安装高度差极限尺寸不小于110米，室内机高差不小于40米，系统第一分歧管后最远端室内机与最近端室内机的管长差不小于120米。

- 3.1.12.4 空调冷媒管采用磷脱氧铜管（壁厚≥0.8mm），焊接连接；保温材料采用橡塑（B1 级），外做 PAP 保护层，保温层厚度：管径≤12.7mm，厚20mm；＞15mm，厚25mm。

- 3.1.13 冷凝水管安装：

- 3.1.13.1 冷凝水管采用UPVC管。

- 3.1.13.2 冷凝水管坡度参照相关标准执行。

- 3.1.13.3 冷凝水管采用 UPVC 管，保温材料采用橡塑（B1 级），保温层厚度20mm，外做 PAP 保护层，室外的水管保温层外做镀锌板保护层。

- 3.1.14 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

- 3.1.15 冷凝器、蒸发器以及与其连接部件承压能力应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

- 3.1.16 气密性实验：冷媒系统试压，冷媒管道施工完毕后充入氮气试压，试压时以1.5MPa压力对各焊点逐一检查。无明显泄露后，继续加压至2.5MPa保持时间为24小时，以压力下降不超过10%为合格。试压合格后将氮气放至0.3 MPa后再加冷媒0.5MPa进行氟气密性试验。

- 3.1.17 真空干燥：进行真空干燥，用真空泵抽至系统压力-755mmHg 柱后，放置一小时，以压力不升为合格。

- 3.1.18 冷凝水管试漏：冷凝水管道施工完毕后，灌水10至20分钟，流量为该路水管的最大流量，检查各接口是否有泄露。

- 3.1.19 加氟及调试：上述工作进行完毕后，中标人按安装手册要求向冷媒管内加氟，并组织专业人员进行调试。

- 3.1.19.1 中标人至少在一周前将施工计划、安全措施、调试计划及日程安排书面告知采购人、监理及相关部门，并同时提供注明机组全部性能测试项目的报告蓝本或相关电子文件。

- 3.1.19.2 中标人应派遣二名（含）以上有同类工程经验的工程师或技术人员与采购人及监理单位一起进行设备的调试及试运行工作。该工程师或技术人员必须有安装调试同类空调设备工作经验。在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责解决直到采购人满意，并承担一切安全风险和安全责任。

- 3.1.19.3 系统调试时，须对其在工况（或近似）下空调额定制冷量或制热量、噪声等进行测试，对部分负荷运行时空调工作状况进行测定。其测定值与投标文件所标数据应一致。

- 3.1.19.4 负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。

- 3.1.19.5 调试工作应有完整的记录，并复制三份交采购人存档留底。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主楼7-13层中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室内机D-4.0 | 1、名称：风管式室内机D-4.0 电源：220V ~50Hz 2、■制冷量：4.0KW 制热量：4.5KW 制冷额定耗电量：≤42W 制热额定耗电量：≤40W 3、■最高风量：≥600m³/h 最小运转音：≤25dB(A) 4、■机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 备注：需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件。 | 台 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 多联室内机D-4.5 | 1、名称：风管式室内机D-4.5 电源：220V ~50Hz 2、■制冷量：4.5KW 制热量：5.0KW 制冷额定耗电量：≤51W 制热额定耗电量：≤53W 3、■最高风量：≥700m³/h 最小运转音：≤28dB(A) 4、■机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 备注：需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件。 | 台 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 多联室内机D-6.3 | 1、名称：风管式室内机D-6.3 电源：220V ~50Hz 2、■制冷量：6.3KW 制热量：7.1KW 制冷额定耗电量：≤67W 制热额定耗电量：≤65W 3、■最高风量：≥1100m³/h 最小运转音：≤28dB(A) 4、■机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 备注：需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件。 | 台 | 63 | 工业 | 是 |  |
| 4 | 多联室内机D-7.1 | 1、名称：风管式室内机D-7.1 电源：220V ~50Hz 2、■制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW 制冷额定耗电量：≤67W 制热额定耗电量：≤65W 3、■最高风量：≥1100m³/h 最小运转音：≤28dB(A) 4、■机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 备注：需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件。 | 台 | 21 | 工业 | 是 |  |
| 5 | 多联室外机V-28HP | 1、名称：上出风多联室外机V-28HP 电源：380V ~50Hz 2、■制冷量：≥78.5KW 制热量：≥87.5KW 制冷额定耗电量：≤19.4KW 制热额定耗电量：≤19.6KW 机外静压：120Pa 3、■APF：≥5.3 4、含冷媒管及管件、制冷剂、连接电缆线及配管、信号线及配管、设备安装调试、防震胶垫、室外机基础等工作内容的制作安装 备注：参数需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件，设备APF值需提供中国能效标识网公布的备案截图及网站查询网址。 | 台 | 7 | 工业 | 是 |  |
| 6 | 智能控制 | 智能化远程控制功能：免布线可实现通过手机、平板、电脑等终端控制；对空调进行远程集中控制和监视；操作界面友好；运行数据可视化；故障自动报警；节能运行。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 7 | 空调管理监测系统 | 1、系统具备设备、模块管理功能，实现设备、模块的使用前、使用中，使用后的全程跟踪； 2、■系统支持批量导入设备、模块及配件并转为资产，采用二维码标识方式进行管理，能够批量或单张打印二维码；（投标时须提供功能截图） 3、系统支持设备、空调备件状态查询，状态包括在用、未领用、返仓、报废、归还等多种状态； 4、系统支持监测空调的运行状态，压缩机、加湿机、除湿机等主要部件工作状态，现场温湿度控制状态等； 5、系统支持监测总用电量、电流、电压、频率、功率等的实时数据；支持监测各分机电量参数，电流、电压、频率、功率等的实时数据； 6、■系统支持在线报修，并能够与掌上运维系统保持同步；（投标时须提供功能截图） 7、■系统支持设备、模块、配件报废功能，生成同一批次报废清单，并保存报废时的纸质材料；（投标时须提供功能截图） 8、■系统支持提醒功能，可实现对主机、各分机及模块运行情况实时监测，当出现主机、分机、模块故障、运行异常时能够及时提醒管理人员；（投标时须提供功能截图） 9、■系统支持监测功能，可实现对各分机运行情况进行监测，如已使用时长、耗电量，并能对使用时间段进行分析、根据时间段智能划分使用时长及管理；（投标时须提供功能截图） 10、■系统支持对各分机实现开机管控，如夏季开机温度、冬季开机温度，当温度达到系统预设值时才可运行；（投标时须提供功能截图） 11、系统支持对现场温湿度的实时监测，显示，报警控制； 12、用户权限划分可根据角色划分，也可单独赋权，赋权内容包括增、删、改、查； 13、系统支持部门管理、人员管理，角色包括单位领导、管理员、部门负责人、运维负责人、普通员工、运维人员等； 14、■系统能够实现数据可视化功能，显示设备总数、设备分布、各设备运行情况统计、使用时长、耗电等；（投标时须提供功能截图） 15、■系统支持可实现接入滁州市中级人民法院机房动环系统、实现统一管理。（投标时须提供承诺函） 小程序功能： 1、基于微信小程序开发，兼容各类手机、平板等； 2、小程序通过数据传输实现与服务器端的数据交换，支持SSL协议； 3、通过终端设备扫码实现设备的领用过程，实现领用过程的提醒功能； 4、■通过终端设备扫码进行故障报修，支持图片、语音、文字等方式描述故障现象,并实现故障报修提醒，运维人员通过终端设备能够应对故障处理的各类情况，报修人员对故障处理结果进行评价；（投标时须提供功能截图） 5、通过平台查询我的设备和所属设备的报修记录； 6、终端设备提醒功能，提醒内容包括故障报修处理提醒、设备报废提醒、备件库存提醒等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 8 | 空调运维管理系统 | 1、系统需支持实时采集并展示至少10类空调核心运行参数（包括但不限于：开关机状态、设定温度、回风温度、送风温度、运行模式、风机转速、压缩机状态、故障代码、累计运行时长、能耗数据），数据刷新频率≤5秒； 2、系统需支持批量/单条添加、删除空调设备信息，设备信息字段需包含设备编号（唯一标识）、设备型号、安装位置、所属楼栋/楼层、出厂日期、维保责任人、联系方式等，删除操作需支持“软删除”（保留操作日志）和“硬删除”（管理员权限）两种模式，且删除前需二次确认； 3、系统需支持存储至少10年的空调运维记录（包括巡检记录、维修记录、保养记录），单条运维记录查询响应时间≤1秒，多条件组合查询（如按设备编号+时间范围+维修类型）响应时间≤3秒； 4、■系统需内置至少5类维修状态分析维度（故障类型占比、维修时长分布、重复维修设备TOP10、维保责任人工作量、设备故障率趋势），并支持以柱状图、折线图、饼图等可视化形式展示，分析结果可导出为Excel/PDF格式；（投标时须提供功能截图） 5、系统需兼容主流空调的通信协议（如 Modbus RTU/TCP、BACnet/IP、OPC UA等），支持对接不同厂家的空调控制器，无需二次开发即可适配80%以上的主流型号； 6、系统需实现三级权限管控（超级管理员、运维管理员、普通操作员），超级管理员可配置角色权限，运维管理员可管理设备和查看全量数据，普通操作员仅可查看授权设备状态和提交维修工单，权限变更需记录操作日志； 7、■系统需支持提前发现设备潜在的故障，当空调运行参数超出预设阈值（如回风温度偏差±3℃、故障代码触发）时，系统需在10秒内触发告警（弹窗+短信+邮件可选），并支持告警等级划分（一般/重要/紧急）和告警处理状态跟踪并发送预警信息；（投标时须提供功能截图） 8、系统需支持单用户并发操作（如同时查询10台设备状态+导出1个月运维记录）时，系统无卡顿，页面加载时间≤2秒；支持至少50个用户同时在线操作，核心功能无超时、崩溃现象； 9、■系统需支持设备监测和实时运行数据的收集，通过实时监控和故障预测，及时发现并处理潜在问题，减少设备故障率；（投标时须提供功能截图） 10、系统需支持运维记录、设备参数等核心数据需加密存储（采用AES-256加密算法），数据库需支持每日自动备份，备份数据保留至少3个月，且支持故障后1小时内的数据恢复； 11、■系统需支持根据设备状态和优化算法，制定维护计划和优化调度策略，减少不必要的维修和保养成本；（投标时须提供功能截图） 12、系统需支持PC端（Windows/Linux）和移动端（Android/iOS）访问，移动端需适配主流手机分辨率，核心功能（状态查看、工单提交、告警查看）与 PC端一致，操作流程简化； 13、■系统需支持远程监控设备的状态，进行远程操作和控制，可及时发现设备异常和安全风险，并采取措施避免事故发生；（投标时须提供功能截图） 13、系统需记录所有关键操作日志（设备增删、权限变更、告警处理、数据导出），日志字段包含操作人、操作时间、操作内容、IP地址，日志不可篡改，保留周期≥1年； 14、系统支持最大接入空调设备数量≥1000台，新增设备类型时，仅需配置通信协议和参数映射关系，无需修改核心代码，扩展周期≤1个工作日； 15、系统需支持维修工单的创建、派单、接单、完工确认全流程，工单关联设备信息和运维记录，完工后自动更新设备维修状态，且支持工单进度实时跟踪； 16、■系统需支持对所有设备数据进行全面分析，并生成智能化的分析报告；（投标时须提供功能截图） 17、系统需支持自定义生成运维报表（如月度设备故障率报表、季度维修成本报表），报表模板可保存，支持定时自动生成并推送至指定人员。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 9 | 分体空调管理系统 | 1、系统需支持通过云端实现对多台空调统一集中管理，简化了管理流程，提高了管理效率； 2、系统需支持PC端（Windows/Linux/macOS）、移动端（Android/iOS）、平板端访问，移动端适配主流分辨率（360×640至1440×3200），核心功能（远程调温、能耗查看、告警处理）操作步骤≤3步，界面适配触控操作； 3、系统需支持对≥1000台分体空调终端设备进行集中管控，可按区域/楼栋/楼层/房间等维度分组管理，单页面支持同时展示≥50台设备的实时状态，分组调整、批量指令下发（如批量开关机）响应时间≤3秒； 4、系统需支持远程调节单台/批量分体空调的设定温度（调节范围覆盖16℃~30℃，精度±1℃）、运行模式（制冷/制热/送风/ 除湿）、风速（低/中/高/自动），指令下发后空调端执行反馈时间≤10秒，调温操作记录自动留存； 5、■系统需支持根据室内外环境变化及实际使用需求，自动调节空调温度，确保舒适度的同时最大程度节能降耗；（投标时须提供功能截图） 6、系统需支持实时采集分体空调分机的电耗数据，采集指标包括瞬时功率（kW）、累计用电量（kWh）、电压、电流，采集精度≤±2%（符合 GB/T 17215-2021 标准），数据刷新频率≤1分钟，支持按秒级/分钟级/小时级配置采集频率； 7、系统需支持内置至少8类能耗分析维度（单设备日/周/月能耗、区域能耗对比、峰谷能耗占比、能耗趋势曲线、待机能耗统计、能效比分析、异常能耗告警、能耗排名），分析结果支持按自定义时间维度筛选； 8、系统需支持实时监测分体空调核心运行参数（开关机状态、设定温度、回风温度、运行模式、风机转速、压缩机启停状态、故障代码、累计运行时长、通信状态），参数异常时可自定义阈值告警； 9、系统需支持分机能源使用情况的实时、高精度采集，并进行深度分析，提供能搞预测； 10、■系统需支持根据分机能耗使用情况和预设策略调整资源分配，提供节能建议，降低能源成本；（投标时须提供功能截图） 11、■系统需支持基于历史运行数据和实时参数，系统可智能识别至少6类潜在故障（压缩机频繁启停、回风温度异常波动、能耗突增、通信中断、风机转速异常、待机功率过高），预警准确率≥90%，并推送预警原因及处理建议；（投标时须提供功能截图） 12、系统需支持兼容主流分体空调，支持对接红外控制模块、485通信模块、NB-IoT模块等主流控制终端，无需拆机改造即可实现80%以上分体空调的远程管控； 13、系统需支持存储≥5年的设备运行数据和能耗数据，单条设备历史数据查询响应时间≤1秒，多条件组合查询（如区域+时间+设备类型+能耗范围）响应时间≤3秒，数据存储采用分布式数据库，支持横向扩展； 14、系统需支持实现四级权限管控（超级管理员、区域管理员、运维人员、普通操作员），可精细化配置权限（如仅查看权限、调温权限、告警处理权限、数据导出权限），权限变更记录不可篡改，操作日志保留≥1年； 15、系统需支持多渠道告警/预警推送（系统弹窗、短信、邮件、微信公众号），可按告警等级（一般/重要/紧急）配置推送规则，告警确认、处理、关闭全流程可追溯，未处理告警支持自动提醒； 16、■系统需支持核心数据（能耗数据、设备参数、操作日志）采用AES-256加密存储，传输采用HTTPS/TLS 1.3协议加密；数据库支持每日自动备份+异地备份，备份数据保留≥3个月，故障后数据恢复时间≤1小时；（投标时须提供功能截图） 17、系统需支持最大接入分体空调数量≥5000台，新增设备类型/通信协议时，仅需配置参数映射表，无需修改核心代码，单类新设备接入周期≤1个工作日； 18、■系统需支持自定义生成能耗报表，报表模板可保存、复用，支持导出为Excel/PDF/CSV格式，支持定时自动生成报表并推送至指定人员/部门，报表包含数据可视化图表（柱状图/折线图/饼图）；（投标时须提供功能截图） 19、系统需支持自动精简分机能耗的管理流程，通过流程化和自动化，提高整体能源使用效率； 20、系统需支持当网络中断时，空调端控制模块可本地存储≥7天的运行数据和能耗数据，网络恢复后自动补传至服务器，补传数据无丢失、无重复，断点续传成功率≥99%； 21、系统需支持记录所有关键操作日志（远程调温、设备添加/删除、权限变更、告警处理、数据导出、参数修改），日志字段包含操作人、操作时间、操作内容、IP地址、设备编号，日志支持按多维度检索，且不可手动删除 22、系统需支持实时监控各个终端设备的运行数据，及时发现潜在问题和风险。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 10 | 高清智能网络摄像机 | 1、采用不小于1/2.8英寸高性能500万像素逐行扫描图像传感器，图像分辨率≥3072×1728； 2、支持2.8-12mm AF一体化变焦镜头，支持自动聚焦； 3、支持彩色最低照度至少为0.0005Lux，黑白最低照度至少为0.0001Lux； 4、支持高效H.265视频编码算法，节省带宽、存储，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)/MJPEG编码格式； 5、■支持G.711a、G.711u、G.722、G.722.lc、AAC_LC、G726、ADPCM等音频编码标准（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 7、支持图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11级； 8、■支持AEC回声抵消、混音录像等功能（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 9、支持红外补光，红外补光距离100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝； 10、支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能； 11、■支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 12、■支持进行自定义文字转语音功能，支持自定义语音的播报输出（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 13、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能； 14、具备不小于1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电）； 14、■接入滁州市中级人民法院现有视频管理平台，可在统一界面下实现统一管控和集中管理（投标时须提供承诺函）。 | 套 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 网络摄像机 | 1、采用不低于1/2.8英寸高性能传感器； 2、支持最低照度不低于0.0002Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 3、支持分辨率不低于2592×1520，帧率在1-60fps可调； 4、支持≥20倍光学变倍； 5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式； 6、图像水平分辨力≥1500TVL，信噪比≥56dB，灰度等级≥11级，延时≤170ms； 7、■支持AAC_LC、G.711a、G.711u、G.726音频编码（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 8、■支持360°水平旋转，支持-35°~90°垂直旋转，水平键控速度不小于200°/s，垂直键控速度不小于160°/s，云台定位准确度不大于0.01°（投标时须提供第三方机构检测报告证明）； 9、支持2D/3D数字降噪，强光抑制，宽动态，透雾，背光补偿功能； 10、当环境照度低于一定值时，支持通过红外灯照射，探测距离180米处所摄目标的轮廓和状态； 11、支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、声音异常、视频遮挡智能分析功能； 12、支持IP66防护等级； 13、具备不少于1×RJ45、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出接口； 14、■接入滁州市中级人民法院现有视频管理平台，可在统一界面下实现统一管控和集中管理（投标时须提供承诺函）。 | 套 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 旧设备拆除 | 原设备拆除 | 台 | 98 | 建筑业 | 否 |  |
| 13 | 运输及吊装 | 运输吊装费（含旧设备叉车、吊车） | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 二、主楼7-13层拆装吊顶和恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶拆除 | 天棚龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 4000 | 建筑业 | 否 |  |
| 2 | 吊顶 | 1、600*600硅钙板吊顶； 2、厚度：1.4cm 2、空调风口处下翻300mm。含吊筋、龙骨、灯孔开洞并加固、预留和加固空调风口等。 | ㎡ | 4000 | 建筑业 | 否 |  |
| 3 | 灯具拆除 | 原灯具拆除 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 4 | 600*600平板LED灯 | 1.名称:新装600*600 LED平板灯 | 个 | 357 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 铲除油漆、涂料面 | 原墙顶面损坏、受潮、发霉等影响后续涂料面层施工质量的地方需铲除。 | ㎡ | 8000 | 建筑业 | 否 |  |
| 6 | 刮腻子 | 清扫、配浆、刮腻子、磨砂纸等 | ㎡ | 8000 | 建筑业 | 否 |  |
| 7 | 乳胶漆涂料（一底两面） | 1.室内乳胶漆 底漆1遍 2.室内乳胶漆 面漆2遍 3.乳胶漆材料必须选用优等品，且经建设单位确认。 | ㎡ | 8000 | 建筑业 | 否 |  |
| 8 | 保洁 | 保洁 | ㎡ | 4500 | 其他未列明行业 | 否 |  |
| 9 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运； 2、含天棚拆除、涂料铲除、柜子拆除、电气拆除等产生的一切垃圾 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 10 | 成品保护 | 原来办公室（桌椅设备保护） | 项 | 1 | 其他未列明行业 | 否 |  |
| 三、西法庭部分空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联室内机D-4.5 | 1、名称：风管式室内机D-4.5 电源：220V ~50Hz 2、制冷量：4.5KW 制热量：5.0KW 制冷额定耗电量：≤51W 制热额定耗电量：≤53W 3、最高风量：≥700m³/h 最小运转音：≤28dB(A) 4、机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 | 台 | 15 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 多联室内机D-7.1 | 1、名称：风管式室内机D-7.1 电源：220V ~50Hz 2、制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW 制冷额定耗电量：≤67W 制热额定耗电量：≤65W 3、最高风量：≥1100m³/h 最小运转音：≤28dB(A) 4、机外静压：0~50pa 标配冷凝水提升泵，室内机采用全直流电机 5、含有线遥控器、送回风口材料费、制冷剂、冷媒管及管件以及连接信号线及其配管、减震支吊架、设备调试安装、拆除恢复等工作内容的制作安装。 | 台 | 6 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 多联室外机V-10HP | 1、名称：上出风多联室外机V-10HP 电源：380V ~50Hz 2、■制冷量：≥28KW 制热量：≥31.5KW 制冷额定耗电量：≤6.5KW 制热额定耗电量：≤6.3KW 机外静压：120Pa 3、■APF：≥6.0 4、含冷媒管及管件、制冷剂、连接电缆线及配管、信号线及配管、设备安装调试、防震胶垫、室外机基础等工作内容的制作安装。 备注：参数需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件，设备APF值需提供中国能效标识网公布的备案截图及网站查询网址。 | 台 | 1 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 多联室外机V-14HP | 1、名称：上出风多联室外机V-14HP 电源：380V ~50Hz 2、■制冷量：≥40KW 制热量：≥45KW 制冷额定耗电量：≤9.65KW 制热额定耗电量：≤9.7KW 机外静压：120Pa 3、■APF：≥5.9 4、含冷媒管及管件、制冷剂、连接电缆线及配管、信号线及配管、设备安装调试、防震胶垫、室外机基础等工作内容的制作安装。 备注：参数需提供产品彩页或检测报告等证明文件扫描件，设备APF值需提供中国能效标识网公布的备案截图及网站查询网址。 | 台 | 2 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 智能控制 | 智能化远程控制功能：免布线可实现通过手机、平板、电脑等终端控制；对空调进行远程集中控制和监视；操作界面友好；运行数据可视化；故障自动报警；节能运行。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 6 | 屋面管井防水 | 屋面管井防水 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 7 | 旧设备拆除及恢复 | 旧设备拆除及恢复 | 台 | 21 | 建筑业 | 否 |  |
| 四、西法庭部分空调拆装吊顶及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走道吊顶拆除 | 天棚龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 400 | 建筑业 | 否 |  |
| 2 | 走道吊顶 | 1、600*600硅钙板吊顶； 2、厚度：1.4cm 2、空调风口处下翻300mm。含吊筋、龙骨、灯孔开洞并加固、预留和加固空调风口等。 | ㎡ | 400 | 建筑业 | 否 |  |
| 3 | 灯具拆除 | 原灯具拆除 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 4 | 600*600平板LED灯 | 1.名称:新装600*600 LED平板灯 | 个 | 42 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 保洁 | 保洁 | ㎡ | 400 | 其他未列明行业 | 否 |  |
| 6 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运； 2、含天棚拆除、涂料铲除、柜子拆除、电气拆除等产生的一切垃圾 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |
| 7 | 成品保护 | 原来办公室（桌椅设备保护） | 项 | 1 | 其他未列明行业 | 否 |  |
| 五、主楼新系统风7-13层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全热交换器 | 1、新风量：2000m³/h 电源：220V~ 50Hz 2、额定耗电量：1500W 机外静压：110Pa 3、含设备安装开孔等费用。 | 台 | 7 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 新风风道 | 镀锌钢板 | 平方 | 1054 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 新风软管 | 软风管 | 米 | 588 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 新风风口 | 圆形送风口ABS环保 | 个 | 98 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 排风风口 | 圆形送风口ABS环保 | 个 | 98 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 新风口 | 外墙防雨百叶 | 个 | 7 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 排风口 | 外墙防雨百叶 | 个 | 7 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 风量调节阀 | 400*250 | 个 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 风量调节阀 | 400*200 | 个 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 10 | 风量调节阀 | 250*200 | 个 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 风量调节阀 | 200*160 | 个 | 14 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 新风风口、排风口开孔加固及恢复 | 新风风口、排风口开孔加固及恢复 | 个 | 196 | 建筑业 | 否 |  |
| 13 | 旧风管拆除 | 旧风管拆除 | 项 | 1 | 建筑业 | 否 |  |

注：1.投标人自行勘察本项目实施现场，核对现场可能影响货物后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求；因未勘察现场而引起的一切责任由投标人自行承担。

2.清单中非定制货物、设备尺寸允许有细微偏差，但如果在后期安装过程中出现不符合现场实际安装情况，中标人则需无条件更换货物、设备。

3.产品到货后，由采购人及相关单位，按招、投标文件以及合同相关条款要求联合组织验收，验收结果应符合采购人使用要求。采购人保有到货后抽检的权利，即到货后采购人可委托第三方检测机构对产品进行抽样检测，检测项目可包括招标文件列明的技术要求。若检测结果未符合招、投标文件及合同相关条款的要求，由中标人更换所有产品并承担违约责任及损失。

## 三、报价要求

投标报价包括对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人后期不予追加任何费用，请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

## 四、其他要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1. 所有质保费用均已包含在投标报价中，均由中标人自行承担。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到现场并解决问题。

（六）交货期：自合同签订之日起，不高于60个日历天内完成所有供货、安装。

（七）交货地点：采购人指定地点。

（八）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在《投标邀请》中信誉要求和投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 5 | 诚信投标承诺书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 （按评分标准执行） | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3异常低价投标审查

| 异常低价投标审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 异常低价投标审查 | （1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； （2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； （3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%； （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。 | 投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |

注：

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 2.4详细审查

2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：资信分值占总分值的权重为7%，技术分值占总分值的权重为63%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （7分） | 投标人业绩 | 投标人自2021年1月1号至投标截止时间止（以合同签订时间为准），投标人具有多联机空调的供货及安装业绩的，每提供1个得2分，最多得4分。 注：1.投标文件中提供业绩合同扫描件，时间以合同签订时间为准；若合同材料中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料，未提供或提供不全的不得分。 2.提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审。 | 0-4分 |
|  | 投标人专业能力 | 1、投标人拟派的项目经理具备暖通空调相关中级（或以上）工程师职称的得1分，满分1分。 注：（1）提供人员职称证书。 （2）提供至投标截止时间前三个月任意一个月供应商缴纳养老保险的证明材料或供应商已为其缴纳社保的承诺(格式自拟)，未提供的不得分。 2、投标人拟派团队人员配备特种作业安装服务专业人员： 投标人为本项目配备安装及售后服务人员中具有应急管理局颁发的特种作业操作证（作业类别为制冷与空调作业、高处作业、电工作业、焊接与热切割作业），每提供其中一项得0.5分，满分2分； 注：（1）提供由应急管理部门颁发的人员证书（2）提供至投标截止时间前三个月任意一个月供应商缴纳养老保险的证明材料或供应商已为其缴纳社保的承诺(格式自拟)，未提供的不得分。 （3）证书须在有效期内，否则不得分。 | 0-3分 |
| 技术分（63分） | 产品性能 | 1.根据投标人所投产品对招标文件采购需求中标“■”的技术参数及要求的响应情况进行评分: 标“■”的指标每满足或优于一项指标，得 0.5分，共46项，共计23分； 注:标“■”的技术参数及要求的响应情况除投标响应表以外，还须按要求提供相应证明材料。未标“■”的技术参数为基本参数，应全部响应。 2.基于国家节能政策和项目长期运营效益的考虑，旨在降低能耗和运营成本，需采用节能水平较高的多联机产品，所投多联机产品8HP、10HP、12HP、14HP、16HP五个单模块室外机的APF平均值≥6.0的得4分，5.5≤APF平均值＜6.0的得2分，APF平均值＜5.5的不得分。（投标文件中提供所投多联机产品在中国能效标识网公布的备案数值截图）。 3.为有效检测空调运行情况、确保运营稳定，空调管理监测系统具有软件著作权登记证书的，可得2分。 4.在夏季极端高温天气下，为保障室内空调效果，多联室外机的制冷量衰减值越小越好，多联机产品在室外机进风干球环境温度45℃时，室内机回风湿球温度19℃时，100%连接率时，8HP、10HP、12HP、14HP、16HP这5个单模块室外机，衰减值范围在5%以内的得3分，衰减值范围在10%-5％的得1分，衰减值范围在10%以上不得分（投标文件中提供有效证明文件）。 5.室外机采用强大的压缩机变频控制主板，所投多联机产品按照室外机无极变频调节赫兹（HZ)范围值＞480Hz以上的得3分；420hz≤变频范围≤480hz得1分；变频范围值＜420hz以下的不得分（投标文件中提供有效证明文件） 6.为更好的保证室内的吹风效果，同时减少吹风噪音，所投多联机产品所有风管式室内机可以实现静压多档位可调，风管式室内机静压调节档位≥9档得3分，5≤静压调节档位＜9得1分；静压调节档位＜5不得分。（投标文件中提供有效证明文件）。 7.多联机产品质量需要可靠且能长期运行稳定，所投多联机产品品牌《空调机组长期可靠运行证书》的连续运行时间≥19年的得3分；15年≤连续运转时间＜19年以上的得1分；连续运转时间＜15下的不得分。（提供合法的第三方证书扫描件）。 8.所投品牌的制造商生产的多联机空调机组拥有《工程建设推荐产品认证》，可得2分。（提供合法的第三方证书扫描件）。 |  |
|  | 改造安装调试方案 | 根据投标人提供详细现场图纸及项目安装调试方案进行综合评定（包括基础制作、管线、合理化布局、现场安装人员资质、新设备配电、详细现场施工图纸）：提供详细现场施工图纸及方案阐述完整 详细、科学合理、实用性强的得5分；提供现场施工图纸及方案基本可行的得3分；未提供现场施工图纸方案有所欠缺的得 1 分。未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 改造实施进度计划 | 根据投标人项目实施进度计划进行综合评定（包括旧设备拆除、新设备安装、吊顶恢复、工作计划等）：计划完整详细、科学合理、切实可行的得5分；计划基本可行的得3分；计划有所欠缺的得 1分；未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 改造节能保障措施 | 根据投标人所提供空调运行全年能耗数据进行综合评定（包括空调全年运行能耗kW·h，提供详细计算报告，以及误差范围），全年能耗计算报告详细，能耗低的得5分；能耗计算报告不完善的运行能耗高的得3分；未提供不得分。（本项目运行时间夏季运行5、6、7、8、9月制冷；冬季12、1、2月制热，工作时间周一至周五，时长8：00 – 18：00，夏季室内设定温度26℃，冬季室内设定温度18℃，100%开启率。设备验收完成运行满一年，超中标人承诺误差，招标人有权追究其违约责任。） | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 根据售后服务方案的内容进行综合评定：售后服务方案内容有效的得5分；售后服务方案内容较可行的得3分；售后服务方案内容有所欠缺的得 1分。未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低（如有扣除为扣除后价格）的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价（如有扣除为扣除后价格））×30％×100 |  |  |

2.4.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的资信分。

（2）将投标人的资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

三、无效投标条款

3.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2)投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；解密时间：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

3.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(2)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

(4)招标公告写明专门面向中小企业采购，投标人提供的货物非中小企业制造的；

(5)要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标人非联合体或者联合协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(6)要求获得采购合同的供应商向中小企业分包，投标人未提供分包意向协议或者分包意向协议中中小企业合同金额未达到应当达到的比例；

(7)评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

(8)联合体投标未提交联合体协议的；

(9)责令停产停业的；

(10)暂停或者取消参与政府采购项目资格的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(12)投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)开标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效、进行信用信息披露，行政监管部门将依据线索依法查处；

(14)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(15)投标人投标MAC地址一致，由评标委员会否决其投标；

(16)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(17)投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查；

(18)招标公告未写明允许采购进口产品，投标人所投产品为进口产品的；

(19)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经公共资源交易监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经公共资源交易监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的或投标人的投标报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其它无效投标情形。

3.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(4)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(5)其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(6)招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第五章  政府采购合同

项目名称：滁州市中级人民法院审判法庭办公楼中央空调及附属设施更换项目

项目编号：

合同编号：

甲方（采购人）：安徽省滁州市中级人民法院

乙方（中标人）：

签订时间：

## 一、合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2.采购标的、数量、质量要求：

（1）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（2）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（3）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（4）采购标的、数量详见分项报价表。

（5）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同单价进行计算。

3.合同总价

合同总价为              元人民币。

4.付款方式：                                      。

5.合同供货（服务）期限及地点和方式：

5.1合同供货期限：                                      。

5.2供货地点：买方指定地点

6.验收要求及违约责任：详见第三章采购需求中相关要求

7.违约责任及解决争议方法：详见合同条款

8.技术支持：详见第三章采购需求中相关要求

9.质保及售后服务：详见第三章采购需求中相关要求

10.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

买  方：                               卖  方：

名  称：（盖章）                       名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                              （签字）

地    址：                             地   址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

签订时间：                            签订时间：

## 二、合同条款

一.合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.标的物的一般条款

4.完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

8.维保及售后服务

（1）卖方须提供     年的免费维修保养服务。所有维保费用均已包含在投标报价中，维保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费维保服务从安装验收合格之日起计算。

（2）维保服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，卖方必须在接报修电话24小时内到现场并解决问题。

（3）卖方在后期维保服务过程中须留存维保记录，并提交买方，由买方单位盖章及项目负责人签字确认。

三.标的物的交付、检验和验收

9.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

10.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)买方应当在项目完成且收到卖方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

11.对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

12.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

13.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.买方违约责任

(1)在合同生效后，非因产品质量问题，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，无正当理由拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

15.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同价款万分之二的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之二支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用

（3）卖方在收到买方提出的产品维保或者伴随服务要求之日起24小时内未提供相应的维保或者伴随服务，卖方应按照合同总价款的每天万分之二支付违约金。卖方如不按时提供相应的维保或者伴随服务，买方有权自行委托第三方进行维保或者提供相应服务，产生的费用应由卖方承担，如卖方不支付该费用，买方有权向卖方追偿。

16.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

17.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

18.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

19.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

20.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

21.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

22.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：（2）

(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

23.合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

24.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第六章  投标文件格式

## 投

## 标

## 文

## 件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年  月  日

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标人资格声明书（格式见附件）；

（2）授权书（格式见附件）；

（3）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）招标文件中要求的资信评审和资信评分的支持资料；

（6）投标人认为需要提供的其他资信证明材料；

（7）其他（如有）。

## （1）投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （2）授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## （3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、       （企业名称）或       （企业名称）法定代表人或拟派项目经理（负责人）没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（签章）：              法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

二、商务标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）投标响应表（格式见附件）；

（2）诚信履约承诺函（格式见附件）；

（3）招标文件技术评审中要求提供的其他相关资料；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

## （1）投标响应表

### 6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 6.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

## （2）诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日          期：

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

项目编号：

投标人：                           （签章）

法定代表人：                       （签章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）投标函（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）；（如是）

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（格式见附件）；（如是）

（6）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；（如是）

（7）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（8）投标人认为需要提供的其他材料；

（9）其他（如有）。

## （1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## （2）投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日          期：

## （3）投标分项报价表

5-1货物部分

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

5-2服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

| 本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例 | % |
| --- | --- |
| 提醒： 1.投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2.投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3.上表中全部产品成本之和是指表5-1和表5-2包含的全部货物、服务产品成本之和。 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.表5-1中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表5-1和表5-2合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

## （4）中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

## （6）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## （5）关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。

4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## （6）其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

附件1

关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。